PICREF-1

介绍

有的时候，并不是从墙上插座来的市电都是纯净和不间断的。许多诸如断电(blackouts)，持续低电压(brownouts)，尖峰(spikes)，突波(spikes)，浪涌（surges）以及噪声(noise)会发生。在最好的情况下，电源(power)的中断可能只是引起不方便；在最糟的情况下，可能造成电脑系统的数据丢失或者电子设备的损坏。

不间断电源(Uninterruptible Power Supply)，亦即UPS 的功能是作为一个缓冲，提供洁净、可靠的电源给脆弱的电子设备。UPS的基本概念是在正常的操作情况下存储能量(通过给电池充电)，在电源故障(failure)时释放能量（通过从直流DC到交流AC的转换）。

传统的UPS的设计是使用模拟器件(components) 。在今天，这些系统可以集成为一个微控器（[译注]：microcontroller，又翻译做单片机，单晶片等，在本文中特指MICROCHIP® 公司的PIC17C43单片机，以下本文都称其为单片机），利用它可以产生正弦波，提供以下所列之优点

PIC17C43 微控器的优点

·高质量的正弦波----高的输出能力(throughput) 允许高质量的输出

·灵活性----内核(core)的控制特性和操作 可以只修改软件部分（不必更动硬件）

·设计的可移植性(Transportability)

·多种循环响应(Variable Loop Response)  什么意思??

·数字滤波

·减少元器件及复杂性

·集成外部设备

·接口简单

·容易测试

·缩短产品投入市场的周期

PICREF-1 总览

Microchip科技的PICREF-1 UPS参考文档提供了 使用灵活的单片机 设计不间断电源的解决方案。

PIC17C43单片机可以应用于所有UPS的控制系统。PIC17C43是独一无二的，因为它提供了高性能的低成本的解决方案，这在其它的单片机上是找不到的。

PIC17C43 PWM 控制一个逆变器，当滤波之后，逆变器的输出产生一个AC的正弦波形。错误信号告知(Fault signaling，[译注]：可能是Microchip一个专用名词，待确认) 对于PIC17C43来说，可以被初始化为内部(Internal)的或是外部的(External)，这依赖于错误(Fault)的类型。一个错误(Fault)可以使整个逆变器失效(disabled)。PIC17C43可以监控输出的电压和电流，以对DC偏置和负载的变化 做“实时”的纠错调整。

PIC17C43控制所有的同步模块，也控制逆变器及反馈(feedback)。PIC17C43通过使用过零检测实现输入电压/相位 与 输出电压/相位 的同步。一个内部的模块同步被PIC17C43所截获并处理(handle)。

PICREF-1 的主要特点

·真正UPS的拓扑结构

·真正的正弦波输出

·点对点输出纠错

·1400VA 额定值

·120/240V 输入电压

待续…………………..