### LINEAR變壓器的絕緣＆耐壓要求

|  | 位置 |  | UL1950 EN60950 IEC60950 | UL1310 （有開孔） | UL1310 （無開孔） | UL1411 | UL1585 | EN61558 | EN60335 | EN60065 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初 級 輸 入 電 壓 120 | 初級 次級 |  | 2000 2/2.5 | 1240 3.2/6.4 | 1240 1.6/1.6 | 2875 1.6/1.6 | 2500 3.2/6.4 |  |  |  |
|  | 初級 外殼 （金屬外殼） |  | 2000 － | 1240 12.7 | 1240 6.4 | － | － |  |  |  |
|  | 初級 鐵芯 |  | 2000 2/2.5 | 1240 3.2/6.4 | 1240 1.6/1.6 | 2875 1.6/1.6 | 1240 3.2/6.4 |  |  |  |
|  | 初級 接地PIN |  | 1000 1/1.6 | 1240 3.2/6.4 | 1240 1.6/1.6 | － | － |  |  |  |
|  | 次級 鐵芯 |  | 500 0.7/1.2 | 500 1.6/1.6 | 500 1.6/1.6 | － | 500 1.6/1.6 |  |  |  |
|  | BOBBIN 厚度 | 初級 次級 | 0.4 | 0.64 |  | 0.64 | 0.64 |  |  |  |
|  |  | 初級 鐵芯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初 級 輸 入 電 壓 230 | 初級 次級 |  | 3000 4/5 | 1480 6.4/9.5 | 1480 4.8/4.8 | 2875 3.2/3.2 | 2500 6.4/9.5 | 3750 5.5/6 | 3750 5/6 | 4242 6/6 |
|  | 初級 外殼 （金屬外殼） |  | 3000 － | 1480 12.7 | 1480 6.4 | － | － | 3750 － | 3750 － | 4242 － |
|  | 初級 鐵芯 |  | 3000 4/5 | 1480 6.4/9.5 | 1480 4.8/4.8 | 2875 3.2/3.2 | 1240 6.4/9.5 | 3750 5.5/6 | 3750 5/6 | 4242 6/6 |
|  | 初級 接地PIN |  | 1500 2/2.5 | 1480 6.4/9.5 | 1480 4.8/4.8 | － | － | 1250 3/3 | 1250 2.5/3 | 2121 3/3 |
|  | 次級 鐵芯 |  | 1500 0.7/1.2 | 500 1.6/1.6 | 500 1.6/1.6 | － | 500 1.6/1.6 | 2500 0.2/1.2 | 2500 | 2121 1.5/2 |
|  | BOBBIN 厚度 | 初級 次級 | 0.4 | 0.64 |  | 0.64 | 0.64 | 1.0 | 1.0 | 0.4 |
|  |  | 初級 鐵芯 |  |  |  |  |  |  |  |  |