充电控制逆变电源

我国西北，包括内蒙古、新疆、青海、西藏的广大牧区，都存在居住分散，远离电网，经济落后，无电少电的情况，随着社会的进步，随着人民生活水平的提高，再有国家实施光明工程，尽快改变这一地区无电少电情况政策的支持，今后这一地区的供电设施将有大的发展。如要改变这一情况，用架设电网，给相距几公里甚至几十公里远居住的牧户送电，因电网建设费用大，运行损耗大，费用高，而不可能采用。汽油、柴油发电机发电因运行费用高、操作复杂、管理麻烦、噪音大、污染环境，无法适应电冰箱间断工作的特性供电，也很难采用。风力发电、太阳电池发供电是一个好方法，它是用风力吹动风力发电机叶片旋转发电，由控制逆变电源将所发交流电整流变换成直流电存放至蓄电池储存。或者用太阳光照射太阳电池发电，也由控制逆变电源将所发直流电存放至蓄电池储存。在用户需要照明灯照明、看电视或使用电冰箱时，再由控制逆变电源将储存在蓄电池中的直流电逆变转换成交流电来驱动所需用电设备。

这一发供电方式因为可以做到在任何地方，只要有风、有太阳，就可以就近安装，就近使用。大到可以连片，组成几户或几十户用发供电系统。小到可以组成单户用发供电系统。并且还有投资少、见效快、一次投资长期受益、运行费用很低、是清洁能源、不污染环境等优点。这种风光互补发供电系统是世界上各国政府都大力提倡，支持发展的项目，我们国家多年来也一直实行相同的政策，并给予财政支持。我国已在户用风光互补发供电系统的技术水平、研制、生产和应用方面走在世界的前列。这种风光互补发供电系统在我国现已广泛应用，如内蒙古自治区 牧户中，已广泛采用风光互补发供电来看电视、照明，并已有不少户使用了电冰箱。原有很多用户也需换用能带动电冰箱的控制逆变电源。需要这一系统的用户，还有居住在海岛上的渔民、边防哨所的军人。居住在渔船上的渔民、居住在运输船上的船户等的情况也大致相同，只是他们使用的柴油机也可以成为充电的动力源。如采用风光互补发供电系统，就必须配用控制逆变电源。

风光互补发供电系统中各相关设备之间的电气连接关系和电能流动方向如图 1 所示，图中箭头所指为各设备间电能流动方向。图中卸荷负载的作用是在当风力发电机发电使蓄电池充满电后，需减少或停止继续给蓄电池充电时控制逆变电源将卸荷负载接入，以防风力发电机因轻载或空载飞车旋转造成损坏而设置的。

从图中可以看出这一发供电系统工作中需接设备较多，在这些设备之间的电气连接中，控制逆变电源处于中心位置。其它如风力发电机、太阳电池、蓄电池、卸荷负载和用电设备之间都是通过它的连接来组成一个发供电系统的。它的作用有以下几项：

a.在风力发电机发电时将所发交流电整流变换成直流电给蓄电池充电。

b.在太阳电池发电时将所发电能给蓄电池充电。

c.在风力发电机发电使蓄电池充满电后减少或停止继续给蓄电池充电，并将卸荷负载接入以防风力发电机飞车，还将多余电能消耗掉。

┌─────┐ → ┌───┐ 交流输出 →┌──┐

│          ├──┤      ├──────┤用电│

│风力发电机├──┤ 控制 ├──────┤设备│

│          ├──┤      │            └──┘

└─────┘    │ 逆变 │

┌───┐ → │      │     →   ┌──┐

│太 阳 ├──┤ 电源 ├─────┤卸荷│

│电 池 ├──┤      ├─────┤负载│

└───┘    └┬─┬┘          └──┘

│  │↑

│  │↓

┌┴─┴┐

│蓄电池│

└───┘

图 1 风光互补发供电系统各配套设备之间连线及电能流向示意图

d.在太阳电池发电使蓄电池充满电后停止给蓄电池充电。

e.在用户需要照明灯照明看电视或使用电冰箱时，由它将储存在蓄电池中的直流电逆变转换成交流电来驱动所需用电设备。

f.在蓄电池中所储电能用完时，停止输出交流电并给出声光报警信号，以保护蓄电池不会因过度放电而损坏。

因控制逆变电源在风光互补发供电系统中所处的位置和所起的作用，所以这一发供电系统整个系统的运行情况，如系统自己消耗的电能是否较少；能不能在蓄电池未充满电时将风力发电机、太阳电池所发电能尽量多地充进蓄电池；能不能在用户使用用电设备时用尽可能高的逆变转换效率将储存在蓄电池中的直流电逆变转换成电压稳定的交流电，来驱动所需各种感性、容性、阻性用电设备正常工作；能不能在系统出现故障时，如负载端出现超载、短路时，自动停止逆变，以保护逆变电源不损坏，并给出声光报警信号，提请用户采取措施，排除故障；能不能在蓄电池中所储电能用完时，停止输出交流电，并给出声光报警信号，保护蓄电池不会因过度放电而损坏；能不能在用户使用如电冰箱等用电设备时，提供大的启动功率以使它们能正常工作等等，都要由控制逆变电源的性能来决定。现有控制逆变电源的损坏率是很高的，并且几乎所有的损坏都是因带动感性、容性负载，或因负载侧过载、短路，造成输出换相器件损坏造成的。城市居民在使用电器设备时也常烧保险，但一般我们只要换接保险后即可排除故障，但如逆变电源保护性能不好时过载、短路会使逆变电源损坏。专家们认为户用风光发供电系统中最大的问题就是控制逆变电源带动电冰箱能力差，并常出故障。而且使用控制逆变电源的地区多为边远地区，那里交通不方便，维修难度大。好的逆变电源在系统出现故障时，如负载端出现超载、短路时，应能自动停止逆变，以保护逆变电源不损坏，并给出声光报警信号，提请用户采取措施，排除故障。风光发供电系统工作状态的好坏，使用可靠不可靠，在很大程度上要由控制逆变电源质量的好坏来决定。

这也就是说风光互补发供电系统工作状态的好坏，使用可靠不可靠，在很大程度上要由控制逆变电源质量的好坏来决定。

牧民原来是宰杀牛羊后晾成肉干慢慢食用，现在使用电冰箱后就可冷冻保存，这样口感好、营养好、也有利于卫生和健康。随着人民生活水平提高，这一系统用户使用电冰箱的情况会越来越多，这就要求系统具有较大的发电能力，较多的电能储存能力，具有较大的输出功率和较强的带动感性、容性负载的能力。而在这一风光互补发电系统中，两台或更多的小风力发电机只要配用各自的整流设备即可提高系统的电能供给量，多用太阳电池也可提高系统的电能供给量，多用蓄电池可以增加系统的电能储存量，唯独不能通过两台或多台合用来使系统输出功率加大，以带动大的用电设备的就是控制逆变电源。已使用 300 W 或更小功率控制逆变电源的用户，增加用电设备，特别是电冰箱后，除需增加风力发电机，增加太阳电池来增加系统的发电量，增加蓄电池来增加系统的储电量外就需换用大容量控制逆变电源，来带动这些用电设备。这时用户原有的小容量控制逆变电源就会闲置无用，成为无效投资。而这些方便生活，提高生活质量的现代化电器已越来越成为人们必须选用的设备。再有绝大多数人的习惯都是有了电后逐渐购买各种家用电器，这样一开始购置具有较大富裕容量的控制逆变电源就为以后的家用电器购置使用创造了条件。所以采用风力发电、太阳电池发供电系统的用户，选用能带动电冰箱、彩电、照明灯的大容量控制逆变电源一定是今后发展的方向。另外大容量控制逆变电源中有的产品如 TZDY 型控制逆变电源，因采用了发明专利技术，选用了高质量的器件，它的许多技术指标要比小容量控制逆变电源好，如技术指标规定 TZDY 型控制逆变电源的空载功耗小于额定输出功率的 1 ％，一台 TZDY - 1KW  型控制逆变电源的空载功耗小于10 W ，实测值为 7.5 W。对比之下好多容量为 500 W 或更小的控制逆变电源的空载功耗要大于 20 W。技术指标规定 TZDY 型控制逆变电源的满载逆变转换效率大于 85％，实测值大于 90 ％左右。 对比之下好多小容量控制逆变电源的逆变转换效率低于 70％。这些指标说明采用TZDY 型控制逆变电源系统的能量转换利用率较高。它的蓄电池充电、保护电路性能可靠，这样系统能储存更多的电能，蓄电池的使用寿命更长。这样算起来，采用 TZDY 型控制逆变电源系统的单位电能价格实际上要小于使用价格较低的小容量控制逆变电源的单位电能价格。再有它的输出电压稳定，这样接用的电器设备运行更安全，使用寿命更长。它的启动功率大，能满足彩色电视机开机瞬间消磁功率较大的要求，这样接用的彩色电视机的色彩更鲜艳、更真实。它的过载、短路、过热保护性能可靠，这样就不易损坏。TZDY 型控制逆变电源具有强带负载能力，用户在风大，阳光强时可使用小水泵，电熨斗，电吹风，热得快，甚至小功率电饭锅等电器产品，方便用户的生活。而不是象有些产品那样因为带负载能力差，只好将珍贵的电能通过卸荷浪费掉。

TZDY 型控制逆变电源，因其能同时带动大屏幕彩电、电冰箱、照明灯等负载，将使无电地区的广大牧民、渔民、边防战士的生活提高一大步，进入电器化时代。

TZDY 型控制逆变电源是一种用在风力发电、太阳电池发供电系统中的配套电器设备，它在系统中起控制蓄电池充电, 并将蓄电池中直流电逆变为交流电供用户使用的作用。它使用发明专利技术，具有带动感性、容性能力强，输出电压稳定度高。能带动日光灯、电冰箱、水泵等感性负载长期稳定工作，并且空载功耗低。它还具有启动能力强，过载、短路保护性能可靠，充电控制性能先进，使用可靠，不易损坏等特点。

该控制逆变电源经内蒙古电子产品检验所检测，产品符合 Q/NHF 01- 1999 企业标准的要求。

这一产品在河北、山西、云南、内蒙古等地区广泛使用，并已有多台出口日本、中国台湾。它还被专家评为具有国内领先水平的科技成果，并获得内蒙呼市政府 2000 年度科技二等奖。

1.带动负载能力强

TZDY 型控制逆变电源具有强带负载能力，用户在风大，阳光强时可使用小水泵，电熨斗，电吹风，热得快，甚至小功率电饭锅等电器产品，方便用户的生活。而不是象有些产品那样因为带负载能力差，只好将珍贵的电能通过卸荷浪费掉。

2.逆变效率高

本产品在额定负载工作时的逆变效率高于 90 ％ 。TZDY 型控制逆变电源逆变转换效率高就提高了整个系统的效率，降低了价格性能比。

3.带动感性负载能力强

本产品使用发明专利技术，在带动感性负载工作时输出交流电压稳定，逆变效率高，配接家用电器和逆变器本身的运行安全性较高，能长期稳定正常工作。

4.输出交流电压稳定

本产品使用先进的输出交流电压稳定技术，负载由空载变化到满载时，输出交流电压能做到基本不变。输出交流电压稳定使得配接家用电器的运行安全性提高。

5.空载功耗小

指标规定 TZDY 型机的空载功耗小于额定输出功率的 1％。对比之下有些产品的空载功耗要大于 4％。

6.充电控制可靠

本产品的控制电压都采用具有回控特性的电路来保证控制稳定、可靠。对比其它产品一般都采用单控制点式控制电路。它们虽成本低，电路简单。但在控制点处容易发生漂移、工作不稳定、抖动，甚至控制电路损坏，控制电路失效等情况。

本产品的卸荷工作方式为调宽卸荷，即采用瞬间深度放电的充电-放电-充电-放电-充电……的卸荷工作方式，这种电路的电路复杂，成本高。但因有去极化作用，能使铅酸蓄电池充电充得更快、更满、使用寿命更长。TZDY 型控制逆变电源充电控制可靠提高了整个风光发电系统的效率和运行寿命，避免了铅酸蓄电池的损坏。

7.保护控制可靠

本产品过载、短路采用过载、短路发生时停止输出，发声、发光报警。排除故障后，关机后再开机即可正常工作。相比其它同类型机具有不误动作，保护动作点一致性好，无闪动效应，配接家用电器不受闪动交流输出电压冲击的特点。

8.工业生产用设备标准生产

本产品考虑到用户大都为边远地区。使用条件差，易出故障，另外维修困难。故器件、材料用专用仪器设备严格、认真挑选，并有多倍余量。 2001 年 TZDY型控制逆变电源在北京参加了中国科技部和美国能源部共同举办的“清洁能源设备展览会”。会上 TZDY - 1 KW 型控制逆变电源展示了带动 1300 W 桑普牌电暖气能正常工作至电暖气发热烫手，并且输出交流电压与空载时一样，短路保护性能可靠等优异特性，获得了美国、加拿大、挪威、北爱尔兰和国内专家的一致好评。内蒙科技厅的许多领导、专家都到场参观，并给出了很高的评价。台湾“东城科技有限公司”参观后非常感兴趣。并于会后派人来呼和浩特市考察定货。

TZDY 型控制逆变电源已经过多年多台实地运行考察，证明确实存在性能可靠，不易损坏，和本报告前述的许多优点。而牧区使用的其它产品存在带负载能力差、易损坏。并且充电控制性能差，造成系统效率低，甚至造成蓄电池短期内不正常损坏，给牧民造成很大的损失。特别是有些产品输出交流电压稳定性较差，接在这种产品上的家用电器，常会受到不正常电压的冲击，造成性能下降，直至损坏。这也是有些用户彩电、影碟机等家用电器损坏的原因。

TZDY - 1KW 型控制逆变电源可同时带动使用 110 W 以下压缩机的电冰柜一台，25寸以下彩电一台，节能型照明灯数只。风大、光强电多时可单独带动 360 W 水泵一台，或可单独带动 750 W 电饭锅一只。

相关产品

逆变电源的功能是将储存在蓄电池中的直流电能或者交流电整流后的直流电逆变转换为交流电供用户使用。它是一种广泛应用的电子产品。牧民、海岛上的渔民、边防、哨所的军人、船上的渔户、运输船上的船户、野外科研实验、计算机、商场、机关、银行、电信、广播、电视等都需要各种逆变电源。它们包括风力发电机、太阳电池发供电系统用控制逆变电源，通用逆变电源，不间断电源，变频调速用逆变电源。

用现有技术生产的逆变电源存在许多问题，主要有：

a.带动感性、容性负载工作时常会出现输出交流电压偏高，不能正常工作，容易损坏等问题。如输出功率大于 500 W 的逆变电源在使用中却不许用来带动功率 40 W 以下的电感镇流器型日光灯，它在带动这种日光灯时，常会出现发光闪动，不能正常工作，输出交流电压偏高，容易使其它配接设备损坏并且逆变电源也容易损坏。这使得许多使用不间断电源又使用电感镇流器型日光灯照明的用户还需配备应急照明灯来解决照明。用户这样做即投资大，管理又麻烦。90 年呼市牧机所赛汉风场 30 KW 逆变器在带动 1 KW 的电焊机时损坏。实际使用中，逆变电源带动电灯泡等阻性负载时能正常工作，但在带动相对小得多的感性、容性负载时很容易损坏的情况到处可见。但在逆变电源的实际使用中，感性、容性负载是普遍存在的，除了日光灯、电冰箱、电动机以外，电焊机、各种电动工具、洗衣机等各种电器设备都是电感性负载。

b.过载、短路保护电路工作可靠性差，工作中常出现无过载、短路时，电路误动作。工作中真正出现过载、短路时，电路又不能正常保护，造成逆变电源损坏。而在实际工作中，过载、短路的故障就像使用交流电常会烧保险一样是经常发生的。

c.蓄电池充电控制、限制过放电保护性能差，这使得蓄电池储存电能较少、使用寿命减短并容易损坏。

采用 TZDY 型控制逆变电源的技术生产的其他电源，同样能带动感性负载长期稳定工作，同样具有输出电压稳定、空载功耗低、启动能力强、效率高的特点，同样具有过载、短路保护性能可靠，充电控制性能先进，使用损坏的特点。

TZDY - 2 KW 型控制逆变电源

使用说明书

输出  交流 220 V 50 HZ

输入  直流  48 V

内蒙古曙明特种电源研究所

欢迎您购买我研究所产品，希望它能给您的生活带来光明和欢乐。我研究所为一家电子高科技研究所，专门从事各种电源的研制、开发和生产。我研究所生产的 TZDY 型控制逆变电源采用发明专利技术，具有带感性负载能力强，启动功率大，空载损耗小，效率高，控制可靠，不易损坏等特点。这一产品在河北、山西、内蒙古等地区广泛使用，并已有多台出口日本、中国台湾。它还被专家评为具有国内领先水平的科技成果，并获得内蒙呼市政府 2000 年度科技二等奖。

TZDY - 2 KW 型控制逆变电源是一种较为复杂的电子产品。机器与配套设备之间相互接线较多，粗细也不一样。如接线错误会使机器出现故障。轻则不能正常工作，重则损坏机器。故请您用前务必认真阅读这一产品的使用说明书，并请专业技术人员指导，依照使用说明书接线，边接线边检查，直至确定正确无误后方可使用。

１）工作原理及特点：

TZDY - 2 KW 型控制逆变电源是和蓄电池，太阳电池，风力发电机这些外部设备配套使用，由它控制将风力发电机从风力推动所发电力和太阳电池因光照所发电力给蓄电池充电。将风能和太阳能转化成电能储存在蓄电池中。当您使用电器需要交流电时，再由它将储存在蓄电池中的低压直流电转变成 220 V 50 Hz 交流电供您使用。

┌─────┐ → ┌─────┐ 交流输出→ ┌──┐

│          ├──┤          ├──────┤用电│

│风力发电机├──┤ TZDY -   ├──────┤设备│

│          ├──┤    2 KW  │            └──┘

└─────┘    │          │

┌────┐ → │ 型 控 制 │ ← →  ┌──┐

│太 阳 能├──┤ 逆变电源 ├────┤蓄电│

│光电池板├──┤          ├────┤池组│

└────┘    └─────┘        └──┘

图 1  TZDY - 2 KW 型控制逆变电源与各设备间连线及电能流向示意图

从图中您可以看出，这一发电系统是通过这种电源将各设备联接在一起，这些外部设备工作状态的好坏，全要由逆变电源的性能来决定。

TZDY - 2 KW 型控制逆变电源的电路采用了许多先进的、具有独创性的新颖技术，主要有以下几项：

ａ）各控制电位均设有回控电压以使动作稳定可靠。

ｂ）机内工作电源采用特别设计的高效高可靠稳压电路。

ｃ）过载及短路保护采用多重保护电路。

ｄ）逆变电路采用高效高性能输出电路。

ｅ）交流 220 V 输出电压的稳定采用高性能稳定控制电路。

ｆ）采用特别设计的感性、容性输出驱动电路高效稳定地带动电冰箱、潜水泵、电视机、日光灯等感性、容性负载。

ｇ）采用调宽卸荷,即采用瞬间深度放电的充电-放电-充电-放电-充电¨¨的卸荷工作方式，使得泄荷工作可靠，并能有效去除蓄电池充电时的极化效应，使铅酸蓄电池充电充得更快、更满、使用寿命更长。

由于有上述技术，这种电源具有带负载能力强、效率高、空耗低、充电及卸荷控制可靠、过载及短路保护动作可靠、使用可靠等特点。它可带动电饭锅、或 550 W 的潜水泵抽50M深的地下水。

２）TZDY - 2 KW 型控制逆变电源主要性能指标：

ａ）直流供电电压：     48 V                          ＞ －15 %

＜ ＋25 %

ｂ）交流输出电压：    220 V （ 阻性负载 0 - 2000 W ） ＜ ± 5 %

ｃ）交流输出电压频率： 50 Hz                         ＜ ± 5 %

ｄ）交流输出功率：  额定                    2.0 KW

最大 （阻性负载时）     2.4 KW

ｅ）效率：（ 直流供电电压 48 V、额定 2 KW 阻性负载时 ） ＞  90 %

ｆ）空载功耗：  逆变电源工作控制开关放在“关”位置上时  ＜  40 mA

逆变电源工作控制开关放在“开”位置上时  ＜ 200 mA

ｇ）电瓶保护电压：

电瓶电压低时保护电压：          42   V     误差  ±5％

电瓶电压高时保护电压：         60   V     误差  ±5％

ｈ）太阳电池充电控制电压：

停止充电电压                 59.5 V     误差  ±5％

恢复充电电压                 54   V     误差  ±5％

ｊ）卸荷控制电压及泄荷功率：

开始卸荷电压                 60   V     误差  ±5％

停止卸荷电压                 55   V     误差  ±5％

卸荷功率           60 V           1200 W

ｋ）使用环境温度：      - 10℃～ 40℃

３）配套设备：

ａ）  500 W 风力发电机一台。

ｂ）  200 W - 400 W／48 V 太阳电池一套。

ｃ）  48 V／280 Ah 蓄电池一套。

４）机器外观：

ａ）前面板      前面板示意图：

┌───────────────────────────────┐

│                                                              │

│                ¤    ¤    ¤    ¤    ¤    ¤     ¤       │

│               过热  超载   低    高   逆变  工作   泄荷      │

│                            电池电压                          │

│     ┌──┐    ┌──┐    ┌──┐                  开     │

│     └──┘    └──┘    └──┘         逆变开关 ¤     │

│   太阳电池电流 风力机电流   电池电压                  关     │

│                                                              │

└───────────────────────────────┘

(1) 逆变开关

为机器逆变电源部分工作控制开关。向下在“关”上时无交流 220 V 输出，但风机充电泄荷、太阳电池充电控制电路都在工作。这时机器耗电较少，在不需交流电时应将开关放在这一位置上。开关向上在“开”时有 220 V 交流电输出，可用照明灯、看电视。如您使用电冰箱时也请将开关放在这一位置。

(2) 工作状态指示灯

机器前面板上方从左到右为过热、超载、蓄电池电压低、蓄电池电压高、逆变、工作、泄荷共 7 个指示灯。其功能如下：

a) 过热指示灯

当您接用电器过多时，机器内部工作过程中温度会升得过高。此时，机内控制电路动作，停止交流 220 V 输出，并使“过热”指示灯点亮、讯响器发声，提醒您注意。您可以关机，并去掉一些负载，等机器内部逆变元件温度下降后再开机使用。您也可以不管它，机内温度下降至正常值时，机器又输出 220 V 交流电。

b) 超载指示灯

当您接用电器超过机器标定输出额定负载过多，或您使用不慎使负载短路时，电路停止 220 V 交流电输出，并使“超载”指示灯点亮、讯响器发声。这种情况下，如您不管，机器不会自动恢复原工作状态。请您关机并认真检查接用的电器是否超过机器标定输出额定负载过多，负载有无短路。排除故障后即可开机使用。

c) 蓄电池电压低指示灯

当蓄电池电压过低时，电路停止交流输出进行保护，并使“电压低”指示灯点亮、讯响器发声，此时蓄电池缺电。请您关机，等蓄电池充电后再使用 220 V 交流电。如需照明时，请关机并检查所接用负载，将能去掉的负载尽量去掉，并查看“蓄电池电压低”指示灯息灭后再开机。注意如开机后工作一会儿又出现“电压低”指示灯点亮、讯响器发声时，请关机不要再用 220 V 交流电，以防蓄电池过放损坏。

d) 蓄电池电压高指示灯

当蓄电池电压过高时，控制电路动作，使逆变电路停止工作，并使“电压高”指示灯点亮、讯响器发声。这时请您检查风是否过大，机器与蓄电池之间接线是否过细、接头连接是否良好。排除故障后“电压高”指示灯自行息灭、讯响器停止发声。

e) 逆变指示灯

当您打开逆变开关时，“逆变”指示灯点亮，机器输出 220 V 交流电。

f) 工作指示灯

当您将机器与蓄电池之间连线接好后，“工作”指示灯点亮。

g) 泄荷指示灯

指示泄荷工作情况，泄荷控制电路动作开始泄荷时“泄荷”指示灯点亮。

(3) 太阳电池电流

显示太阳电池发电情况，如其值过小时应检查太阳光照是否较差，如光照充足应检查太阳电池是否有故障，太阳电池与机器连接线联接是否良好，连接线是否过长，连接导线是否过细。

(4) 风力机电流

显示风力机发电情况，如其值过小时应检查风力机是否有故障，风力机与机器连接线联接是否良好，风是否太小。如因风过大使得电流表显示达到或超过 20 A 时，应采取措施使风力发电机停机，以避免风力发电机因超速运转而损坏。

(5) 电池电压

为蓄电池电压显示表，它为一黄、绿、红三段颜色电压表。指针指示在黄色段时表示蓄电池电压过低；指针指示在绿色段时表示蓄电池电压正常；指针指示在红色段时表示蓄电池电压过高。

ｂ）后面板      后面板示意图：

┌──────────────────────────────┐

│  ┌──────────────────────────┐  │

│  │                                                    │  │

│  │                                                    │  │

│  │                                                    │  │

│  └──────────────────────────┘  │

│                                                            │

│  ¤  ¤      ¤     ¤      ¤     ¤    ¤    ¤  ¤  ¤  │

│  输  出   极性检查  ＋蓄电池＋    ＋光电池－   风  力  机  │

└──────────────────────────────┘

后面板上方为机器内部功率元件散热板。为保证机器内部功率元件充分散热 ，请您放置机器时，不要将机器后面板紧靠墙壁或其它物品放置，应留开 10 厘米以上距离以

便通风散热。

后面板下方为接线板，它们从左到右分别是交流 220 V 输出接线柱（两个接线柱，不分极性）；蓄电池接线极性检查正极接线柱，蓄电池正极接线柱，蓄电池负极接线柱；太阳电池正极接线柱，太阳电池负极接线柱；风力发电机接线柱（ - A、- B、- C 三个接线柱，不分极性 ）。

５）整机安装尺寸：

高  350 mm ,  宽  580 mm ,  深  350 mm。

６）使用方法

您开始使用机器时，需将机器后面板下方接线板上各接线柱与相应外部配套设备连线一一对应接好，注意接线前应将逆变开关放在“关”位置，并使风力发电机停机。连接蓄电池线时应先将负极线接好，蓄电池正极连接线不和机器正极接线柱连接，而是接在接线极性检查正极接线柱上，同时检查电压表显示是否正常，如正常时即可将正极线从接线极性检查正极接线柱上迅速移至机器蓄电池正极接线柱并接好。接线一不要接错，二不要虚接。您可以只用太阳电池，或者只用风力发电机。请您特别注意蓄电池正、负极接线千万不要接错，并且一定要连接牢固，任何时候也不许松动，否则可能造成故障。

当您将机器与蓄电池之间的连线接好后，“工作”指示灯点亮。表明机器已接通电源，以后它一直点亮。当您将机器与风力发电机、与太阳电池之间接线连接好后。机器在任何时候都能自动进行风能或太阳能对蓄电池的充电。

当您拆卸蓄电池时，应先将风力发电机停机，再将风力发电机与机器的三根连接线拆除，并请将逆变工作开关打到“关”位置上，再将蓄电池拆除，并且一定要将蓄电池正极连接线从机器上拆除。

７）注意事项：

ａ）不要将水或化学药品撒入机器内。

ｂ）不要将机器放置在充满水汽的潮湿环境中。

ｃ）不要将机器放置在高温或阳光直射的环境中。

ｄ）不要在冬天将机器放置在户外温度过低的环境中。

ｅ）不要在机器上压放重物。

ｆ）不要将机器紧靠墙壁或其它物品放置。

ｇ）不要在打开逆变开关使用电器时触摸交流 220 V 电线，以防触电。

８）故障与故障排除：

ａ）工作指示灯不亮

(1)主机与蓄电池之间没有接好线，检查并重接。

(2)机内保险烧断，请检查

(a)主机与蓄电池之间接线极性是否接错。

(b) 交流 220 V 输出侧是否发生过载、短路。排除故障并换相应保险。

ｂ）“蓄电池电压高”指示灯点亮、讯响器发声，请您关掉逆变开关，并检查此时风是否过大，机器与蓄电池之间接线是否过细、接头连接是否良好。

ｃ）“蓄电池电压低”指示灯点亮、讯响器发声。说明此时蓄电池内电能耗用过多，需充电进行补充。请关掉逆变开关，停止使用电器，等蓄电池充电后再开机。此时还应注意是否无风、无光照，蓄电池是否损坏。

ｄ）如发现上述故障又不能排除时，请您千万不要打开机盖乱动、乱调机内线路板，也不要乱动机内连接线。以防造成更大的故障。

９）保修方法：

从您购买 TZDY - 2 KW 型控制逆变电源时起，我研究所就开始为您使用的机器承担产品保修义务。方法如下：

ａ） 如发生开箱使用机器就有故障时，请您将机器寄回我研究所，如机器确实有故障时，我研究所负责包修、包换。

ｂ）从您购买 TZDY - 2 KW 型控制逆变电源时起一年内，如机器发生故障时，您应将机器寄回我研究所。如检查机器故障属于运行中产生的故障时，我研究所负责保修。如属于您使用不当，比如虚接、错接各设备之间的连接线；配套设备不配套或有故障；机器被摔碰、受潮、遭雨等原因所造成的。或因雷击等自然因素造成的。这时我研究所将收取损坏元器件换件及修理费用。

ｃ）从您购买 TZDY - 2 KW 型控制逆变电源时起无论何时，如机器发生故障，您都可将机器寄回我研究所修理。

ｄ）如您乱动、乱调机内线路板、机内连接线造成故障时，我研究所将不再承担产品保修义务。

通信地址: 内蒙呼和浩特市内蒙政府宿舍 17 楼 4 单元 1 号

邮    编: 010050      联系电话：0471-6927063

联 系 人：郑 工

产品有1KW，2KW，4KW等种类

价钱2KW为5，000元。