- 结构：大容量电池在结构上总是由电气独立的2~4个分格组成，每格750 或1000AH，

如：2 X 750（1500AH），2 X 1000（2000AH），4 X 750（3000AH），由于极柱独立，安装时必需由外汇流条作串并连接，离线测量下等于单独测量分格内阻，在线测量下数据与连接方式（先串后并或先并后串）有关，以先串后并方式为多。

- 数据：内阻测量数据与电池的设计，工艺，材料等制造因素有关，与使用时间，荷电量，温度等使用状态有关，也与所选用的测量仪表有关。一般而言，进口电池给出“不大于”的标准，一致性很好，价高，实用中内阻异常与电池故障有较好的相关性，而国产电池则相反。好的大容量电池的内阻满电下不大于0。1毫欧姆。

- 分辨率：如上所述，则10微欧姆（0。01毫欧姆）的分辨率对不大于0。1毫欧姆的对象而言，只能得到0~9的有效数据，略显不足，应采用1微欧姆（0。001毫欧姆）分辨率的仪表，可得0~99的有效数据。

- 精度：在线干扰是测量精度最大的敌人。离线测量多用于电池制造或电池验收，而在线测量多用于现场维护，从而意义更大，但在线干扰所造成的数据跳动往往使高分辨率变得毫无价值，故高分辨率仪表必须配以高抗干扰性能，技术难度大，其价也高，非特殊需要尽量优选适用分辨率（如10微欧姆）仪表：即可。

- 单位：电导等于电阻的倒数，计量单位欧洲叫西门子（S），美国叫姆欧，实际使用中是一回事，不过需注意单位的换算，如福光电子经销的Midtronics的电导仪，量程为100~19999S，换算后的最大分辨率等于1/20000=0。05毫欧姆。