电 缆 的 导 体 Conductors of insulated cables 1997—10—28发布 1998—11-01实施

国 家 技 术 监 督 局 发

GB/T 3956—1997



　　　　　　　　　　　　 　　　　前　　　言

本标准等同采用国际电工委员会(IEC)标准IEC 228:1987《电缆的导体》(其中包括其中第一次修改单
Amendment NO.1:1993)和IEC 228A:1982《电缆的导体——圆形导体的尺寸范围导则》对 GB 3956—
83《电气装备电线电缆铜、铝导电线芯》和GB 3957—83《电力电缆铜、铝导电线芯》标准进行修订。
　本标准是电缆和软线的基础标准。在制定产品标准时,应从本标准和各表中选择适合于电线和电缆
产品的导体。
　由于 IEC 228(1978)正文中的“引言”旨在说明本版本与 1966 年版本的差异是非标准内容,所以本
标准编写时将“引言”从标准正文移入“IEC 前言”中。
　IEC 228(1978)在1982 年公布第一次补充件 IEC 228Ａ《圆形导体的尺寸范围导则》,目地为指导电
缆及电缆连接接头的制造,并保证连接接头与电缆的适配。本标准将 IEC 228 补充件 IEC 228Ａ作为本
标准的附录Ａ。
　本标准从实施之日起同时代替 GB 3956—83，GB 3957—83。
　本标准的附录Ａ是标准的附录。
　本标准由中华人民共和国机械工业部提出。
　本标准起草单位：机械工业部上海电缆研究所。
　本标准主要起草人：吴曾权、朱翠珍。

GB/T 3956—1997

IEC 前言

1.IEC（国际电工技术委员会)就技术委员代表各国家委员会准备的，并为各国家委员会特别关
切的技术问题作出的正式决议尽可能地表达出国际上对这些问题的一致意见.
　2.这些决议或协议以推荐标准的形式供国际上使用，并在此意义上取得各国家委员会的认可。
　3.为促进国际间的统一,IEC 希望各国家委员会在其国内情况许可的范围内,宜尽可能采用 IEC
推荐标准的内容作为他们的国家标准。IEC 推荐标准与相应的国家标准之间的任何差异，应尽可能在国
家标准中明确指出.
　IEC 228“电缆的导体”由IEC 第20技术委员会“电缆”的20Ａ分委员会“高压电缆”制定。
　1976 年的奥斯陆会议讨论了本标准的草案。
　1977 年6月以20Ａ(中央办公室)第60号文件将此次会议的决议划草案提交各国家委员按照六月法表决。
　下列国家投票明确同意本出版物：
　阿根廷　　　丹麦　　　德国　　　荷兰　　　瑞典
　澳大利亚　　埃及　　　以色列　　葡萄牙　　土耳其
　奥地利　　　芬兰　　　意大利　　罗马尼亚　苏联1)
　比利时　　　法国　　　日本　　　西班牙　　英国
　IEC 228 引用的其他IEC出版物：
　IEC 28 铜电阻国际标准
　IEC 111 工业硬铝导线电阻率
　IEC 228 第1号修改单由IEC 第20技术委员会“电缆”的第20Ａ分委员会“高压电缆”制定。此修改单文本以下述文件为基础：

| 六月法/DIS文件 | 投票表决报告 |
| --- | --- |
| 20A（CO）145 | 20A（CO）153 |

投票表决此修改单的全部资料可以在上列出的投票表决报告中查找到。
　IEC 228 第一次补充件 IEC 228A“圆形导体的尺寸范围导则”由 IEC 第20技术委员会“电缆”的
20Ａ分委员会:“高压电缆”制定。其草案在1980 后佛罗伦萨会议上经过讨论,会议决定于1980年12月
将草案文件20Ａ（CO）76送交各国家委员会，按六月法规则进行表决。
　下列国家投票明确同意此出版物：
　澳大利亚　　　　丹麦　　　　民主德国1)　　　　挪威　　　　瑞士
　奥地利　　　　　埃及　　　　以色列　　　　　　罗马尼亚　　土耳其
　比利时　　　　　芬兰　　　　意大利　　　　　　南非　　　　苏联1)
　加拿大　　　　　法国　　　　日本　　　　　　　西班牙　　　英国
　中国　　　　　　德国　　　　荷兰　　　　　　　瑞典

- 指前民主德国和前苏联。

GB/T 3956—1997

IEC 前言

本标准是 IEC 228 的修订本，代替1966年第一版标准。
　 本标准预定作为 IEC 各技术委员会及国家委会在起草电缆标准时的指南。各委员会应从本通
用标准的各表中选择能适合特定用途的导体,可以在电缆标准中详细采用合适的内容或适当地引用本
标准。
　 制定本版标准的主要目地是考虑到自出版第一版以来的经验和发展，并从技术和经济的一致性考
虑尽可能简化本标准。
　 导体的种类已减少到四种。供固定敷设电缆的导体有两种,第1种为实心导体；第2种为绞合导 体，供软电缆用的也有两种。由于这两种与 1966 年版的第5种和第6种相同，为了维持其连续性和避
免混淆，所以保留了这两种编号。而第3种和第4种相对使用较少，同时考虑到本版的第2种和第5种
分别适用于以往第3种和第4种应用的多数场合，所以删除第3种和第4种。
　相同标称截面的不同种类导体，其最大规定电阻值可以合并，规定如下：
　对第1种和第2种同一种材料和相同标称截面的导体,不管导体是圆形的、紧压圆形的,还是成型
的，单芯和多芯电缆采用的这两种导体的最大导体电阻均规定为相同。但是为了避免与前版有太大的变动，对不镀金属铜导体和镀金属铜导体的电阻值仍保留了它们之间的差别。
　在这两种导体当中：截面在10ｍｍ2 及以下的每一标称截面铝导体规定的最大电阻与该铝导体
小一档规格的铜导体规定的最大电阻相同。目的是为了使铜和铝导体在小规格的布线电缆之间提供等
价电阻值，而 16ｍｍ2 及以上的铜和铝导体之间仍保留各自电阻值。
　 无镀层或包覆铝导体及铝合金导体仍规定相同的电阻值,为了使电阻值标准化,按所用的特定材
料，相同标称截面所用单线尺寸可以有变动。
　 第1种和第2种导体所选用的电阻值是 1966年版多芯电缆第2种导体标称截面从 2.5ｍｍ2 到
400ｍｍ2 和单芯电缆第2种导体标称截面 400ｍｍ2 以上所规定的电阻值，对 1.5ｍｍ2 及以下的导体
，在 1966 年版中第1种和第2种导体的电阻值之间的差别比其他规格的大，为了避免电阻值增大，故采
用了 1966 年版多芯电缆第1种导体所规定的较低电阻值。
　第5种和第6种软导体只使用铜导体,这两种导体的电阻值相同而且符合 1966 年版第5种导体规
定的多芯电缆电阻值，但仍保留了不镀金属导体和镀金属导体电阻值之间的差别。
　把单芯和多芯电缆以及不同类型导体的电阻合并成相同电阻值简化的结果，使 1966 年版提及的电
阻计算方法已不再适用，故予以删除。为此归纳了本标准规定值及其来源，提供了确定其出外的方法如下：
　第1种和第2种
　铜导体
　1.5ｍｍ2 及以下　同 1966 年版多芯电缆第1种导体电阻值；
　2.5～400ｍｍ2　　同 1966 年版多芯电缆第2种导体电阻值；
　500ｍｍ2 及以上　同 1966 年版单芯电缆第2种导体电阻值。
　铝导体
　10ｍｍ2 及以下　 同比该铝导体小一档标称截面的铜导体电阻值；
　16～400ｍｍ2　　 同 1966 年版多芯电缆第2种电阻值；
　500ｍｍ2 及以上　同 1966 年版单芯电缆第2种导体电阻值。

GB/T 3956—1997


　 第5种和6种
　 同1966年版多芯电缆第5种导体电阻值.
　 简化温度校正系数的表5是将铜和铝导体相同系数而简化的，所以按照此表计算得出的实际值
足够在电缆导体温度和长度测量结果所能达到的精度范围之内,但同时也分别列出计算铜和铝导体校
正系数的更精确的公式.

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准 

　　　 电　缆　的　导　体 

　　 　　　　Conductors of insulated cables

| 中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准 电 缆 的 导 体 Conductors of insulated cables | GB/T 3956—1997 idt IEC 228:1978 IEC 228Ａ:1982 代替 GB 3956—83 GB 3957—83 |
| --- | --- |
| 1 范围 标准规定了电缆和软线用的导体从 0.5—2000ｍｍ2 经标准化的标称截面、单线根数、单线直径 及其电阻值。 本标准不适用于通信用途的导体。只有当电缆标准指明时，才适用于特定设计电缆用的导体，例如 压力电缆用导体，特软电焊机电缆用导体，或具有特短节距成缆的特种软电缆用导体。 2 分类 导体共分四种：第1种、第2种、第5种和第6种。 第1种和第2种预定用于固定敷设电缆的导体。第1种为实心导体，第2种为绞合导体。 第5种和第6种预定用于软电缆和软线的导体,第6种比第5种更柔软. 3 材料 导体可由下列材料组成： ——不镀金属或镀金属的退火铜线； ——无镀层铝或铝合金线； 各种类型导体的具体规定见本标准第４章和第5章。 术语“镀金属”是指导体外面镀有适当的金属薄层，例如锡、锡合金或铅合金。 4 固定敷设电缆用导体 4.1 实心导体（第一种） 实心导体应符合下列要求。 4.1.1 导体导体（第1种） 导体应用下列材料组成； ——不镀金属或镀金属的退火铜线； ——无镀层铝或铝合金线。 4.1.2 实心铜导体应是圆形截面。 表1列出的标称截面25ｍｍ2及以上的实心铜导体仅预定用于特种电缆,而不适用于一般用途的 电缆。 4.1.3 截面16ｍｍ2及以下的实心铝导体应是圆形截面。 截面25ｍｍ2及以上的实心铝导体：若是单芯电缆应是圆形截面:若是多芯电缆可以是圆形截面, 也可以是成型截面。 截面95ｍｍ2及以上的导体,可由5个及以下分截面导体构成. 4.1.4 在20℃时每芯导体电阻应不超过表1相应规定的最大值。 |  |

GB/T 3956—1997

表1 单芯和多芯电缆用第1种实心导体

| 标称截面 ｍｍ2 | 20℃时导体最大电阻,Ω/kｍ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 圆铜导体 |  | 圆或成型铝导体 |
|  | 不镀金属 | 镀金属 |  |
| 0.5. 0.75. 1. 1.5. 2.5. 4. 6. 10. 16. 25. 35. 50. 70. 95. 120. 150. 185. 240. 300. | 36.0. 24.5. 18.1. 12.1. 7.41. 4.61. 3.08. 1.83. 1.15. 0.7271). 0.5241). 0.3871). 0.2681). 0.1931). 0.1531). 0.1241). —. —. —. | 36.7. 24.8. 18.2. 12.2. 7.56. 4.70. 3.11. 1.84. 1.16. —. —. —. —. —. —. —. —. —. —. | —. —. —. 18.12). 12.12). 7.412). 4.612). 3.082). 1.922). 1.20. 0.868. 0.641. 0.443. 0.320. 0.253. 0.206. 0.164. 0.125. 0.100. |
| 1)见本标准4.1.2. 2)1.5ｍｍ2到16ｍｍ2只有圆铝导体,见本标准4.1.3. |  |  |  |

4.2 非紧压绞合圆形导体(第2种).
　非紧压绞合圆形导体应符合下列要求．
4.2.1 导体应由下列材料组成.
　——不镀金属或镀金属的退火铜线。
　——无镀层铝或铝合金线。
　绞合铝导体截面一般应不小于10ｍｍ2,但如果特殊考虑4ｍｍ2和6ｍｍ2的绞合铝导体能适合某种特殊电缆及其使用场合，则允许采用。
4.2.2 导体中的单线应具有相同标称直径.
4.2.3 导体中的单线根数应不于表2规定的相应最少根数.
　1200ｍｍ2到2000ｍｍ2截面的导体不规定单线的最少根数.
4.2.4 在20℃时每芯导体电阻应不超过表2相应规定的最大值.
4.3 紧压绞合圆形导体和绞合成型导体(第2种)
　紧压绞合圆形导体和绞合成型导体应符合下列要求．
4.3.1 导体应由下列材料组成.
　 ——不镀金属工镀金属的退火铜线；
　　——无镀层铝或铝合金线。
　紧压绞合圆铝导体截面应不小于16ｍｍ2，绞合成型铜或铝导体截面应不小于25ｍｍ2。
4.3.2 同一导体中两根不同单线的直径比应不超过2。

GB/T 3956—1997 表2 单芯和多芯电缆用第2种绞合导体 标称截面ｍｍ2; 导体中单线最小根数; 20℃时导体最大电阻,Ω/kｍ. 非紧压圆形导体; 紧压圆形导体; 成型导体; 铜导体; 铝导体. 铜; 铝; 铜; 铝; 铜; 铝; 不镀金属; 镀金属. 0.5. 0.75. 1. 1.5. 2.5. 4. 6. 10. 16. 25. 35. 50. 70. 95. 120. 150. 185. 240. 300. 400. 500. 630. 800. 1000. 1200. (1400)1). 1600. (1800). 20001).; 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 19. 19. 19. 37. 37. 37. 61. 61. 61. 61. 91. 91. 91.; —. —. —. —. —. 72). 72). 7. 7. 7. 7. 19. 19. 19. 37. 37. 37. 61. 61. 61. 61. 91. 91. 91.; —. —. —. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 12. 15. 18. 18. 30. 34. 53. 53. 53. 53. 53. 53.; —. —. —. —. —. —. —. —. 6. 6. 6. 6. 12. 15. 15. 15. 30. 30. 30. 53. 53. 53. 53. 53.; —. —. —. —. —. —. —. —. —. 6. 6. 6. 12. 15. 18. 18. 30. 34. 34. 53. 53. 53. —. —.; —. —. —. —. —. —. —. —. —. 6. 6. 6. 12. 15. 15. 15. 30. 30. 30. 53. 53. 53. —. —.; 36.0. 24.0. 18.1. 12.1. 7.41. 4.61. 3.08. 1.83. 1.15. 0.727. 0.524. 0.387. 0.268. 0.193. 0.153. 0.124. 0.0991. 0.0754. 0.0601. 0.0470. 0.0366. 0.0283. 0.0221. 0.0176.; 36.7. 24.8. 18.2. 12.2. 7.56. 4.70. 3.11. 1.84. 1.16. 0.734. 0.529. 0.391. 0.270. 0.195. 0.154. 0.126. 0.100. 0.0762. 0.0607. 0.0475. 0.0369. 0.0286. 0.0224. 0.0177.; —. —. —. —. —. 7.41. 4.61. 3.08. 1.91. 1.20. 0.868. 0.641. 0.443. 0.320. 0.253. 0.206. 0.164. 0.125. 0.100. 0.0778. 0.0605. 0.0469. 0.0367. 0.0291. 0.0247. 0.0212. 0.0186. 0.0165. 0.0149.. 1)括号内的尺寸为非优选尺寸. 2)见本标准4.2.1. 3)不规定单线的最少根数.. 4.3.3 导体中单线构数应不少表2相应规定的最少根数. 12ｍｍ2到 2 000ｍｍ2截面的导体不规定单线的最少根数. 4.3.4 在20℃时每芯导体电阻应不超过表2相应规定的最大值. 5 软导体(第5种第6种) 软导体应符合下列要求． 5.1 导体应由下镀金属或镀金属的退火铜线组成. 5.2 导体中的单线应具有相同标称直径. 5.3 导体中的单线直径应不超过表3或表4相应规定的最大值. 5.4 在20℃时每芯导体电阻应不超过表3或表4相应规定的最大值.

GB/T 3956—1997 表3 单芯和多芯电缆用第5种软铜导体 标称截面 ｍｍ2; 导体中单线最大直径 ｍｍ; 20℃时最大电阻 Ω/kｍ; 标称截面 ｍｍ2; 导体中单线最大直径 ｍｍ; 20℃时导体最大电阻 Ω/kｍ. 不镀金属; 镀金属; 不镀金属; 镀金属. 0.5 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35; 0.21 0.21 0.21 0.26 0.26 0.31 0.31 0.41 0.41 0.41 0.41; 39.0 26.0 19.5 13.3 7.98 4.95 3.30 1.91 1.21 0.780 0.554; 40.1 26.7 20.0 13.7 8.21 5.09 3.39 1.95 1.24 0.795 0.565; 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630; 0.41 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.61 0.61; 0.386 0.272 0.206 0.161 0.129 0.106 0.0801 0.0641 0.0486 0.0384 0.0287; 0.393 0.277 0.210 0.164 0.132 0.108 0.0817 0.0654 0.0495 0.0391 0.0292. 表4 单芯和多芯电缆用第6种软铜导体 标称截面 ｍｍ2; 导体中单线最大直径 ｍｍ; 20℃时最大电阻 Ω/kｍ; 标称截面 ｍｍ2; 导体中单线最大直径 ｍｍ; 20℃时导体最大电阻 Ω/kｍ. 不镀金属; 镀金属; 不镀金属; 镀金属. 0.5 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25; 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.21 0.21 0.21 0.21; 39.0 26.0 19.5 13.3 7.98 4.95 3.30 1.91 1.21 0.780; 40.1 26.7 20.0 13.7 8.21 5.09 3.39 1.95 1.24 0.795; 35 50 70 95 120 150 185 240 300; 0.21 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.41 0.41 0.41; 0.554 0.386 0.272 0.206 0.161 0.129 0.106 0.0801 0.0641; 0.565 0.393 0.277 0.210 0.164 0.132 0.108 0.0817 0.0654. 6 检验要求 若可行,应在成品电缆上进行检查和测量，检验是否符合本标准 4.1.1,4.1.2,4.1.3,4.2.1, 4.2.2,4.2.3,4.3.1,4.3.2,4.3.3,5.1,5.2 和 5.3 规定的要求。 测量导体电阻可以整根长度的电缆或软线上或在至少１ｍ长的试样上进行，把测量值除外以其长度后检验是否符合本标准4.1.4,4.2.4,4..3.4和5.4规定要求。 如果需要，就采用下列公式校正到20℃和1kｍ长的导体电阻： 式中：Ｒ20——20℃时电阻，Ω/kｍ; Ｒt——ｔ℃时Ｌｍ长电缆或软线的实测电阻，Ω； Ｋt——温度为t℃时的电阻温度校正系数； Ｌ——电缆或软线的长度，ｍ; ｔ ——测量时的导体温度，℃。 表５规定了在通常温度范围内温度校正系数Ｋt值，其值按下式计算：

GB/T 3956—1997 此式为近似公式，但能计算出足以达到在测量导体温度和电缆或软线长度的精度范围内的实际值。 表５ 在t℃时测量导体电阻校正到20℃时的温度校正系数 Kt 测量时导体温度t/℃; 校正系数 Kt; 测量时导体温度t/℃; 校正系数Kt; 测量时导体温度t/℃; 校正系数 Kt. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15; 1.064 1.059 1.055 0.050 1.046 1.042 1.037 1.033 1.029 1.025 1.020; 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26; 1.016 1.012 1.008 1.004 1.000 0.996 0.992 0.988 0.984 0.980 0.977; 27 28 29 30 31 32 33 34 35; 0.973 0.969 0.965 0.962 0.958 0.954 0.951 0.947 0.943. 注：表中校正系数Kt是根据20℃时电阻温度系数为0.004/℃计算的。. 铜和铝更精确的温度校正系数公式是 铜导体（不镀金属或镀金属的导体） 铝或铝合金导体 电阻温度系数列于IEC 28《铜电阻国际标准》以及IEC 111《工业硬铝导线电阻率》。

GB/T 3956—1997

附　录　A
(标准的附录)
圆形导体的尺寸范围导则

引言
　本附当处理电缆用的圆形导体问题，已准备起草实心成型铝导体包括其尺寸检验方法的进一步的补充件．
　由于绞合成型铜和铝导体通常在连接前已予成型，故不需要对这些导体的尺寸范围作标准化处理。
A1 范围和目的
　本附录预定作为电缆的电缆接头制造商之间的沟通的导则，有助于确保接头和电缆导体能相互适配，并规定了本标准下列类型导体尺寸范围．
　——第1种铜和铝实心圆形导体；
　——第2种铜和铝非紧压和紧压绞合圆形导体；
　——第5种铜的软导体；
　——第6种铜的软导体。
A2 圆铜导体的尺寸范围
　圆铜导体的直径应不超过表A1的规定值。
　对圆铜导体只规定最大直径,而对绞合(第2种)铜导体则按非紧压导体规定其最大直径.这是由于
连接接头对铜导体比铝导体有较宽的直径适配范围,因此,一般对铜导体只需推荐最大直径便足以能与
连接接头适配.另外绞合圆铜导体比铝导体更经常使用非紧压形式.
　如果需要第1 种和第2 种圆铜导体最小直径则可参照表Ａ2中规定的实心和紧压绞合圆铝导体
的最小直径.
A3　圆铝导体和尺寸范围
　　实心圆铝导体和紧压绞合圆铝导体的直径应不超过表Ａ2规定的最大值和不小于表Ａ2规定的最
小值.
　非紧压绞合圆铝导体在特殊情况下，其最大直径应不超过表Ａ1和第3栏中规定的铜导体的相应值.
　因为铝导体的尺寸变化与所使用的各种铝材及其组合有关,因此,对截面小于16ｍｍ2的铝导体,
未规定尺寸范围.
　由于目前还没有相应的紧压技术，故对截面大于630ｍｍ2的铝导体,也未规定尺寸范围.

表A1 圆铜导体的最大直径

| 标称截面,ｍｍ2 | 固定敷设电缆用导体 |  | 软导体(第5和第6种) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 实心(第1种) | 绞合(第2种) |  |
| 0.5. 0.75. 1. 1.5. 2.5. 4. 6. 10. 16. 25. 35. 50. 70. 95. 120. 150. 185. 240. 300. 400. 500. 630. 800. 1000. | 0.9. 1.0. 1.2. 1.5. 1.9. 2.4. 2.9. 3.7. 4.6. 5.7. 6.7. 7.8. 9.4. 11.0. 12.4. 13.8. —. —. —. —. —. —. —. —. | 1.1. 1.2. 1.4. 1.7. 2.2. 2.7. 3.3. 4.2. 5.3. 6.6. 7.9. 9.1. 11.0. 12.9. 14.5. 16.2. 18.0. 20.6. 23.1. 26.1. 29.2. 33.2. 37.6. 42.2. | 1.1. 1.3. 1.5. 1.8. 2.6. 3.2. 3.9. 5.1. 6.3. 7.8. 9.2. 11.0. 13.1. 15.1. 17.0. 19.0. 21.0. 24.0. 27.0. 31.0. 35.0. 39.0. —. —. |

表A2 圆铝导体的最小和最大直径

| 标称截面，ｍｍ2 | 实心导体（第1种） |  | 紧压绞合导体(第2种) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最小直径 | 最大直径 | 最小直径 | 最大直径 |
| 16. 25. 35. 50. 70. 95. 120. 150. 185. 240. 300. 400. 500. 630. | 4.1. 5.2. 6.1. 7.2. 8.7. 10.3. 11.6. 12.9. 14.5. 16.7. 18.8. —. —. —. | 4.6. 5.7. 6.7. 7.8. 9.4. 11.0. 12.4. 13.8. 15.4. 17.6. 19.8. —. —. —. | 4.6. 5.6. 6.6. 7.7. 9.3. 11.0. 12.5. 13.9. 15.5. 17.8. 20.0. 22.9. 25.7. 29.3. | 5.2. 6.5. 7.5. 8.6. 10.2. 12.0. 13.5. 15.0. 16.8. 19.2. 21.6. 24.6. 27.6. 32.5. |