YUAN                                                  4-20mA    ISOLATION  AMPLIFIER

ISO 系列 	       ISO 4-20mA         3KVAC隔离         4-20mA电流环隔离 IC      SIP12脚封装

特点：                                             应用：

 ·低成本、小体积、标准SIP12阻燃封装             ·模拟信号数据隔离、采集

 ·信号输入 / 输出3000VAC隔离电压                                  ·隔离4-20mA信号传输

 ·输入输出无需外部电源供电、无需外接元件            ·工业现场信号隔离

 · 4-20mA电流输入/输出精度高（失真<0.2%）                                    ·地线干扰抑制

 ·工业级宽温度（-45—+85 ℃）                    ·信号长线无失真传输

 ·（7.5—32V）超宽范围输入电压                   ·仪器仪表信号收发

 ·高线性度（非线性度<0.2%）                          ·电力监控、医疗设备隔离安全栅

 ·频率响应（小信号带宽）：2KHZ（Io=20mA）

 ·低阻抗（压降<2V）

说明： ISO 4-20mA电流环隔离芯片是单片两线制隔离接口芯片，该IC内部包含有电流信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路等。很小的输入等效电阻，使该IC的输入电压达到超宽范围（7.5—32V），以满足用户无需外接电源而实现信号远距离、无失真传输的需要。内部的陶瓷基板、印刷电阻工艺及新技术隔离措施使器件能达到3KVAC绝缘电压和工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣环境要求。ISO 4-20mA系列产品使用非常方便无需外接任何元件即可实现4-20mA电流环隔离或信号一进二出、二进二出等变换功能。

产品最大绝对额定值

Continuous Isolation Voltage （持续隔离电压） 3000Vrms

Vin （输入最大电压） 32V

Junction Temperature （工作温度） +85℃

Storage Temperature （存贮温度） +150℃

Lead Temperature （焊接温度） +300℃

Output Short to Common （输出短路时间） 可持续

产品通用参数

| 参 数 | 条 件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隔离电压 AC，60Hz 绝缘阻抗 漏电流 | 10S 240Vrms，60Hz | 3000 | 10¹²‖1 0.5 |  | Vrms Ω‖Pf uA |
| 温漂 非线性度 |  |  | ±50 ±0.1 | ±100 ±0.2 | PPm/℃ %FSK |
| 输入信号电压范围 |  | 7.5 |  | 32 | V |
| 输出线性范围 输出电流 Io 输出压降 Voh | Io=20mA | 0.1 | 4 2 | 20 40 | mA mA V |
| 输出信号纹波 |  |  |  | 5 | mV |
| 频率响应（小信号带宽） | Io=20mA |  | 2 |  | KHz |

YUAN                                                  4-20mA    ISOLATION  AMPLIFIER

ISO 系列 	       ISO 4-20mA         3KVAC隔离         4-20mA电流环隔离 IC      SIP12脚封装

外形尺寸

引脚描述

| Pin引脚 | 引脚功能说明 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Iin+ | 信号输入 |
| 2 | GND | 信号输入 |
| 3~8 |  | 空脚 |
| 9 | Io- | 信号输出 |
| 10 | Io- | 信号输出 |
| 11 | Io+ | 信号输出 |
| 12 | Io+ | 信号输出 |

*产品设计与规格如有更改,恕不另行通知。