UL1059

(1993-1995)

标   题：UL1059

1  范围

1.1  这些规定满足接线端子及其附件等额定装载条件，但并不能保证这些规定适用在成品部件的一致性。

1.2  这些规定满足额定功率是1500伏或低于1500伏之端子台。

1.3  这些端子应配有绝缘与安全装置，否则支座或绝缘体可能造成火灾、触电或人身伤害的凶险。

1.4  对于特殊端子台可接受依赖性它不断地适用以下条件而胜于在实际操作中，然而对于特殊运用的端子台可能受到它所用到的机器装配条件的影响，并且对在标准里没有特殊叙述的端子台的特征或性能特征进行必需说明。

1.5  端子台联结方法的使用类型在这个标准里没有被包含。例如：用特殊工具加固于端子上的导线在标准细则上可能另予以考虑，但要求另外调查说明。

1.6  一个成品包括它的特点、性能、特征及构造、材料或新的系统、不同于按标准细则由开发并投入使用的规则。同时,也考虑到火险、电击或对人身伤害因素。因此,为避免以上情况发生,对成品要求就如标准细则原始意图一样要对产品使用者提供安全水平和正确的构造说明是很必要的。

2  专案述语表

2.1  工厂接线端子——这些端子在可控条件用于终端连结上，通常在制造场所上。

2.2  地线端子——适用于现场之接线端子台，在标准细则中对此有说明，并参考NEPA70《国际电工法规则》

2.3  绝缘芯棒或连接器制造偏差——连结器是一种或多种导线连接时连接不当，并且连接时通过锁孔、熔化、切割、移动、替换或导线和导线因绝缘无效而引起的偏差。

2.4  柱式连结器——这种连接器通过工具对一个或多个连接器进行焊接。

2.5  螺丝(钉)紧压连接器——通过锁紧螺丝联接二个或多个或一个或多个联接器的一种工具,除去线联螺丝或柱型螺栓螺母。

2.6  可拆型连接器——这种连接器由可拆或配合件构成的,并不使用任何工具就可以离合的连接器。

a)  快速连接型——如2.1所图示的配合元件造型。

Figure 2.1

Quick-connect-type connector

b)  其它类型----快速联接型以外的,可接受性能由另外说明。

2.7  弹片式连接器——它利用弹簧片的力量来加固连接器。

2.8  焊接连接器——它通过焊接导电部分进行连接的连接器。

2.9  螺椿型连接器——它通过导线在螺栓周围的循环和螺母的加固进行连结或它是一种终端连结的连接器，包括垫片或扁型。

标   题：UL1059-1993

2.10  端子台——它是一个或多个电子传导性成份组成电池盒而具有绝缘性的坚固轨道式连接器,并且,每种电子传导部份作为一个连接点去联接两个或多个连接器,同时,也提供单个连接或连接器间的非连接,它是组合式或单件式型的连接器。

2.11  螺丝连接器——它是一种利用螺母间线路连接,并能循环于螺母下的连接器,或它是一种在连接器线路间固定的连接器,包括垫片型或扁型。

3  总则

3.1  若测量标准被括号括起注明的话,则括号里的标准仅供参考，前者标准是所要求的。

3.2  在标准细则要求中未注明时间的任何法规或标准，则参考最新版本。

4  构造(部件)

4.1  除4.2所述以外，标准细则所要求的产品构造应与构造本身要求一致，具体事宜请参照附件A的标准细则所要求的。

4.2  以下不必遵循:

a)  涉及到产品的性能或特点不必遵循标准细则所要求的。

b)  被标准细则的另一种标准所取代的。

4.3  零部件要与额定使用条件下使用一致。(只有在特定条件使用)

4.4  具体的零部件使用与具体的制造特征或严格遵守它的容量性能有关，并且零部件在特定条件下运用。例如:特定温度限制，并且，在已认同的条件下使用。

4.5  端子台能使用连接器间的联结。

第一部分     额定功率小于600V的端子台

构造

5  材料

5.1  导电部分

5.1.1  导电部分的铜线将利用铜，铜合金或其它同性能的材料。

5.1.2  导电部分的铝线将利用于铝、铝合金、铜、铜合金或其它同性能的材料,导电部分的铝线将涂一层防锈材料,以免氧化或腐蚀。

5.1.3  锡,这种材料是适用于5.1.2所叙述的可传导性材料，且其它涂料能适用于此目的，也可利用。

5.2  绝缘

5.2.1  负载底座部分所使用材质为特殊专用材质。

5.2.2  作为端子台的树脂材料应与在标准细则中的树脂材料要求一致。

(具体事宜，参照电子设备鉴定用，UL746C)

标   题：UL1059-1993

附加:

基本材料的有关温度索引表请参照以下(这些材料遵守UL746C):

特殊材料                      相对热度℃

欠缺(未满)聚碳化合物(PC)           105

欠缺尼龙(PA)                       105

树脂化合物                         150

(压膜)三聚胺(PBT)                  130

三聚胺树脂                         130

尿素(纤维素填充)                   100

6  通则

6.1  使用螺钉、螺母固定连接器的接线端子台应满足以下条件：

a)  应易于检查

b)  连接器锁紧或线的移动应不会松动或移动连接器，任何连接器上的导线，螺丝或螺母不会因螺丝或螺母松动和锁紧而不固定。

6.2  接地端子台线径有一定规格要求，导电板的运做应与端子使用线的尺寸范围相适应，而不以参数的移除或零部件的额加而影响。

6.3  那些相互连接的绝缘导线不应有锋利的边和角。

6.4  除端子有此目的外，端子使用的铜和铝线将会象在不同金属线间没有直接联系。

6.5  螺丝、螺椿或螺栓端子(参照2.9和2.11)所用线径不大于NO.10AWG(5.3mm2)采用，条件是正常导电板的利用将不会消弱连接的完整性。(参照6.9和12.2）

6.6  螺丝端子台和螺椿或螺栓端子之螺纹应锁入3/4以上。

6.7  对提供或具体说明用于某一外端子台的压入线连接器,应遵循地线端子台性能要求之国际标准，如:UL486A,连接器线和焊接线片用于铜线连接器的标准;UL486B,铝线连接器的连接器线的标准;UL486E,铝/铜连接器的端子线设备标准。

6.8  标准尺寸的快速连接端子(0.110,0.187,0.205或0.250英寸宽)应遵循UL310,快速接端子的使用要求标准。其它尺寸的快速连接端子将对其弹片拉拔力，连接器或舌片离合力和升温进行测试，所有测试将遵循UL310进行，端子出将遵循标准的性能要求。

附注：凸形接头、凹形端子不必进行拉拔力测试，其凸形接头或凹形端子没有插入和卷边装置。

6.9  为了对6.5进一步说明，现以下（a）和（b）将对其进行详述，至于测试将在12.2中进行说明。

a)  螺椿或螺丝每英寸将不多于32螺牙（12.6螺牙/cm）且不小于NO.8(直径功赎4.2mm)；线将大于NO.14AWG(2.1 mm2),将不小于NO.6(3.5 mm直径)。线连螺丝或螺椿螺栓端子配置翻卷线片，切割垫圈，栅板或其它相同的方法来锁紧线，既使螺母有所松动。

b)  螺椿端子电镀板应不少于两头全螺纹,且其电镀层厚度不少于0.050英寸(1.3mm ),其线径将大于NO.14AWG；对较小线，其厚度不少于0.030英寸(0.76 mm)；其线不大于NO.14AWG。这些螺丝头在攻螺纹前应考虑到未冲压锁孔金属厚度小于螺丝头的厚度。

6.10  若端子在6.5-6.9未说明的连接线也可被接受,只要适用于端子。

标   题：UL1059-1993

7  爬电距离,空气间隙

7.1  在绝缘体的底端上的带电螺丝或螺母应防松动,并且充分绝缘,这从以下说明:

a)  埋头孔应不少于1/8英寸(3.2 mm)，并且涂上防水，绝缘，密封的化合物，此化合物比工具正常操作温度高15（7℉)下将不会熔化,工具正常操作温度不低于100℃(212℉)

b)  牢固性或装配表面的绝缘性由阻挡层,或空间间距或沿面距离决定,如表格7.1所述。

表7.1   可接受最小安全距离

| 应用 | 定格电压 | 安全距离，电极之间或电极与接地极之间的距离要求 单位：inch（mm） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 空间或油间距离 | 沿面距离 |
| A．辅助设备，包括正面不带电的转换器，配电盘，等 | 51-150 151-300 301-600 | 1/2 (12.7) 3/4 (19.1)a 1 (25.4)a | 3/4 (19.1) a 1-1/4 (31.8) a 2 (50.8) a |
| B．商业用，商品设备电子数据处理设备等 | 51-150 151-300 301-600 | 1/16 (1.6) b 3/32 (25.4) b 3/8 (9.5) | 1/16 (1.6) b 3/32 (25.4) b 1/2 (12.7) |
| C．工业 1．一般 | 51-150 151-300 301-600 | 1/8 (3.2) b 1/4 (6.4) b 3/8 (9.5) | 1/4 (6.4) 3/8 (9.5) 1/2 (12.7) |
| 2．限制额定值的工业服务设备 | 51-300 301-600 | 1/16 (1.6) b 3/16 (4.8) b | 1/8 (3.2) b 3/8 (9.5) |
| 注意事项: 1 类似小于0.013英寸(0.33 mm)绝缘之切口或排屑槽不包括在内 2. 空间距离在0.013英寸(0.33 mm)以下之导电零件与绝缘表面之间隔是不包括在其间 a. 导电零件和接地金属部分以及外壳部分之额定电压51-250V时,空间距离和沿面距离为1/2英寸，当额定电压在251-600V时，空间距离和沿面距离为1英寸。 b. 相对极性端子和接地端子以及接地变形零件在短路或端子接地短路时,设计安全距离不可少于1/4英寸。 c. 参照7.17 |  |  |  |

7.2  端子线间的空间距离应在装有额定线时测试。

7.3  未定格超过50伏电压的电路中,则地线端子的间距应为1/8英寸(3.2 mm)的空间距离；1/4英寸（6.4 mm）的沿面距离；其它地线端子的间距可能为1/16英寸(1.6 mm)的空间距离或沿面距离；若电路板或高电压电路板的绝缘和间距应遵循其应用要求。

7.4  在未绝缘导电部分和未导电金属部分(包括接地金属部分)或未绝缘异极性部分,用作分流部分的绝缘导线或阻挡层的材料将对装配绝缘导电部分具有一定的效用，且材料厚度不低于0.028英寸(0.71 mm)。

标   题：UL1059-1993

7.5  若额外的空气间距代替所要求间距的绝缘阻挡层或导线的距离应不低于1/32英寸(0.88 mm)厚度；若阻挡层或导线为纤维材料，则空气间隙为不低于1/32英寸厚；若阻挡层或导线的材料类型不适用于未绝缘导电金属部分，据查，空气间隙应满足特殊应用。

附加: 被用于超出1/2英寸的阻挡层或导线部分，其间距（空气）可不少于1/32英寸，但不能低于0.013

英寸(0.33 mm)厚；若阻挡层或导线部分的材料用于未绝缘导电部分的装配上，一旦机器故障，容

易造成机损和卡住。

7.6  若低于7.4和7.5所描述的厚度,则绝缘材料的厚度。据查，必须充分适用于其特殊性的利用。

7.7  表格7.1中C款的第2条款所述的间距适用于工业控制设备的端子台,其上安装的单股线路不应超过15A.51-150V；10A.151-300V；5A.301-600V，或应用于其它的最小额外安培。

性能

8  通则

8.1  如6.7所提到的,端子应进行性能测试,其内容应遵循以下规则要求：

《UL486A，铜线连接器中连接线和焊接线片的规则》；

《UL486B，铝线连接中连接线的规则》；

《UL486E，铝线/铜线连接中端子线设备的规则》，

此测试不会导致绞线，单股线脱落，碎片或其它对端子损伤。

8.2  较大线径NO.18AWG（0.82 mm2）且无螺丝型的接线端子应进行牢固性，拉拨力和温升测试；无连接螺丝且为NO.20-30AWG(0.52-0.05 mm2)线路的端子应进行其温升和拉拨力测试而不致于使连接器爆裂(或任何绞线产生)和线脱落。零部件剪掉，或其它损伤。

8.3  具有线连接端子台不必进行牢固性或拉拨力测试。然而，按6.9所述，其必须按第10节所述的耐热性和耐电压测试；第11节所述的升温加热和耐电压测试。

8.4  端子台不必进行拉拨力测试时，则必须保证其牢固性，也就是说，在按要求下，锁紧扭力而不损伤的情况下，保持其牢固性。

8.5  端子台应按第10节和第11节要求，进行耐热性和耐电压测试。

9  耐热性和绝缘材料电压测试选择标准

9.1  端子台测试前线径按规格、长度装配使用。

9.2  线径应仔细剥落和清洗以便正确装进端子，并对其进行正确装配，但应注意以下几点：

a)  剥落线时，避免切、剥或其它损伤连接方法；

b)  拆卸产品设备时，比如：绝缘体，分离器，或其它应从末端开始。

9.3  在装配样品时，若制造商对其有特殊要求时，应予以考虑。

9.4  除另有规定，否则NO.30-16AWG(0.05-1.3 mm2)线和NO.8AWG(8.4mm2)大尺寸线将按表格9.1是多股线,并且NO.14-10AWG(2.1-5.3 mm2)线是单股线。除此之外，在进行连结测试时，若NO.14AWG(2.1mm2)线径小，则至少有一条NO.14AWG多股线，并且任何一股都是同样规格NO.30-20AWG(0.05-0.52 mm2)线,外表必须用热塑绝缘材料包装。

标   题：UL1059-1993

表9.1   测试线标准

| 线径规格 |  | 股 数 |
| --- | --- | --- |
| AWG Or kcmil | mm2 |  |
| 30-24 22 20 18 16 14-2 1-4/0 225-500 550-1000 1100-1500 1600-2000 | 0.05-0.21 0.32 0.52 0.82 1.3 2.1-33.6 42.4-107 125-253 279-507 557-760 811-1010 | a 7 10 16 26 7 19 37 61 91 127 |
| A股数可以不同 |  |  |

9.5  在《UL486A，铜线连接器中连接线和焊接线片的规则》；《UL486B，铝线连接中连接线的规则》；

《UL486E，铝线/铜线连接中端子线设备的规则》，中所描述的扭力矩将适用于连接器。

附加：NO.1  除另有额定扭力矩,否则,绕线螺丝连接器或螺椿型连接器,将遵循表9.2和参照16.4。

NO.2  对工厂接线端子，由16.3项额定扭力矩规定。

表9.2 绕线螺钉型与螺椿型连接器的扭力矩

| 端子螺丝的尺寸 |  | 扭力矩 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Number | (mm) | Pound.inch | N.m |
| 6 | 3.5 | 12 | 1.4 |
| 8 | 4.2 | 16 | 1.8 |
| 10 | 4.8 | 20 | 2.3 |

9.6  对同系列使用不同端子而尺寸不同的端子台，则只需在最大与最小并满足条件要求就可以接受，大尺寸和小尺寸连接间的连接器不必进行测试，因为所有中间尺寸的连接器可接受。

标   题：UL1059-1993

10  耐热性测试

10.1  端子台的温升不会超过表10.1中规格要求

测试将在周围温度为25℃(77℉)和端子台的导电性达到最大额定电流值时进行,温度将在10.3(参照16.1)指定的组立条件下对每个端子极测试。

表10.1  可接受的最大温升

| 有关电的绝缘物 | ℃ | ℉ |
| --- | --- | --- |
| 1.绝缘线或绝缘管 | 35 | 63 |
| 2.电组盒 | 55 | 99 |
| 3.绝缘清漆布 | 60 | 108 |
| 4.电绝缘纤维 | 65 | 117 |
| 5.封铅化合物 | 50 | 90 |
| 6.作为电绝缘或导致火陷、电击、人身伤害的绝缘退化部分的碳酸化合物 | 125 | 225 |
| 7.绝缘板 | a | a |
| 8.接地线端子台 | 30 | 54 |
| 9.应用于二个端子台间易断开的装置如:汇流排,挡板,线夹或类似（非接地端子） | 50 | 90 |
| 以上不适用于绝缘导体或经调查能适用于高温的任何端子 a.端子的额定限止温度应减去测试的环境温度 |  |  |

10.2  端子台安放在水平非金属表面上且与可接受额定电流相联,三个相邻的端子依次相接,按16.2规定,端子台取其线径最大值。

10.3  对三个或三个以上端子台,或组合式端子台,任何相邻三条线路可用,对单线路或双线路的端子台可以在实际操作进行分立(1P或2P为单位)装配,须有三个电路盒。

10.4  对线径为NO.16AWG(1.3mm2)以下线长为18英寸(0.46m)；对线径为NO.14AWG(2.1mm2)以上线长为48英寸(1.22m)。导电部分温度测试须用NO.30AWG(0.05mm2)的铁和铜镍合金热电偶进行测试,测试点尽可能贴近接线端子的电流分支点中间。

10.5  环境温度测量由热电偶或一个温度计测量，其放在水平表面1英寸（25.4mm）地方上,且不会超导体部分侧边12英寸(305mm)距离,当温度的稳定状况达到3次间隔15分钟的温度值读取误差较小时，说明温度已稳定。

11  绝缘材料耐电压测试

11.1  端子台应承受2倍额定电压加1000V，60HZ正弦波，时间为1分钟的耐压测试而无损坏

a)  导电部分与绝缘体装配妥当；

b)  导电部分不可短路。

11.2  为满足11.1所述的测试，必须有台功率500VA或更大功率之具有可调正弦波变压器，输出值从零达到测试所需的容量，并在此水平持续1分钟时间，电压表能正确说明其加压时稳定的加压值。

11.3  测耐电压时，应选用最大规格之线径测试。

标   题：UL1059-1993

12  拉张力测试(Solid-wire Tightening Test）

12.1  绕线螺丝和螺椿的端子正常导电运转如6.5所述,不会消弱连接点的整体性。

12.2  为了强调正常导电板运作,会象12.1所述那样不影响连接整体性,连接部分依照9.5扭力矩锁紧导线，而不应发生以下情况：

a)  线路在连结处脱出；

b)  对端子台造成损坏。

导线用最大和最小分别各测试一次，导线头应弯成四分之一圆弧，依照6.9方法连接。

13  绝缘板和支座的强度测试(Strength of Insulating Base and Support Test)

13.1  接地螺丝紧固耐压时，螺丝扭力矩为产品规定的1.1倍,绝缘板不可有任何损坏(参照16.3)

13.2  端子可任意装配,但发生以下情况下将被认为有所损伤。如绝缘板的破裂，扭曲，凸起或严重凹陷或其它影响端子功能之效用，隔离带和隔板的弯曲或连接处的导电部分的错位，若不影响端子功能可接受，绝缘本体的轻微脆裂可接受，金属部分的测试或组合中瞬间变形而不是永久变形，也是可接受的。

14  弹片之拔出力测试(Tab Pull Test)

14.1  遵循14.2所述测试；对装配端子组装件和端子台或其它装配方式不应受损。

14.2  使用快速连接器端子台的凸型插片直接受轴向式拉力的支配，拉力的详细说明参照14.1表格,端子台将进行装配作业。

表14.1   插片拉力

| 弹片尺寸inch(mm) | 拉力 磅\(N)\(kg) |
| --- | --- |
| 0.250(6.35) | 18\(80)\(8，6) |
| 0.205和0.187(5.21和4.75) | 20\(89)\(9.08) |
| 0.125和0.110(3.18和2.79) | 14\(62)\(6.32) |

15  端子台和端子组装性能确认(Verification of the Performance of the Terminal Assemblies)

15.1  遵照15.2所述，装线后导线头不应有任何损伤及断裂现象，对端子本身及端子台处不应该有任何受损现象。

15.2  端子组装件将提供最大额定值和最小横截面导线，应用额定的最大与最小截面之导线装线进行测试，压片螺丝的扭力应达到9.5节所规定的扭力值的1.1倍,然后松开螺丝,插进新导线，同样加到上次扭力值，如以前所述，这种测试，通过使用固定零件和端子的五个新导体进行五次重复测试。

标   题：UL1059-1993

额定值（参数）

16  内容(明细表)

16.1  电流最大值加以标明。

16.2  导线尺寸范围加以标明。

16.3  螺丝和螺栓型端子台地线(耐压线)之拉紧转或扭力矩应标明，扭力矩与线径尺寸有关，应遵循《UL486A，铜线连接器中连接线和焊接线片的规则》；《UL486B，铝线连接中连接线的规则》；

《UL486E，铝线/铜线连接中端子线设备的规则》说明，扭力矩说明在静热测试中，其线的静电热值会在90%-100%之间浮动。

附加：若连接器按照UL486A，UL486B，UL486E，应用较小扭力矩值时，则转矩值可以低于90%静电值。

16.4  对绕线型与螺椿型端子扭力矩参考9.5节中NO.1所述，其它类型端子扭力矩与参考表格9.2中所述不一样。

16.5  端子台的电压额定值应加以标明。

16.6  利用铜和铝导线的端子线的端子台应标明“AL-CU”,对仅用铝线的端子应标明“AL”。

17  通则

17.1  端子台的唛头应包括以下：

a)  制造商，商标或其它或代表制造商标志；

b) 目录编号或设备（可在货箱上加以标注）。

17.2  对不同尺寸的端子需调整成重新组合，则应有适当标志或指示对此加以说明。

17.3  对户外用线端子台的装线方式不明确的地方应加以标注说明。

17.4  如果制造商同一类型端子台在不同的工厂生产，应有明确的标志（可以以编码方式）去区分不同工厂生产之产品。

标   题：UL1059-1993

第二部分   额定值为601V-1500V的端子台

18  细则

18.1  在19-23节中对额定值为601V-1500V的端子台要求有加以说明。

19  通则

19.1  除了满足第20节中的绝缘材料要求和第21节的空间距离要求，额定值为601V-1500V的端子台应遵循5-7节的构造要求。

20  绝缘材料

20.1  作为对未绝缘导电部分进行直接或间接支持的绝缘材料应遵照5.2.2的要求。

附加：标准聚合材料的斜面轨道测试-UL476C，电子设备测定标准，可能对其额定电压值有所说明。

21  空间距离

21.1  额定值为601V-1500V的端子台的电气间距应不低于表格21.1表格所说明的。

表格21.1  额定值为601V-1500V电压的端子台可接受最小安全距离

| 定 格 电 压 | 对 象 | 最小安全距离 inch(mm) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 601-1000v | 1001-1500v |
| 任何非绝缘的活动连接部分与和以下三点之 1)另一相邻电极 2)没有绝缘的接地部分 3)暴露的金属部分 | 空 间 沿 面 | 0.55 (14.0) 0.85 (21.6) | 0.70 (17.8) 1.20 (30.5) |

性能

22  通则

22.2  额定值为601-1000v端子台应遵照第8节的性能要求；第9节耐热和耐电测试样品标准，第10

节的样品的耐热性和耐电压性测试；第12节单芯线拉力测试；第13节绝缘座和支座的强度测

试，第23节绝缘体耐电压测试。

23  耐电压测试

23.1  额定值为601-1000V端子台除遵照第11节的耐电压测试要求；还应通过至少AC（交流）2000V

到最大额定电压2.25倍测试，另外，还要进行DC（直流）1.414倍本节所述AC电压值测试。

标   题：UL1059-1993

第三部分    弹片强度连接

构造

24  通则

24.1  有弹簧连接的端子台除第三部分说明外,应遵循第5-7节的要求。

24.2  有弹簧片连接的端子强导电部分应是铜或铜合金材料。（具体事宜参照31.1）

24.3  弹簧连接器端子台应遵照《UL486A，利用导线和焊线片铜连接器规则》、《UL486E，端子线要求之规则》要求。

性能

25  通则

25.1  有弹簧片连接的端子台应遵循此节的要求测试，测试应如表格25.1所示进行一系列测试。

表硌25.1   弹片型端子台的测试程序

| 测 试 | 样 品 组a |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ab | Bc | Cd |
| 安 全 性 拉 拨 调 节 温 升 耐 电 压 热 循 环 | 1 2 | 1 2 3 | 1 |
| a：根据线径连接节圈可能要求附加样品，一组样品也许做一类试验，另一组用于一类试验用 b：参看26.1与26.2 c：参看27-29段 d：参看30段 |  |  |  |

25.2  有弹簧型连接端子台应通过单股和绞线的NO30-10AWG(0.5-3mm2)测试和使用NO.8AWG(8.4mm2)多股线的测试时，除非端子台根据31.2另加标示其它类型的线。

25.3  用单股导线测试时，所有导体的绞线必须被夹住，不能有散线或缩小所要求的距离。

25.4  导体准备比如绞线的镀锡，簧片长度或其它的说明应与端子台导体的组装相一致。（具体事宜参照32.2和32.3）

26  牢固性和拉拔力测试（Secureness and Pullout Tests）

26.1  具有弹簧连接力和额定地线的端子台应遵循《UL486A，利用导线和焊线片铜导体的机器指令原则(牢固性和拉力测试)之规则》和《UL486E，端子线机械强度标准之规则》。

附加:工厂内的接线端子台须遵守26.2拉力测试。

标   题：UL1059-1993

26.2  工厂环境内的接线端子台应满足《UL486A或UL486E的牢固性和拉力测试》中规定的安全与拉拔测试场所。有弹簧连接的样品（未用的）应进行张力测试。额定线径之最大和最小各4PCS，端子台样品应按25.2-25.4所述组装好导线，端子如有错位现象则标示说明。

27  调节

27.1  从前未使用过的6个连接线路将依赖于九个垫圈的调节和最大尺寸和类型的导线的退出。未使用的第10个垫圈的线长将被制造和留在待验的地方，那些释放机器或同时弯曲或指示的型号应进行调整。

附加：不可重复使用或导线必须切除才能用于端子台。

28  温升测试

28.1  弹片型端子台在额定电流下，端子温升值不超过表10.1所规定在周围环境温度为25℃进行，其温度升高将在28.2中所示的6 个端子组装件中的每一个进行。

其通过端子台的持续电流周期为30天，每24小时将对其温度进行测试和登记。

28.2  除6组连接线路连接在一起而非三组，测试将按10.2-10.5要求完成。

29  耐电压测试

紧随温升测试后，在端子还没有降温的情况下立即进行测试，每一连接应满足11.1所规定

30  热循环测试

30.1  两种未使用过的带有弹簧力连接的样品，将连接最大尺寸和型号的导体，连接线路将连接象28.1-28.2所述的为1.5额定电流通过连接线路(84)，其周期为3-1/2小时，每一种将在每1/2小时脱离周期，对每个连接线路的升温将在周期的第一个末端和周期的最后一个进行；对周期的最后一个进行升温时，温度将不会高于周期第一个的5℃。

参数

31  明细表(内容)

31.1  除16.1，16.2和16.5叙述外，配有弹簧强度连接的端子台将仅对铜线设定，并且：

a)  接地线和工厂线；

b） 工厂线；

31.2  配有弹簧强度连接的端子台如25.2注明进行单股或绞线测试时应设定“单股”“绞股”或按需要都设定。任何特殊的线比如单面连接线，单面镀锡线或双层镀锡线要进行说明。

字唛（唛头）

32  通则

32.1  除17节外,一般配有弹簧力连接的端子台也将如32.2和32.3所要求的进行标记。

32.2  弹簧片的正常长度应在端子台上或单件(每个)容器或容器内资料册子上注明。

32.3  对提前弯曲（螺纹）或镀锡的导体所遵守的程序必须在每个容器上或容器内的使用手册上出现。

标   题：UL1059-1993

第四部分   绝缘芯棒或连接器可移动性

构造

33  通则

33.1  具有绝缘芯棒或连接器移动的端子台应遵循的第5-7节的要求。

性能

34  通则

34.1  具有绝缘芯棒或连接器移动的端子台应按照此节的测试要求进行测试。

具体测试程序参表格34.1所述。

Table 34.1

Sequence of test for terminal blocks having piercing or displacement connections

| 测 试 | 样 品 毕 备a |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ab | Bc | Cd |
| 安 全 性 拉 拨 调 节 温 升 耐 电 压 热 循 环 | 1 2 | 1 2 3 | 1 |
| a：Additional sample sets may be required for connections having a range of conductor sizes. One sequence need not be completed as a prerequisite to the starting of another sequence or another set of samples within the same sequence. 根据线径连接节圈可能要求附加样品，一组样品也许做一类试验，另一组用于一类试验用。 b：参看35.1 c：参看36-38 d：参看39 |  |  |  |

34.2  具有绝缘芯棒或可移连接器的端子台应使用单股和绞线股的NO30-10AWG(0.05-5.3 mm2)线和使用线径NO8WG(8.4mm2)和大尺寸线进行测试。除非按40.2和40.3所额定的线尺寸和大小外。

35  牢固性(安全性)和拉拔力测试

35.1  配有绝缘芯棒或可移连接顺和设定地线的端子台应遵循以下规则：

《UL486A中的极指令程序之规则》

《UL486B利用线导线和焊线片的铜连接器之规则》

《UL486E，端子线设备之规则》

附加：额定工场线的端子台不必遵循此指令。

标   题：UL1059-1993

36  训练

36.1  6个未使用的连接器会因9个插片和导体脱出而使绝缘芯棒或可移动的连接器变弯曲的地方进行调节。对最新而未使用的线长的第10个插片将被制造和留在一个地方进行进一步的测试。

附加：对不能再利用的端子台将不再进行调节。非再利用的连接器的导体必须是切割掉的连接器。

37  耐热性测试

37.1  升温于端子台(配有绝缘芯棒或可移性连接器)不会超过象表格10.1所述的导电值。测试将在周围环境25℃下进行，将按37.2所说明对6个组装连接器的每一个进行升温测试，其通过端子台的持续电流周期为30天，每24小时将对温度进行测量和登记。

37.2  按10.2-10.5进行测试,除所有六个连接器进行系列连接外。

38  耐电压测试

38.1  紧随耐热性测试和温度连到某一个点后，每个连接器将按11.1和11节进行耐电压测试。

39  热循环测试

39.1  配有绝缘芯棒或可移性连接器的端子台将遵循以下热循环测试规范：

《UL486A，连接器线和焊接线片的铜导体之规范》

《UL486B，连接器线的铝导体之规范》

《UL486E，端子线设备的铝/铜导体之规范》

热循环测试对铜和铜/铝线连接器都有要求。

参数（额定）

40  内容

40.1  除16.1，16.2和16.5，配有绝缘芯棒或可移动性连接器的端子台将对比以下进行设定：

a)  地线和工厂线；

b） 工厂线。

40.2  配有绝缘芯棒或可移性连接器的端子台和如25.2所说明对单股和绞线股进行测试端子台将按需要设定“单股”或“绞线”参数。

40.3  配有绝缘芯棒或可移性连接器的端子台将对其特殊导体型号比如：TM、THM进行设定。

字唛（唛头）

41  通则

41.1  除第17节外，一般配有绝缘芯棒或可移性连接器的端子台将按41.2和41.3对其进行标记。

41.2  对端子台上的导体装配的正确程序如使用特殊工具、多功能变形工具或其它工具进行装配的应在每个容器或容器内的信息手册上加以注明。

41.3  参照40.3所设定端子台上的绝缘特殊导体将在每个容器上或电器内信息手册上加以注明标记。

标   题：UL1059-1993

附录

零部件的规范要求

产品零部件的规范要求将按以下规范进行判定：

规范名称                            UL规范说明（指规定）

熔线座                                   UL512

聚合材料（用于电器设备评定）             UL746C

端子、电能快速连接器                     UL310

连接器线和焊线片的铜导体                 UL486A

连接器线的铝导体                         UL486B

端子线、设备的铝/铜导体                  UL486E

2月25日，1993年

端子台的规范要求

UL1059，第三版本。

（9.5）在《UL486A，连接器线和焊接线片的铜导体之规范》、《UL486B，连接器线的铝导体之规范》、

《UL486E，端子线设备的铝/铜导体之规范》所说明的转矩将运用于连接器上。

附加：

NO.1  对线连螺丝连接器或螺栓螺母型连接顺，转矩将按表格9.2要求一致。

NO.2  对工厂端子线，转矩应遵循制造商的说明。

NO.3  对接地端子线（配有额定扭矩）在16.3的附加中加以说明，其扭力矩值将被予以使用。

标   题：UL1059-1995

第五部分   保护接地端子(PCTB)

结构

42  通则

42.1  保护接线端子遵从1-17节和43-50节

(42.1于5-12-95附加)

43  支持物连接

43.1  保护接地端子应具有防漏电保装置

(43.1于5-12-95附加)

43.2  保护接地端子(PCTB)

当PCTB装于支持物上时,保护接地端子应具有正确接电装置

(43.2于5-12-95附加)

43.3  夹片型端子即是一种只可用一种工具方可释放的装置

(43.2于5-12-95附加)

44  空气间隙

44.1  保护接地端子间距，导电部分和未保险的反向极导电部分，包括导电部分和未保险的电的导电部分之同一端子邻近的或不同一端子都遵从第7部分。

(44.1于5-12-95附加)

45  识别

45.1  保护接线端子本体部分颜色为绿色或黄绿色

(45.1于5-12-95附加)

46  保护线端子轨道装置

46.1  保护接线端子连接轨道为：钢，铜铝或铝合金

性能

47  短时间电流测试(商用和工业用)Short Time Current Sequence(Commercial and Industrial Applications)

47.1  通则

47.1.1  商用或工业用保护接线端子(PCTB)或PCTB电极，参照7.1中B和C级进行47.2-47.4项目测试。

47.1.2  根据制造商要求,保护接线端子装在支持物上导电测试，若支持物结构、材质或二者同时更改时要重新测试。

47.1.3  端子接线线径最大尺寸有一定规格要求，安装长度不可少于2英尺（0.609），导线和支持物扭力矩参照表9.5。

(47.1.3于5-12-95附加)

标   题：UL1059-1995

47.2  电压降测试（Voltage drop test）

47.2.1  电压降如图47.1所示测试每一个端子，通过测试点电流为ad.c电流为端子最大额定电流的0.1倍。

a） 测试点通过夹片装置时，电压降不可超过3.2mv

b） 测试点从夹片装置到支持物时，电压降不可超过6.4mv

(47.2.1于5-12-95附加)

Figure 47.1

Voltage drop measurement points

Figure 47.1 added May 12,1995

mv

mv

MEASUREMENT POINT	                                                    MEASUREMENTPOINT

ON WIRE                                                                    ON WIRE

1	1

2

0.25inch(6.4mm)                                                          0.25inch(6.4mm)

MEASUREMENT POINT

ON SUPPORT <RAIL>

2

SM1101

47.3  电流测试(Current test)

47.3.1  紧接电压降测试后，三个单独不相连的产品测试电流如表47.1所示，用于1-1和2-2两种方法连接,如图47.2所示，这种测试电流通电1秒钟，且每隔6分钟以内再测试另一种产品，这样测试端子台或它的支持物时应不可有任何危险。

标   题：UL1059-1995

Table 47.1

Short-time test currents

Table 47.1 revised January 26,2000

| Copper conductor size,AWG/kcmil(mm2) |  | Test current,amperes |
| --- | --- | --- |
| 14AWG 12 10 8 6 4 3 2 1 1/0 2/0 3/0 4/0 250kcmil 300 350 400 500 600 700 750 800 900 1000 | (2.1) (3.3) (5.3) (8.4) (13.3) (21.2) (26.7) (33.6) (42.4) (53.5) (67.4) (85.0) (107) (127) (152) (177) (203) (253) (304) (355) (380) (405) (456) (507) | 252 396 636 1008 1596 2544 3204 4032 5088 6420 8088 10,200 12,840 15,240 18,240 21,240 24,360 30,360 36480 42,600 45,600 48,600 54,720 60,840 |

47.4  电压降重复测试（Voltage drop test repeated）

47.4.1  紧接47.3.1测试，在室温内冷却且不做任何变动，如47.2.1所述，再进行一次电压降测试。

a)  当只测试通过夹片装置时，电压降不可超过3.2mv

b)  当测试通过夹片到支持物时，电压降不可超过6.4mv

c)  电压降不可超过47.2.1测试a) 和b)值的1.5倍

(47.4.4于5-12-95附加)

标   题：UL1059-1995

Figure 47.2

Current path for short time current test

Figure 47.2 added May 12,1995

WIRE	1	1	WIRE

2

MOUNTING CONNECTION

TO SUPPORT  <RAIL>

2	SUPPORT  <RAIL>

SM1102

48  短时间电流测试(辅助装置用) Short Time Current Sequence(Service Applications)

48.1  通则

48.1.1  在辅助装置中之保护接地，可查表7.1就应该负载表47.1之测试电流，测试时间如表48.1所示而端子台和其支持物无任何损伤，测试48.3.1和48.3.2所述时才可结束测试。

(48.2.1于5-12-95附加)

Table 48.1

Short-time current test duration

Table 48.1 added May 12,1995

| Conductor size,AWG/kcmil(mm2) |  | Time,seconds |
| --- | --- | --- |
| 14 12 10 8 6 4 3 2 1 1/0 and larger | (2.1) (3.3) (5.3) (8.4) (13.3) (21.2) (26.7) (33.6) (42.4) (53.5) | 4 4 4 4 6 6 6 6 6 9 |

标   题：UL1059-1995

48.2  电流测试（Current Test）

48.2.1  导线最大尺寸安装不少于2英尺(0.609M)长，锁入导线扭力矩如9.5节所述，测试电流通过轨道和连接线。

(48.2.1于5-12-95附加)

48.3  连续试验（Continuity Test）

48.3.1  紧接48.2.1试验后，同一组样品继续以下测试，一个测试点在支持物装置（轨道）从连接点到线径类似1/4英寸（6.4mm）处进行测试。

48.3.2  测试设备欧姆表，蓄电和蜂鸣组合或其它类似也可以使用。

(48.3.2于5-12-95附加)

参数（额定）

49  详细资料

49.1  保护线子额定用保护电路(看短路时间电流测试(商用和工业用)第47部分)或未保护短时间电路(看短时间电流测试(辅助设备)第48部分)

(49.1于5-12-95附加)