- 第1部分— 所有产品

- 绪论

- 范围

- 1．1 本标准的要求，适用于荧光灯用的电阻、电抗和电子（固态）型镇流器，其电压包括按国家电气规范NFPA70所规定的2500V及以下之规格。

- 1．2 荧光灯镇流器可以在固定装置或其它装置上，用荧光灯以外的放电灯来审核确定其是否适用。

- 1.3 对于UL 1993——自镇流灯和灯的转接器，使用标准评估荧光自镇流器和镇流器镇流器。

- 1．4包含有性能、特性、元件、材料或当标准发展后，在使用上就成为新的或有差别的系统上的产品，以及包括那些有着火、触电或对人体伤害危险的产品，须用相应附件经贸终端产品的要求进行评价，来确定必需保持的由本标准原来所预期的对产品使用权用者的安全水平。

- 2．术语

- 2．1 下列定义适用于本标准。

- 2．2 镇流器——利用电抗或电阻，以单个或组合的方式，为了适当的工作而限制灯管电流至规定值，并且，如有需要，提供足够的启动电压的装置。此外，对于快速启动线路的场合，还提供用于低压灯丝加热的装置。

- 2.3 粗棉布—— 在异常条件试验中，将其作为一火灾指示器来使用。粗棉布大约36英寸（910mm）宽，转动率大约14-15码/磅（28-30m/kg），对于任何平方英寸，其在一个方向有32个螺纹，另一个方向上有28个螺纹（对于任何平方厘米，一个方向为13个螺纹而另一个方向为11个螺纹）。

- 2.4 P类的保护镇流器——带有防异常热的镇流器，其镇流器和保护集合成一整体部分且符合本标准的要求。

- 2.5 小型荧光灯——所有接线触头集中在承担全部机械支承作用的单个底座上的一种外型细小（例如折叠结构）的一种荧光灯。

- 2．6 处理过的灯管——至少经过100h工作的新灯管。

- 2.7 普通磁性镇流器——由电线线圈组成的镇流器。电线线芯和操作在电源网络频率下。普通带磁性的镇流器为变压器型或一般电抗型。带磁性的镇流器一般带有功率电容。

- 2．8 不激活灯管——由于灯丝发射物质耗尽，因而灯管不能被电离而造成寿命终结的灯管。

- 2．9 电子镇流器——一种受有源元件（晶体管、可控硅及类似元件）控制的高频转换装置的，并且由串联容抗或感抗与灯一起，为适应高的转换频率而提供稳定阻抗的一种镇流器。灯管和镇流电阻直接或用绝缘变压器的方法与开关晶体管相连。

- 2．10 固定式镇流器——永久性电气连接的镇流器。

- 2．11 瞬时启动电路——利用高的开路电压来启动灯管的电路，通常，此种灯管每端有一个单触头。

- 2．12超前—滞后电路——一个灯串联感而另一个串联电容来提高功率因数的一种双灯电路。通常，这种电路既可以是瞬时启动、也可以是预热电路的一部分。

- 2.13 带电零件——用于载流或载压的金属零件。与电源地线（中线）导线相连的零件也视为带电零件。

- 2.14 测量显示单位（MIU）——在图23.2的测量设备中，通过测量仪表的输出电压，其单位为毫伏均方根值，除以500欧姆。当频率为60Hz（正弦电流）时，设备显示仪等于均方根值，其单位为毫安培。当泄露电流为合成波形或非50Hz和60Hz的频率，则显示值并非一直为均方根的直接值或其它泄露电流的普通振幅的大小。

- 2．15功率电容器——与以下连接的电容：

- （a）与一个或数个灯管串联，并对灯管电流提供稳流阻抗，或

- （b）为了校正功率因数而跨接镇流器的输入引线或跨接原边绕组抽头的一种电容器。

- 2．16 预热电路——与镇流器一起，与灯管串联的一种电路，它带有其功能是在灯管电离之前引起灯丝最初发热的手动或自动的启动器。当该启动器闭合时，就把两个灯丝与镇流器电路串联。

- 2．17快速启动电路——灯管的灯丝采用连续加热、与来自镇流器的开路电压一道来启动灯管而启动器的一种电路。此种灯管，对小于40W者，通常用小型双脚触头或特殊插座（例如环形灯管），而对于800及1500mA的大规格，则为藏入式触头。在灯管的附近需要有一接地的金属反射器，以确保启动。

- 2．18 电抗镇流器——一个镇流器，其阻抗由以下提供：

- （a）感抗，

- （b）容抗，或

- （c）感抗和容抗。

- 2．19 扼流圈式（单一电抗）镇流器——灯管的稳流阻抗是由一个单一的线圈电感——不是变压器或带附加元件的电感所提供的一种电抗型镇流器。

- 2．20 电阻型镇流器——其阻抗是由一个电阻器或电阻丝提供的镇流器。

- 2．21 双绕组变压器式（隔离型）镇流器——具有独立的、隔离的初级和次级绕组的镇流器，在上述两种绕组之间，除了为帮助灯管启动而连接一个电阻最叫为470000Ω的电阻器外，并没有共同的连接点。

- 3.零件

- 3．1 除了第3.2条指出的之外，本标准所涉及产品的零件必须符合对该零件的要求。本标准所涉及产品的常用零件之标准目录见附录A。

- 3．2 零件不必符合某项专门要求，如果该项要求：

- a）所涉及的特性或性能，是本标准所涉及产品之零件在用途方面所不需要的，或

- b）由本标准的某项要求取代。

- 3．3 零件必须依据其用途确定并认可的性能参数加以使用。

- 3．4 在结构特性上不完整的，可在功能上受到限制的零件，被认为是特殊要求零件。这种零件仅能在受限制的条件下使用，例如不得超过规定限值的特定温度，并且只能在它们认可的特定条件下使用。

- 4 测量单位

- 4.1 不带圆括号的值为要求值。圆括号内的值为解释或近似信息。

- 4.2除非另有规定，电压和电流的所有值均为均方根值。

- 5未标日期的参考标准

5.1 在本标准的要求方面列出的参照规范或标准，凡未注明日期者，均应理解为该参照规范或标准的最新版。

结构

6概述

6.1 荧光灯镇流器根据其使用情况进行分类 。某一类型的镇流器，在防腐蚀方面，可以在下列标在其前面的范畴中使用：

a）户内镇流器，仅适于户内使用。

b）1型镇流器适用于

（1）户外设备，

（2）用于潮湿场所的支架内，或

（3）如果镇流器处于一个完整的电气罩内，则可用于户外信号灯。

c）2型镇流器适用于

（1）户外设备，

（2）用于潮湿场所的支架内，或

（3）如果镇流器备有一个添加在本身外壳上的完整罩时，则可用于户外标志。

d）防水型镇流器适合于暴露在大气中使用而无须添加外罩。

6.2 镇流器所有材料不得受到在正常使用过程中所承受温度的不良影响。见11.2，13.2.4和13.2.5。

7．机械装配

7．1 镇流器的构造和装配应具有必要的强度和刚性，以便能经受起可能遭到的滥用而不会由于总的或局部的损坏导致电气间隙的减小、零件的松动位移或其它缺陷而增大着火、触电或人身伤害的危险。

8. 罩壳

8.1概述

8.1.1 镇流器应有一个用金属或用经考核证实能满足指定用途的聚合材料制成的外壳。对用于外壳的聚合材料的要求，见第20章的“聚合材料”。

例外：用于其它设备的罩壳内的反应型镇流器可为开放式线圈线芯镇流器。

8.1.2 下述镇流器须装外壳：

a）所有接缝都是重叠的，但总长度不超过3英寸（76.2mm）的对接接缝则除外，是可以接受的，如果在这样的对接接缝中没有面积大于0.005平方英寸（3.23mm2）的开口，且这些开口的总面积不大于是0.250平方英寸（161.29mm2）的话，以及

b）每一个出口的园周相当紧密地围绕它所包围的导线。1/8英寸（或3.2mm）直径的出口符合要求。

例外，1：叠片铁心截面不需装外壳。

2：不带陶瓷的P类镇流器在罩壳连接的部位无须要求焊合。

8.1.3 在下列情况下，P类的电子镇流器应有用于通风的排气孔：

a）镇流器带有一额定值为5A或小于5A的过流保护装置，或有符合本标准要求的金属片跟踪。

b）电路出口的直径不草果3mm（0.12英寸），且在电路出口之间的最小间隙为3mm（0.12英寸）

c）矩形（或正方形）出口的尺寸不超过3mm（0.12英寸）且长度为30mm（1.18英寸）；

d）对于金属罩壳，当罩壳经受第41部分的杆压负载试验时，在带电零件之间的空气间隙无须降低至规定的间隙值以下。

P类电子镇流器应依据45.5.10标上标记。

8.1.4 铸造和薄板金属的外壳的厚度，不得小于表8.1的规定。

表8.1

金属外壳的厚度

| 金属 | 最小厚度，英寸（mm） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小而平整的、无增强的表面，以及通过弯折加肋等而增强的表面 | 较大的无增强的平整平面 |
| 模铸金属 可锻铸铁 其它铸造金属 未涂复的钢板 镀锌钢板 有色金属板 | 3/64(1.2) 1/16(1.6) 3/32(2.4) 0.026(0.66)a,b 0.029(0.74)a 0.032(0.81)b | 5/64(2.0) 3/32(2.4) 1/8(3.2) 0.026(0.66)a,b 0.029(0.74)a 0.032(0.81)b |
| 注： 基于标称金属量规厚度的最小尺寸，例如22生产商的片状量规为0.030英寸（标称值），最小值为0.026英寸。因为金属量规尺寸存在误差，因此金属厚度应永不低于规定的最小值。 a）见8.1.5。 b）如果：（1）镇流器仅用于室内或标明1型户外使用，（2）总重量小于8.8磅（4.0kg），和（3）镇流器注有填充剂或符合抗碾性和耐本标准中对聚合材料的冲击试验——UL 746C，在电器设备评估中使用。 在测量时要注明金属是无涂复层的，但在镇流器标有“1型户外使用”时，则应有附加的金属或有机物涂复层。 |  |  |

8.1.5 防水型镇流器的钢板外壳，如为镀锌钢板，其厚度不得小于是0.056英寸（1.42mm），如为无涂复钢板，其厚度不得小于0.053英寸（1.35mm）。

8.1.6在金属外壳的底座上，对面积不大于1/2平方英寸（323.0mm2）的孔，容许采用封闭板，但前提是：

a） 封闭板的厚度不得小于0.014英寸（0.36mm）。

b） 周围的金属通过结构造型得到增强，以及

c） 封闭板固定在位，不用工具便不能将其拆移。

8.1.7 用作电抗镇流器外壳端块的纤维或酚醛复合物板材，其厚度不得小于1/16英寸（1.6mm），且应

a）定位牢固，以便全部的接缝都被盖住，以及

b）牢固地受到支撑，以防止移位或脱落。

例外：主要用作导衬套的小截面绝缘材质的端块，其厚度可以不小于1/32英寸（0.8mm），但前提是该端块的外露面积不大于1/4平方英寸（161.0mm2），并且，绝缘材料被支承在一个完整的骨架内，或靠在围绕全部周长的金属外壳上。见13.4。

8.1.8纤维板不得用作户外镇流器外壳的任何零件或导线衬套，而且，如果纤维材料未被能防其吸潮的材料完全复盖的话，则这种材料不得用于户外镇流器的任何内部零件。

8.2防雨

8.2.1 防水型镇流器的结构应能使其在按第37章进行试验时，不会受到雨水的侵蚀。

例外：当镇流器为瓶装时，无须进行溅水试验。

8.2.2 有敲落孔或无螺纹导线孔的防水型镇流器的外壳，必须有排水装置。

9 安装方式

9.1 用作永久安装的镇流器，为防止转动，应至少使用两个安装脚或环，或设置不少于两个支承点。

9.2 用于永久安装且提供一个螺纹接套的镇流器，当螺纹接套为标准尺寸足够长以安装到笃定罩壳上时，应符合要求。对于在固定罩壳外面的镇流器，其罩壳应进行评估。

9.3 按46.3.1条规定与电源线连接的镇流器，不得有可用于永久的安装镇流器的螺孔或其它装置。

10 防腐蚀

10.1 概述

10.1.1 铁或钢制的外壳，必须用电镀、涂漆或类似的方式来防止腐蚀。外壳的内外表面均须采取防腐蚀措施。

例外：下述部位不需施加防护层：

（1）其内填满封装化合物的的镇流器外壳的内表面，或

（2）相互被紧密地夹在一起的平整金属表面。

10.1.2用来组装成铁芯的铁外露表面，须采取防腐蚀措施。

10.2户外镇流器

10.2.1 标明户外用1型镇流器的黑色金属外壳，必须按第10.1和10.1.2条的规定采取防腐蚀措施。

10.2.2 标明户外用2型镇流器的黑色金属外壳，必须按表8.1的规定采取防腐蚀措施。

例外1：镇流器注有填料部分的内表面，不需作此防护。

例外2：可以采用带有机涂层的钢质外壳，如果与符合ASTM标号G60的镀锌钢板（未作退火、擦拭或其它表面处理）进行的对比试验表明该涂层能提供、等效的防护的话，在判断这种涂复系统是否合格需予考虑的诸因素中，包括在盐雾以及潮湿的二氧化碳、二氧化硫、空气三者的混合物中进行的暴露试验。

表8.1

钢板的镀层

| 镀层类型 | 镀层标号或厚度，英寸（mm） |
| --- | --- |
| （A） 轧制热镀锌钢板 | G60或A60a |
| （B） 除（A）型以外的镀锌层 | 0.00041(0.0104)b |

- 符合ASTM标号A525-80a的表1内之镀层G60或A60，根据该ASTM标号中，单次抽查试验的最低要求，在任一面上，锌不少于百分之四十。

- 抽检负偏差为0.00007 英寸（0.00178）的平均厚度。

- 10.2.3 镇流器钢质外壳的切削棱边和冲孔，不必进行防腐蚀处理，如果该镇流器为：

- a）标明1型户外使用，且其钢质外壳是过预先涂漆的；或

- b）标明1型或2型户外使用，且有ASTM标号为G60或G90的金属镀层。

- 10.2.4 对于标明1型或2型户外使用的镇流器，可以采用有色金属外壳而无城内和防腐蚀处理。

- 10.3防水型镇流器

- 10.3.1 防水型镇流器的黑色金属外壳，必须有符合下列之一锌镀层来防止腐蚀：

- a）符合ASTM A525-83“热镀法镀锌钢板的标准规范表1”，“一般要求”中标号为G90的轧制镀锌钢板，依据ASTM规范的单次抽查试验的最低要求，任一面的锌不小于百分之四十。锌的重量用适当的方法进行测定；然而，如有疑问，涂层的重量可依据ASTM 490-81（1991），对镀锌层铁或钢的涂层重量的标准试验方法进行测定。

- b）除轧制热镀锌钢板以外之锌镀层，均匀的镀至单面平均厚度不小于0.00061英寸（0.015mm），最小厚度为0.00054英寸（0.014mm）。镀层的厚度由第30章“金属层厚度试验来确定。退过火的镀层也应符合第10.3.5条的要求。

- 10.3.2 单用普通的油漆或普通的烘漆，均被认为不能对防水型镇流器提供所需的防护，但对铸铁外壳或镇流器铁芯外露部分上的涂漆层则例外。

- 10.3.3 防水型镇流器的铰链和其他附件须是耐腐蚀的。

- 10.3.4 用于组件的数种金属的电位序应相互接近。

- 10.3.5 对于退火后被弯曲或类似的成型加工之退过火的锌镀层，如果此种弯曲或成形加工对锌镀层有损伤的话，则在弯曲或成形加工部位也须涂漆。如果在弯曲或成形部位的外半径处用25倍放大镜能看到锌镀层剥落或破损的话，被认为锌镀层受到损伤。单纯的剪或切割的棱边和小孔不属于成形加工，但是挤压或滚压成的棱边和孔则须符合本项要求。

- 11. 填充剂

- 11．1 装有外壳的1型、2型或防水型镇流器，必须注满填充剂。见10.2.2。

- 例外1：如果镇流器的内表面按第10章的要求进行防腐蚀处理，则其壳体不必注满填充剂。任何不带绝缘的金属零件，应符合第19条（电子零件的距离）的要求。

- 例外2：电子镇流器的壳体不必注满填充剂，如果

- （a）其内表面按第1章 “防腐蚀”的要求进行防腐蚀处理，和

- （b）带或不带保形涂料的间隙应符合第17条的要求，对任何附近的不带绝缘的带电零件和任何不带绝缘的金属零件或死金属区均应保持不变。

- 11.2 填充剂在正常和异常工作过程中可能经受的温度下，不得软化致使其失去原定作用的程度。见6.2，14.4，27.5和表25.1的脚注（b）。

- 11.3 对于电阻型镇流器，耐热填充剂必须符合第11.2条的要求，但是，如果以考核证实另一种材料的耐热性能适用于此用途者，亦可采用。

- 12．绝缘材料

- 12.1 线圈在绕组与铁芯和外壳之间，以及以不同电位工作的或彼此没有电气连接的绕组之间，应有适当的绝缘。本身不具有抗潮性能的绝缘结构，必须进行防潮处理。漆包线不须作额外的防潮处理。见20.11。

- 例外：双线束线圈，如在EMI滤波器上，在线圈之间不应使用另外的片状绝缘材料，除非线圈铠装为金属材料以及受不大于5	A的熔断器的保护。

- 12.2 除线圈骨架之外，用来安装未绝缘的带电部件的材料，必须是陶瓷、酚醛或冷模压复合物，或经考核证实适用于此用途的其他材料。热塑性或热固性材料必须符合第20章“聚合材料”的相应要求。

- 12.3 线圈帐子的绝缘材料应用符合针对聚合物材料的标准—UL 746B——长时间的性质评估，如在第20节——正常温度试验和本标准的第26节——异常温度实验测定的。同时请参见20.11。

- 12.4 一操作在等级105温度限制范围上（如在第25章正常温度试验和第26章异常温度试验中指出的）的线圈装置应结合有符合绝缘材料系统标准—— 一般要求，UL 1446的绝缘系统。

- 例外：当线圈装置位于电子镇流器内部时以及以下情况时，绝缘系统无须满足UL1446的要求：

- a）当依据29.6进行测定时包括一小于30V 均方根的电压（最高值为42.4V），且其功率低于50瓦特；

- b）为一个电磁干扰滤波器零件：

- 1）与一个额定电流小于等于5A的过流保护装置的负荷端相连；

- 2）结合有一个单独线圈，或；

- 3）在线圈与负极相连之间的位置结合一实心、固定绝缘（如线轴、取间隙装置）；

- c）线圈装置仅由缠绕在绝缘线轴上的漆包磁线（带有与地或可触及死金属绝缘的磁性线芯）构成， 或

- d）在线圈和输出或线圈和可触及性低压电路之间不提供电器绝缘。

- 12.5 绝缘衬垫由其最小厚度为0.005英寸（0.13毫米）硅树脂橡胶制成，对于半导体装置到可触及无弹性金属（在半导体装置与在装置的金属部件和安装部件之间提供小于等于120V（峰值为170V）的电压）的绝缘可由最小厚度为0.004英寸（0.10毫米）的云母制成。如另外一种绝缘材料能使材料有如UL746B测定的相关温度参数超出在第25章正常温度试验和第32章中介电耐压试验的温度，则可接受此中材料。

- 12.6 可在印刷线路板的焊接侧和镇流器罩壳之间使用一最小厚度为0.010英寸（0.25mm）的绝缘材料和镇流器罩壳（提供防止与锋利点接触的材料，尽管允许任意接触）。在衬垫周围的陶瓷混合物用以提供绝缘衬垫的充分绝缘。对于其它器具，如在线绕线圈和镇流器罩壳之间的绝缘，除了纸和聚脂，一片状的绝缘材料应有大于等于0.005英寸（0.13mm）聚脂的平均刺穿力的抗刺穿性。

- 12.7 不带罩壳的类型1 户外镇流器，如裸露的线芯和线圈类型，应：

- a）应不可渗透，以降低受潮的危险；

- 除外：非渗透尼龙线轴或其它模制塑料符合要求的用途，

- b）有符合13.2.2的导线；

- c）符合第38章的潮湿条件试验；

- d）其额定输出小于等于300伏特。

- 12.8 非灌注在罩壳内或有保形涂层印刷电路接线板的户外额定镇流器应经受38章潮湿条件试验。

- 13.电源与负载连接

- 13.1 接线端和接线座

- 13.1.1 接线端和接线座须有连接适当接线系统装置，并应有足够的空间来容纳引向镇流器的线及任何进线。现场电线尺寸为12AWG（3.3 mm2）。见13.1.3。

- 例外：仅标记用于信号的镇流器，依据45.5.1，为14AWG（2.1mm2）的现场电线。

- 13.1.2 现场电线的接线座体积至少为表13.1允许的特征电线体积数的总数乘以特征电线尺寸。见第42章：对测定现场电线接线座体积步骤，测量体积方法。

- 表13.1  用于最小接线端或接线座体积的测定的导线大小

| - 导线大小，AWG（mm2） |  | - 导线体积 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 英寸3 | - 厘米3 |
| - 18 | - 0.82 | - 0.5 | - 8.2 |
| - 16 | - 1.3 | - 0.6 | - 9.8 |
| - 14 | - 2.1 | - 0.75 | - 12.3 |
| - 12 | - 3.3 | - 1.0 | - 16.4 |
| - 10 | - 5.3 | - 1.7 | - 17.9 |
| - 例：一自耦变压器镇流器的输入为120V，且以快速启动的方式操作两个F32TB灯。所有镇流器的电线（2个电源和6个电灯）均为18AWG。有2条12AWG电源线和灯座的 6条输入18AWG线。 - 所需体积 = 14×0.5+2×1.0=9英寸3=147.8厘米3 |  |  |  |

- 13.1.3 电线应包括：

- a）进入一接线端或接线盒的支路线（出于计算接线盒体积的目的，依据13.1.1的例外，输入电源线一般认为是12AWG（3.3mm2）或14AWG（2.1mm2），电灯电路电线认为是18AWG（0.82mm2）。

- b）进入一接线端或接线盒的电灯线；

- c）给镇流器提供的地线；

- d）用于电源和备用支线的镇流器电线；

- e）用于电灯的镇流器电线；

- f）当一电容为外部连接时，用于电容的镇流器电线；  以及

- g）任何可触及控制电线。

- 13.1.4接线端或接线座除了排水以及安装镇流器所需的开孔外，不得有其它开孔。

- 13.1.5 在防水型镇流器内，导线管用的孔应带螺纹，但若该也整个的位于器具最低的带电零件的下方时除外。绝缘的导线不被看作带电零件。

- 13.1.6 用于出线的带衬套的孔，不得位于防水型镇流器的顶部或背部，但有安装罩者除外。如果带衬套的孔位于带电零件上方的一侧，则该孔应确保导线方向向下离开外壳。见第45.5.7条。

- 13.1.7 供防水型镇流器与接线盒作现场连接的螺纹接头，必须：

- （a）为导线提供一个光滑的、倒成圆角的孔，以及

- （b）须安装在外壳的底部，但导线密封在螺纹接头内部者除外。见第45.5.7条。

- 13.1.8 第13.1.5-13.1.7条的下方、最低、顶部、背部、旁侧、上方、向下和底部等方位词，是指镇流器按指定的正常安装位置安装时的相对位置。

- 13.1.9如果供导线管连接用的螺纹都是在线盒壁上的孔攻出，或如果采用等效的结构，则在金属上螺纹不得小于3-1/2圈，也不得多于5圈。装置的结构应使用权导线管衬套能紧密地贴紧。

- 13.1.10 如果供导线管连接用的螺纹不是从线盒壁、导线管衬垫或与之灯似的物体上的整个孔攻出，则在金属上的螺纹不得少于5整圈。导线的进线孔须光滑、倒圆角，并能对导线提供与标准导线管衬套等效的保护。进线孔的内径应与相应的高品标号的刚性导线管之内径大致相等。

- 13.1.11 一接线端或绞接盒在输入电源为除金属管外应有接地措施。接地连接应输出端引线或布线接线端。输出端引线为绿色，至少长6英寸（152.4mm），且在量规上等同于镇流器主引线。布线接线端应符合13.6的要求。应不使用片状金属螺钉。

- 13.2引线

- 13.2.1 镇流器的引线应为NO.18AWG（0.82mm2）或更大。引线可以是硬线或绞合线。当镇流器带有附装灯座，而此种灯座的类型是在重新装灯时须由使用者缠绕者，则至灯座的引线须用绞合导线。

- 13.2.2标明防水型、户外1型或户外2型的镇流器，其引线的绝缘必须是抗吸潮的材料，例如聚氯乙烯（PVC）。引线上的外编织层必须经抗吸潮的处理。

- 13.2.3 橡胶绝缘引线须有一外编织护层。

- 13.2.4 AF或CF型固定设备电线的引线应不可在镇流器上使用（电阻镇流器除外）。

- 13.2.5 引线绝缘所标定的额定值应适合于所涉及的电压。该绝缘的额定温度至少须为90℃（194℉）或额定温度75℃（167℉）并有一外编织层。主引线和干路中其它引线应最大额定输入电压的绝缘额定值。所有其它导线，除了与低压等级2电路连接的导线，应有对最大额定输入电压或输出电压的绝缘额定值，两者中取其大值。用于低压等级2电路的导线，应至少标出电路可提供的电压。用于低压等级1电路的引线——对额定输入电压或输出电压（两者中取其大者）有限功率电路应有绝缘额定。

- 13.2.6 主引线与电源相连。其它在干路中的引线（如13.2.5）所示，应包括：

- a）在主要的线圈中，与分接头相连的引线；  或

- b）与线圈相连，以提供电流用来激发快速启动电路的阴极（如果此线圈有个与主引线或主线圈中的分线头相同的末端）的引线。

- 13.2.7 表22.1规定的、与地相连的主引线：

- a）不应施加在额定输入电压范围为200-215V或460-600V的镇流器上；

- b）应施加在额定输入电压范围为100-150V，220-250V、265-280V或340-350V的镇流器上，除非镇流器和两个与电源地线相连的主引线一起操作。

- 13.2.8 用于接地的功率-电源导线的连接的引线应：

- a）用白色或普通灰暗色识别；

- b）标上“WH”，“WHT”或“COM”；  或

- c）在附上的接线图以一些方式识别。

- 13.2.9 在13.2.8规定的范围外的、有一额定输入电压的镇流器应或不应带有一接地主引线，取决于供电系统。见45.2.2。

- 13.2.10 用于一设备接地导线的绝缘引线的表面应为带或不带一条或数条黄色条纹的绿色，且其它电线无此规定。对于电子镇流器，一用于接地的引线应为带或不带一条或数条黄色条纹的绿色，且应直接与罩壳的可触及金属部件相连。

- 13.2.11 与设备接地导线连接或与相等电位的接地点相连的绝缘引线地表面的颜色：

- a）应为带或不带一条或数条黄色条纹的绿色；

- b）罩壳上对此无要求；

- c）应在镇流器标签上给出其目的和连接。

- 13.2.12无编织层或无尼龙护层的引线之绝缘，其厚度至少应为1/32英寸(0.8mm)，但经考核证实其性能适合于使用者则例外。

- 13.2.13 热塑性材料绝缘的电线之绝缘厚度，至少应为：

- （1）对于启动电压600V峰值或以下者，1/64英寸（0.40mm），

- （2）对于启动电压为2500V峰值或以下者，1/32英寸（0.80mm），或

- （3）对于启动电压为5000V峰或下者，3/64英寸（1.20mm）。

- 例外：如果导线是针对所涉及的电压确定额定值的话，则允许用较薄绝缘层之导线

- 13.2.14用于户外镇流器的氯丁橡胶绝缘引线，须有外编织层，但引线上的绝缘厚度至少为3/64英寸（1.2mm）时则例外。

- 13.2.15 镇流器引线的长度不得小于6英寸（152mm）。

- 例外：环形灯管用镇流器的灯管引线长度不作规定。

- 13.2.16 如果在镇流器通向环形灯管的引线上装有管子和灯座，为了能符合UL1570“荧光灯支架标准”的要求，这些管子必须：

- a）能适用于至少为90℃（194℉）的温度；

- b）壁厚至少为0.017英寸（0.42MM）;C EY

- c）遮盖引线的全长，但引线两端最多各1/2英寸（12.7mm）这一段除外。

例外：当全部的灯管引线不是从镇流器外壳的同一孔引出时，管子长度可以减到容纳电线所需的最小值。

- 13.2.17 镇流器可以装上连接器，该连接器是借助带有最小为6英寸（152mm）的与电源线路连接用的引线，以及相匹配的连接器进行连接。该连接器应符合要求。与之匹配的连接器应有扣子，并须以特定的型式被插合或接线，以便减小由于匹配零件不恰当的连接而造成触电的危险。

- 13.3软线

- 13.3.1 如果一穿线式或一直接插入式的一个普通电抗镇流器，用于接地的输入电线或插销应直接与用于接地的输出电线的导线相连。对于穿线式镇流器，当镇流器处于工作状态时，用于输入和输出电线之间的电位应相同。对于直接插入式镇流器，当镇流器处于工作状态时，用于接地的插销和输出电线之间的电位应相同。

- 13.3.2 应在连有镇流器的一穿线式或其它线的供应末端提供一附加插头，见

- 13.3.4-13.3.6。电源和电灯线以及镇流器的总长度不应小于6英尺（1.83m）且插头和镇流器之间的电源线长度在2-4英尺（0.6-1.22m）。

- 13.3.3 电线上的绝缘，应经受一般操作中的温度和电压的鉴定。所使用的电线类型见46.3.1。

- 13.3.4 连有镇流器的一穿线式或其他电线的功率-电源线，或直接插入式镇流器的插销，应为2极、3线、15安培、125伏特的接地附属插头或为2极、2线、15安培、125伏特极性插头。功率-电源线应符合UL 817，电线装置和功率电源电线的要求。输出大于150伏特的镇流器应有一接地类型的插头。见22.8和45.5.3。

- 13.3.5 如果2-导线软线与电源，导线应与附属插头的平行插销相连，如图13.1所示。如在镇流器中的直接插头仅有两个插销，则应如图13.1与插销相连。插销尺寸如图13.2所示。对于一普通电抗镇流器，小插销直接与镇流器相连。大插销应与输出电线相连，如图13.3.1所示。

- 图13.1 与附属插头的连接器

- 导线与接地型附属插头的连接（所述插头的正面）

- 外表面为绿色或带黄色条纹的绿色之绝缘的导线a

- 不是用作接地的导线（无识别标志的导线）

- 指定用于接地的导线（有识别标志的导线）b

- 导线与带极性的附属插头的连接（所述插头的正面）

- 不是用于接地的导线（无识别标志的导线）

- 指定用于接地的导线（有识别标志的导线）b

- 绿色或绿黄色导线所连接之插片，可以用U形截面来代替图示之圆形截面。

- 指定用于接地的导线，是指以下述方式之一标示的导线：

- （1）绝缘层为白色或灰色的导线，

- （2）绝缘层为浅兰色，如果其他导线不用白色或灰色的话，

- （3）沿着软线的长度有一根或多根肋条，或

- （4）导线的全部线芯均镀锡或白色的金属

- 13.3.6当软线包括一个设备接地导线，导线颜色为带或不带一条或数条黄带的绿色。软线的导线应与平行插销、3线接地附属接地附属插头相连，见图13.1。接地导线应与镇流器的金属罩壳相连。接地导线应与输出电线的导线相连，且标上绿色（带或不带一条或数条黄带）。接地电线应通过压接或压接和焊接方式与镇流器外壳相连。插销尺寸如图13.2所示。接地导线应与输出电线上的一导线相连，且其颜色为带或不带一条或数条黄带的绿色。。对于一个普通的电抗镇流器，较小的插销可直接与镇流器相连。当插销的尺寸相同时，以接地插销处于上方的视角观察，右边的插销应直接与镇流器相连。

- 图2 极性插头尺寸

- 13.4衬套

- 13.4.1在引线或软线进入镇流器壳体部位须有衬套，以防止引线或软线的绝缘遭受损伤。

- 13.4.2 户外镇流器所用之绝缘衬套，必须由不吸潮的材料制成。聚合材料应阻燃等级至少为V-2且温度额定超过了第25章的一般温度试验的温度。

- 13.4.3 光滑的金属质孔环、金属薄板壳体的翻边冲压孔、安装牢固的衬套或在绝缘材料端块上的光滑孔，均可用作引线进入壳体部位的衬套。

- 13.4.4 在软线或轻于SV型软线进入壳体的部位，必须用厚度不小于1/16英寸（1.6mm）的绝缘衬套。

- 13.5消除拉力

- 13.5.1 引线或软线上须有消除拉力装置，以防止引线或软线上的应力被传递到内部布线或接头，及传递到附属插头的接线端上。见第39章的消除拉力试验。

- 13.5.2 封埋在壳体内导线入口处的填充剂内的引线或软线，可以认为已配备了所需的消除拉力装置。

- 13.6接线端

- 13.6.1 用于现场布线的电线捆绑螺丝或压力式接线端应符合13.6.2-13.6.11。

- 13.6.2 根据表22.1注a的规定，用来与接地电源线连接的接线端，必须

- a）镀上基本为白色的镀层（例如镍）以便别；

- b）基本为白色的金属制成；

- c）除此以外，也可涂以白色，并标以字母“WH”，“WHT”或“COM”；  或

- d）用其他方式在贴附的接线图上标明该接线端。例如在贴附的线路图上接线端的定位与在部件中接线端的定位一致。

- 13.6.3 用来与接地电源线连接的引线，必须通过以下其中一种方法进行标识：

- a）标上绿色；

- b）带六边形帽的至少有8-32螺纹的机械螺纹螺丝，应标上绿色；

- c）标上单词“ground”，字母“G”，“GND”或“GR”，或图13.3中的符号；

- d）用其他方式在贴附的接线图上标明。例如，在接线图上接地电线或接线端的定位与在部件中接线端的定位一致；  或

- e）当平头螺丝用做压力接线端（在接线箱和其他接线盒中接地）时，标上绿色。

- 图13.3   接地

- 13.6.4布线端子必须装有焊接片或压线连接器，连接器应用螺栓或螺钉加在固定。

- 13.6.5带电线捆绑螺丝的布线端子应配备朝上的接线片或等效的零件，从而将导线保持在螺钉头的下面。

- 13.6.6 接线螺钉端子或压线接头，必须埋入，或应布置得在器具安装后，导线不大可能触及带电零件。

- 例外：无须埋入或用其他方式定位的布线捆绑螺丝在现场布线端子之间的间隙至少为表19.1所给出的、在相反极性的部件之间或带电零件和无弹性金属部件之间的值。

- 13.6.7 用来连接电源线的压力型导线连接器，须符合UL486A，额定电压为600V的铜导线用导线连接器和焊接片标准，并应能连接12AWG（3.3mm2）或14AWG（2.1mm2）的电源线。

- 13.6.8带有接线螺钉用攻丝孔的接线板，必须由厚度不小于0.030英寸（0.76mm）的金属制成，而且，在金属内的螺纹不得少于两整圈。

- 13.6.9对于每英寸螺纹数为32圈或以上的接线螺钉，由厚度为0.030英寸（0.76mm）的材料成型加工接线板，在用于接线螺钉的攻丝孔周边，可以有挤压成的金属边，以便提供两整圈螺纹。

- 13.6.10 接线螺钉必须旋入金属内。

- 13.6.11 接线螺钉不得小于N0.6，每英寸的螺纹数不得多于36圈。

- 13.6.12 推入式（无螺纹）接线端（剥去绝缘层的铜导线插入其内部，并难自动被锁昆在进线孔内的一种接线端）可用作载流连接件，前提是这种接线端应符合第40章，推入式接线端试验所述之试验，及第45.7.3条所规定的要求。用来与电源线连接的推入式接线端，仅允许作为对镇流器供电的支分电路导线的连接之用，并且不提用作附加的连接，但如果推入式接线端经评定能承受整个电路的电流则除外。

- 13.6.13推入式布线电源端子应配有3/8英寸（9.5mm）的最小空气间隙和爬电距离（从隐藏触点到可触及无弹性金属测得）。

- 14.带电部件

- 14.1未经电镀的或经电镀的铁或钢，均不得用作载流零件。

- 例外1：本项要求不适用于由独立于本标准的要求所规定的某一零件之载流零件。见3.1。

- 例外2：钢可以用作带电零件，如果它与铜或铝导线处于并联支路，而且不会受到腐蚀的话。例如把两根导线拧合压接的钢环。

- 14.2 焊接式连接件在焊接前须予以机械性固定。这种连接结构须予以绝缘，但具有第16章所规定之间隙者除外。

- 例外：如果钎焊点的机械固定难以实现或不可能实现的话，则焊点在焊接前可不作机械固定，但前提上该点两边应固定得无论在焊接过程中或焊接后，应力都不大可能作用在该连接件上。

- 14.3 如果未绝缘的带电零件的转动或移动会导致间隙减小到低于最小允许值的话，则须将这种零件作永久性安装和固定。

- 14.4 在机械上加以固定以及相对于非带电金属零件已定位，且为填充剂所复盖的带电零件，被认为已加以绝缘。

- 14.5印刷电路板上的箔层应符合第18章“印刷电路板”的要求。

- 15．电容器

- 15.1如果接有电容器，在镇流器断电后，任一外接引线或连接件便带上电压，则该电容器必须装有一可靠的放电装置，以便使电容器从电源上断开后的一分钟内，电容器接线端之间的电位差不大于50V。

- 例外：本项要求对下列电容器不适用：

- （1）额定值不大于0.06μF且充电电位不大于500V，或

- （2）使用以下方程式时充电小于7.5m：

- J=1/2 CV2

- 式中： C为电容，单位：法拉；

- V为充电电压，单位：伏特。

- 15.2其接法不是通过镇流器绕组放电的电容器，必须通过放电电阻，在一分钟之内放电至电位为50V峰值或更小。泄露电阻的最大电阻值由以下关系式决定：

- 50伏特=VC ×e —1/RC

- 式中： R  为电阻，单位：欧姆；

- C  为电容，单位：法拉；

- t   为60秒；

- VC   为电容电压；

- e  自然对数体系中的底数。

- 放电电阻的最大电阻值由下列关系式确定：

- R=K/C

- 式中：  R  为电阻值，单位：兆欧；

- K  为按表15.1确定的电阻系数；

- C  为电容值，单位：微法。

- 表13.1

- 泄露电阻系数（K）

| - 电压，V |  | - 系数（K） |
| --- | --- | --- |
| - 峰值 | - 有效值 |  |
| - 0-100 - 101-110 - 111-120 - 121-130 - 131-140 - 141-150 - 151-170 - 171-200 - 201-240 - 241-280 - 281-325 - 326-375 - 376-450 - 451-500 - 501-700 - 701-1000 - 1001-1400 | - 0-70 - 71-78 - 79-85 - 86-92 - 93-99 - 100-106 - 107-120 - 121-141 - 142-169 - 170-197 - 198-230 - 231-265 - 266-318 - 319-353 - 354-495 - 496-707 - 708-999 | - 85 - 76 - 70 - 63 - 55 - 54 - 50 - 44 - 39 - 35 - 32 - 30 - 27 - 26 - 23 - 19 - 18 |

- 15.3  第15.1和15.2条规定的电压，是在镇流器任何工作条件下，在电容器接线端间测得的最高电压，包括灯管启动、灯管运行、不带灯管运行及带一个或数个不激活灯管运行等状态下，镇流器处于正常温度试验时（见第25章）的测量值。

- 15.4 在带任何灯管的正常运行过程中，或带镇流器所依据的组合灯管的正常运行 过程中，电力电容器的额定电压不得小于跨接其接线端所出现的电压，见第31章。此外，在灯管启动期间，以及在进行非正常运行试验时，跨接电容接线端所出现的电压，不得超过额定的电容器电压的140%。

- 15.5 采用石蜡或变压器油以外的液体作电介质的电力电容器，必须符合UL810对保护型注油电容器所规定的要求，且应在其额定电压范围内加以使用。

- 15.6  15.5所述的压力断路型电容器，是通过电容器壳体的接线端板位移来切断内部电路，从而就可消除内部的故障状态。此种位移是由于故障状态过程中，出现导致电容器壳体膨胀压力而产生的。镇流器内部不包括填充剂的电气间隙总和，视电容器的结构而定。

- 例外1：热保护型电容器不需附加间隙。

- 例外2：如果研究表明电容器的保护器之运行功能不会受到填充剂的不良影响，则不必规定填充剂的间隙。

- 15.7 充油式电力电容器的额定数据，不得低于该电容器会遭受到地最大故障电流（AFC），具体规定如下：

- a）  如果跨接镇流器的电源，则为100AAFC，或

- b）  在电容器短路或镇流器工作状态下通到电容器的可能出现的最大电流。在上述两种情况中，根据调查取其中较大者。镇流器工作状态包括

- （1）带镇流器所标定的灯管（单灯或多灯）的正常运行，和

- （2）不带灯管的非正常运行。

将电容器与灯管串联进行试验，以此代替最大电流的测定，即可采用正常灯管电流的三倍作为故障电流的数值。

- 例外：在以下情况下，电容无须最大故障电流：

- （a）不是用于校正功率因数，而是用于EMI滤波的电容器。

- （b）额定值不超过1.0µF的电容器，和

- （c）位于金属镇流器罩壳内的电容器。

- 15.8采取干金属薄膜结构且位于镇流器罩壳外面的功率电容应符合有关电容标准，UL810中规定的电容结构要求，且应在其额定电压下使用。

- 15.9 工作电压不超过330V的干式金属膜电容器不必具有最大可达到地故障电流数据。在高于330V的电压工作的电容器，可通过特别的调查来确定是否需要故障电流数据。

- 15.10 穿过小于1微法的线性电容应符合UL1414（针对无线电和电视类型器具用电容和干扰抑制器标准）的相关要求。

- 例外：当电容处于以下情况时，无须满足要求：

- a）位于灌注混合物内；

- b）在金属罩壳内；或

- c）在低于5A的熔断器或金属套圈的负荷端上。

- 16  P类热保护型镇流器配备地保护装置

- 16.1 除16.2条所作规定外，P类热保护型镇流器应配一个保护器，在镇流器温度超过第27章，故障状态试验——P类热保护镇流器和第28章，提高环境温度试验——P类热保护镇流器所规定的极限温度之前，该保护器应断开镇流器的功率-电源电路。

- 16.2 当不带保护功能的电子镇流器符合第27章，故障条件试验——电子镇流器——P类保护，则P类保护电子镇流器无须离散热保护器，也不许经受第28章的，提高环境温度试验——P类热保护镇流器试验。

- 16.3 保护器的额定电压和额定电流不低于镇流器的输入额定电压和输入额定电流。保护器应：

- a）荧光灯镇流器的控制，如UL 873 温度指示和调章装置中规定的，可为自动复位型（温度调节型）； 或

- b）如UL1020热熔断路规定的，可为不可恢复的，不可复位（热熔断器和热熔断路）

- 例外：也可采用与本章规定不同的保护装置，但前提是经检验确认该保护装置具有同等的热保护效果。

- 16.4如果镇流器有一根用作接地的电源引线或接线端，则保护器应能断开不接地的这一侧线路。见13.2.7、13.3.5、13.6.2和表22.1。

- 16.5 一个或数个保护器在镇流器内所外的安装位置应选择得：

- （a）保护器不会遭受机械性损坏及

- （b）在不损坏镇流器的情况下，难以拆卸镇流器。

- 铁心线圈开启式单一电抗镇流器上年装的保护器，应处于最末端的绝缘层上，或与之等效的不可触及的位置上。

- 16.6 一电抗式镇流器应：

- （a）有装成一体的启动器或

- （b）用于带有与灯管基座装成一体的启动器之小型荧光灯，

- 则须装有热保护器，以便在镇流器的温度超过第27和28章所规定的限度之前，断开至镇流器的电源电路。镇流器的标志须符合第36.13条所规定的要求。穿线式和直接插入式镇流器同样适用于此要求。

- 16.7 用于等级I，第2部分的有害（分类）定位固定设备的、标有“类型HL”的P类镇流器应有：

- a）一个热保护器，且其完全浸入灌注混合物中；

- b）一个密封保护器；

- c）一个浸入油中的保护器；或

- d）无须保护器。

- 见45.7.6。

- 16.8印刷电路板上的金属套圈应如下设计以便当短路时打开应：

- a）灌注或等角覆盖；

- b）处于由防止损坏的位置；

- c）经受第34部分的有限的短路试验；

- d）经受第35部分的金属套圈校正试验；和

- e）经受附录B中所描述的周期性再试验。

- 17 除P类热保护镇流器以外的其他镇流器的保护装置

- 17.1 若P类以外的其他镇流器装熔断器或其他热动作元件，超过第25和第26章为正常温度和非正常温度所规定的极限，则应装在该镇流器内的熔断器或其他热动作元件必须是

- （1）非自动重新接通型；

- （2）能适合于实际应用；

- （3）安装得不能更换或不能任意被处置。

- 17.2热动作元件应如16.5所述的相同方式定位。

- 17.3 在镇流器上加装熔断器或其他热动作元件，不得导致温度高于不加装这类元件时的温度，且在正常和非正常运行条件下，包括电容器短路时，均不得引起绝缘物或填充剂着火燃烧。

- 18 印刷电路板

- 18.1用于设备的印刷电路板。包括以下标准：

- a）套圈的压焊到电路板衬底的最小导线的宽度和最大不可刺穿区如UL 796，对印刷电路板的要求，

- 例外：印刷电路板完全浸入灌注混合物或保形涂料中的无须符合UL796的要求。

- b）在第25部分中温度试验中测得的温度不小于电路板衬底的额定温度（如UL 746B，聚合物材料——长期性质评估的要求）；和

- c）印刷电路板的垫底的可燃性不应低于V-1（V-1依据UL94——对零件和器具用塑料材料的可燃性试验测得）。

- 19．电气部件的间隙

- 19.1 概述

- 19.1.1 在以下情况下，用于空气间隙（通过空气）和爬电距离（沿绝缘材料表面）的间距，包括现场布线点，应至少为19.1.2和19.1.3以及表19.1中所给出的：

- a）相反极性的非绝缘带电零件； 和

- b）可能用于接地的一非绝缘带电零件和一无弹性金属零件，金属零件可被触及，或镇流器以规定的方式装在其上面的金属表面。

- 19.1.2 无弹性金属零件（如螺丝或铆钉帽）当钻入直径不超过9/32英寸、距表面至少3/16英寸（4.8mm）孔内时，应不可触及。

- 19.1.3 当测量间距时，绝缘无弹性金属零件的定位（置于相反极性的非绝缘带电零件之间，或一非绝缘带电零件和一无弹性金属零件之间）取决于通过沿测量方向的绝缘无弹性金属零件尺寸来降低间距。

- 19.1.4 对于不带涂层的印刷电路板，相邻的金属套圈之间的最小间距应至少为表19.1规定的值。对于覆盖有灌注混合物或保形涂料的印刷电路板，在覆盖涂层前相邻金属套圈之间的最小间隙，应如表19.1的第一行的规定。

- 例外 1：当施加在两绝缘零件之间的功率低于50瓦特（当依据29.6测得），不要求间距符合本要求。

- 例外 2：最小间距由32.10所述的最小绝缘体耐压试验决定。

- 19.1.5如19.1.4所述使用保形涂料的位置，保形涂料应符合相关标准的要求。标准为：UL 746C—— 在电气设备评估中使用的聚合物材料。

- 19.1.6 对于沿印刷电路板边缘安装的零件，在19.1.1所述零件之间的空气间隙要考虑到零件和印刷电路板移动的可能性。当施加表19.1的限制时，印刷电路板被固定于当可移动时，在怀疑的零件之间产生最小空气间隙的位置。

- 19.2 辅助方法

- 19.2.1 19.1中描述的尺寸要求为UL840——对电气设备，包括电气设备的空气间隙和爬电距离的要求的摘要。在导电部件（在产品内可靠固定）之间的辅助空气间隙和爬电距离取决于UL840的使用。此导电部件包括印刷电路板上的导体。对现场布线接线端，或到一非弹性金属外壳的间距不应使用UL 840中的要求。爬电距离不应低于空气间隙。

- 19.2.2当使用UL840（对绝缘配合，包括电气设备的空气间隙和爬电距离中）规定的要求以决定空气间隙，镇流器在有一过压类别II的电源电路上操作进行识别。

- 19.2.3 当使用UL840（对绝缘配合，包括电气设备的空气间隙和爬电距离中）规定的要求以决定环境污染时，可用不同环境污染等级对镇流器进行评估。以下条件适用：

- a）标有防水或户外类型2使用的镇流器，暴露于环境污染等级3下；

- b）标有户内或户外类型1使用的镇流器，暴露于环境污染登记2下；

- c）覆盖有灌注混合物或保形涂料（符合UL 746，聚合体材料——在电气设备评估中使用的要求）的印刷电路板的部分，暴露于环境污染登记1下；

- d）另外的应用取决于特殊研究的结果。

- 19.2.4 印刷电路板依据UL 746E（聚合物材料——工业辗压，长纤维缠绕管，硬化钢纸，和材料在印刷电路中的使用）由类型XXXP、XXXPC、G 10、FR 2、FR 3、FR 4、FR 5、CEM1、CEM3、GPO 2或GPO 3工业辗压而成，无须进一步研究即有最小比较的痕迹指标100[PLC=4]。

- 表19.1   户内和户外位置的间距

|  | - 零件之间的最大电压，Vrms（Vpeak=1.4Vrms）[空气间隙/爬电距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 位置/尺寸米 | - 50 | - 150 | - 300 | - 450 | - 600 | - 750 | - 900 | - 1050 | - 1200 |
| - 密封或连续涂层部件 | - -/0.18a | - -/0.3 a | - -/0.7 | - -/0.8 | - -/0.8 |  |  | - -/3.2 | - -/4.2 |
| - 对于户内和户外，类型1：带电零件可靠的定位和绝缘CTI≥600（PLC=0）；例如：晶体管的导线或二极管安装c | - 0.2/0.6 | - 0.5/0.8 | - 1.5/1.5 | - -/2.25 | - 3.0/3.0 | - -/3.75 | - -/4.5 | - -/5.8 | - -/6.0 |
| - 对于户外，类型1，带电零件可靠定位和绝缘CTI＜600（PLC=3或4）；例如：晶体管的导线或二极管安装d | - 0.2/1.2 | - 0.5/1.6 | - 1.5/3.0 | - -/4.5 | - 3.0/6.1 | - -/7.5 | - -/9.0 | - -/10.5 | - -/12.0 |
| - 对于户外，类型2和防水：带电零件可靠的定位和绝缘CTI≥600（PLC=0）；例如：晶体管的导线或二极管安装e | - 0.2/1.5 | - 0.5/2.0 | - 1.5/3.7 | - -/5.6 | - 3.0/7.5 | - -/9.5 | - -/11.4 | - -/13.3 | - -/15.2 |
| - 对于户外，类型2和防水：带电零件可靠定位和绝缘CTI＜600（PLC=3或4）；例如：印刷电路板相邻的线圈或晶体管的导线或二极管安装f | - 0.2/1.9 | - 0.5/2.7 | - 1.5/4.7 | - -/7.1 | - 3.0/9.5 | - -/11.9 | - -/14.3 | - -/16.7 | - -/19.0 |
| - 印刷电路板上焊接的固定零件，在焊接到固定零件或印刷电路板上的零件前可移动到罩壳（可倾斜） |  | - 3.0/- | - 3.9/- | - 4.7/- | - 5.6/- | - 6.5/- | - 7.4/- | - 8.2/- |  |
| - 在普通磁性镇流器构造中（线圈尺寸可因无规则线圈或线圈组装的位置而不同）的带电零件和非弹性零件可因生产而不同 | - 3.2/6.4 | - 3.2/6.4 | - 6.4/9.5 | - 6.4/9.5 | - 9.5/9.5 | - 9.5/9.5 | - 9.5/9.5 | - 9.5/12.7 | - 9.5/12.7 |
| - 现场布线接线端和固定带电或无弹性零件 | - 无规定 | - 6.4/6.4 | - 6.4/6.4 | - 6.4/6.4 | - 6.4/6.4 | - 无规定 | - 无规定 | - 无规定 | - 无规定 |
| - a）或如由保形涂料的调查决定，取其大者。 - b）当——例如，瓷或尿素甲醛瓷——最小爬电距离为9.5m。 - c）对小于等于160V的电压，爬电距离的其他尺寸，由以下计算得到： D=0.002V+0.5 - 且对于大于160V的电压，采用以下方程式： D=0.005V+0.007 - d）对小于等于160V的电压，爬电距离的其他尺寸，由以下计算得到： D=0.004V+0.976 - 且对于大于160V的电压，采用以下方程式： D=0.01V+0 - D为距离，V为伏特。 - e）对小于等于160V的电压，爬电距离的其他尺寸，由以下计算得到： D=0.005V+1.26 - 且对于大于160V的电压，采用以下方程式： D=0.126V+0 - D为距离，V为伏特。 - f）对小于等于160V的电压，爬电距离的其他尺寸，由以下计算得到： D=0.0057V+1.26 - 且对于大于160V的电压，采用以下方程式： D=0.016V+0 - D为距离，V为伏特。 - g）150-1050V的电压，通过以下方程式计算爬电距离的其他尺寸： D=0.0059+2.09 - D 为距离，V 为伏特。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 20 聚合材料

- 20.1用作第8.1.1条所规定的电气零件的整个或部分壳体的聚合材料（热塑性或热固性材料），或用作第12.2条所规定的带电零件的结构性支承的聚合材料，必须符合本章的要求。表21总结了外壳材料使用的特殊要求。

- 表20.1—— 外壳要求摘要

|  | - 带固定安装和灌装的镇流器和外壳0.8mm内无带电零件 | - 带固定安装的镇流器和在外科0.8mm内有带电零件 | - 电线连接或直接插入式镇流器和灌注或外壳内0.8mm无带电零件 | - 电线连接或直接插入式镇流器或外壳内0.8mm有带电零件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 相关温度 - 显示（RTI） | - 见20.3 | - 见20.3 | - 见20.3 | - 见20.3 |
| - 在室温下冲击——5英尺-磅 | - 是 | - 是 | - 否 | - 否 |
| - 在室温下冲击——35英尺 | - 否 | - 否 | - 是 | - 是 |
| - 户外类型1,负17.8℃（0℉）以及户外类型2且防水，负35℃（31℉）下冲击-5英尺-磅 | - 是，当为户外额定时 | - 是，当为户外额定时 | - 否 | - 否 |
| - 模压消除变形 | - 是 | - 是 | - 是 | - 是 |
| - UV稳定性 | - 是 | - 是 | - 否 | - 否 |
| - 对比跟踪 - 指数（CTI） | - 无应用 | - PLC小于等于4（更多阻抗） | - 无应用 | - PLC小于等于4（更多阻抗） |
| - 热线丝点燃（HWI） | - 无应用 | - PLC小于等于3（更多阻抗） | - 无应用 | - PLC小于等于3（更多阻抗） |
| - 高安培点燃（HAI） | - 无应用 | - PLC小于等于2（更多阻抗） | - 无应用 | - PLC小于等于2（更多阻抗） |
| - 注：此表为UL 746——聚合材料在电器设备评估中使用的要求摘要，附加需要考虑的事项在UL 746C中有规定。 |  |  |  |  |

- 20.2 为符合UL 746C的要求，镇流器应与设备永久连接，带电线的镇流器或镇流器内的直接插头可认为是一移动式设备。

- 20.3 考虑到依据标准UL 746C（聚合材料——在电气设备评估中的使用）的相关的长期耐热性（RTI），聚合材料等级取决于镇流器类型且应：

- a）对于用于固定安装的镇流器：

- 1） 有一机械温度指数，由冲击和在至少90℃（194℉）的长期老化决定；

- 2） 有一电气温度指数，由当部件受带电零件直接或间接的支撑下，在至少90℃（194℉）长时间老化决定。

- b）对于一导线与镇流器相连或直接插入镇流器：

- 1）有一个相对于冲击和长期老化试验确定的机械温度指数，该指数至少应为测得的温度，

- 2）如果某部件直接或间接地与带电件的支承件有关，则须有一个相对于长期老化测验得的电气温度指数，该指数至少应为测得的温度。

- 例外：如果这种材料依据基于UL746B“聚合材料标准——长期特性评价”中的现场试验性能和化学结构的相对热指示表，已作为普通材料等级应用于此温度，则此不带RTI额定的材料无需通过试验来确定其长期热老化性能便可符合此要求。

- 20.4 依据标准UL746C（聚合材料——在电气设备评估中使用）的研究应包含球冲击试验。防水和户外类型2额定镇流器在经受冲击试验前应经受小于35℃（小于31℉）条件。户外类型1额定镇流器在经受冲击试验前应经受小于17.8℃（0℉）条件。UL 746中的试验方法规定了试验件应按规定的方式安装。对于此应用，试验件应安装到一3/4英寸厚、24平方英寸的胶合板板条。胶合板板条位于混凝土楼(或地)板上。试验件从温度条件室移出定位在胶合板上。

- 例外：跌落试验应在荧光灯镇流器（如带线或直接插入型）不带安装装置时进行。

- 20.5 在UL746C“聚合材料标准—用于电气设备的评价”内所规定的模制品应力消除畸变试验，只能用空气炉方法而不得用试验箱方法进行。

- 20.6在UL746C“聚合材料标准—用于电气设备的评价”的标准内所规定的严酷条件和非正常运行试验可不予进行。

- 20.7 一插入式现场布线接线端在罩壳的出口点应有至少为V-2的耐火额定，即使接线端在镇流器内闭合一开口。

- 20.8 当一镇流器或附件有聚合物制成的罩壳和灌注环氧树脂，聚合物罩壳的耐火等级至少为V-2。依据UL 746C（聚合材料——在电气设备评估中的使用）且应符合V-2材料的外表进行最终用途火焰试验。

- 20.9 用于带电零件的直接支撑材料，或0.3英寸（0.8mm）的带电零件，如UL 746“聚合材料标准—用于电气设备的评价”的规定，应符合表中对机械/电气性能要求。

- 例外：当材料依据UL 746C在此应用中进行试验时，此材料无须符合表20.1。

- 20.10罩壳材料须符合UL746C“聚合材料标准—用于电气设备的评价”中描述的紫外线光稳定性。

- 例外：电线和直接插入型镇流器无须符合此要求。

- 20.11 聚酰胺塑性塑料线圈骨架（6,11,12,66,610型或尼龙612），无论是无填料的共患难玻璃纤维作填料的，都可用于热点温度不超过105级（A级）的绝缘系统。聚酰胺塑性塑料线圈骨架的放火等级至少为HB。尼龙或类似的聚酰胺无须符合UL1692“聚合材料——线圈骨架”中所描述的直接支撑标准以及对UL746C“聚合材料标准—用于电气设备的评价”。对这些材料来说，无需测量其体积电阻率。

- 20.12带聚合物外壳的镇流器且用于ANSI/NFPA 70-1996——国家电气代码中规定的空气

- 应有一当依据UL723或UL2043进行试验时，火焰蔓延额定不超过25且产生烟的额定不超过50的聚合材料。见45.5.9。

- 性   能

- 21 概述

- 21.1为了确定镇流器是否符合输入/输出容量、泄漏电流、触电危险、正常温度、非正常温度以及介电强度等性能要求，应使有代表性的镇流器试样，以受第22-26章和32章所规定的试验，以及其他适当的性能试验。

- 例外1：如适合，可用单独的试样进行第29章所述的极限短路试验。

- 例外2：如果与有关方面许可，可用单独的试样进行第27.6条所述的试验以及提高的环境温度试验——P类热保护型镇流器，见第28章。

- 21.2  P类热保护型镇流器在进行第27章，故障状态试验——P类热保护镇流器和第28章，提高环境温度试验——P类热保护镇流器所述试验之前，须承受第17.3所述的预处理试验。

- 21.3所有的在第27章“故障状态试验——P类热保护型镇流器”的试验中所用的P类热保护型镇流器样品，以及在第28章“提高环境温度试验——P类热保护型镇流器”的样品，均须经受以下条件：P类热保护型镇流器试样，必须在烘箱中经受12-72小时的预处理，如果采用的是热静态型保护器，则烘箱的温度应保持在比保护器的额定断开温度低3.0℃(5.4℉),如果采用的是热熔断型保护器，则烘箱的温度应保持在比额定断开温度低5.0℃(9.9℉)。若试样内装的保护器在经受这一预处理过程中断开，则该样品就不能用来作试验。

- 例外：经受第34章的“极限短路试验”的样品，无须经受此要求。

- 21.4 用于直流的扼流圈式镇流器，用制造厂规定的电阻器进行试验。

- 21.5对与电抗镇流器共同使用的扼流圈式镇流器进行试验时，试验电路应按电抗镇流器制造厂的规定来设置。

- 21.6除了第21.9条所指出之外，所有的试验均采用与额定频率的馈电电路相连接的产品进行。馈电电路的电压应为：

- a）对于额定电压低于120V的产品：120V；

- b）对于额定电压从220V至240V的产品：240V；

- c）对于操作电压为120-277V的电子镇流器，如21.7所描述的120V或277V；或

- d）对于额定电压与A项和B项不同的产品：产品的最高额定电压。

- 例外：考虑B项，在以下情况下为电源电路的电压为镇流器的最大额定电压：

- a）额定电压范围在220-240V且符合13.2.7和45.2.2要求的镇流器；

- b）额定电压范围为220-240V，50Hz的镇流器；

- c）额定电压为220V，60Hz且标有“forexport only”（仅供出口）的镇流器。

- 21.7 对于通过安装接线或自动，自适应电路人工进行选择一定范围的输入电压的镇流器，应进行以下试验：

- a） 使用第22章的输入/输出试验以确认标定额定值正确性。电流和瓦特数应在输入电压的低范围，然后在电源导线接地的情况下在高范围下进行测量。

- b）使用第23章的泄露电流试验测定从罩壳泄露电流的大小。包含电容（从相线到地线）的内部镇流器电路易受泄露电流大小的影响。泄露电流在带以便接地的输入电压高范围、然后在带输入电压的高范围进行测量。

- c）使用第25和26章的温度试验测定绝缘材料和镇流器安装表面的最大温度。在输入电压的低范围然后在输入电压的高范围下测量温度。按惯例进行接地。

- d）使用第27和29章的故障条件试验测定一零件故障（击穿或短路）的结果。试样与输入电压的低范围相连，接地如c）的条件下进行试验。

- e）使用第32章的经受介电强度试验测量绝缘材料的两倍电气性能的充分性。

- 21.8 对于可接受一定范围瓦特数和形状的灯管的镇流器，应进行以下修订后的试验：

- a）使用第22章的输入/输出试验以确认标定额定值正确性。对于高范围的灯管瓦特数，测量镇流器输入电流（或瓦特数）。当镇流器标签标出对相应灯管镇流器输入电流（或电压），测量另外灯管电流（瓦特数）。

- b）使用第23章的泄露电流试验测定从罩壳泄露电流的大小。灯管类型的交感和罩壳泄露可视为最小值。当测量由最大镇流器输入电流或瓦特数得出的泄露电流。

- c）当受镇流器使用的影响时，进行第24章的电击测量试验的风险。带最低开始电压的灯管使用于通过灯管测量。对于灯管试验周围的线圈，接地电流较大。

- d）使用第25和26章的温度试验测定绝缘材料和镇流器安装表面的最大温度。使用输入试验中由最大输入电流或瓦特数得到的灯管测量温度。

- e）在两钝化灯管或短启动器使用第26章的温度试验测定绝缘材料和镇流器安装表面的最大温度。

- 21.9 对于额定频率为50-60Hz的镇流器，除非以50Hz的试验意味着更为严酷的条件，否则仅以60Hz进行试验即可。

- 21.10 通常用具有每伏不低于10000Ω电阻的电压 表，或电压表放大器组合来测量除初级电源电路以外的电压。凡受试电路的阻抗有此要求时，就应采用具有更高输入阻抗的电压表。

- 21.11 测定电压值时，应采用能显示真有效值的电压表，该表应具有至少三倍于相关频率的频率响应，并且应有一适当的峰值系数（峰值与有并行值的比值）。在适当情况下应考虑波形的直流成份。如有必要进行基准有效值测量，则应采用30PF电容对100MΩ输入阻抗分流的仪表。

- 21.12 如果需测定峰值电压，则应采用具有高阻抗（至少10MΩ）输入测试头的示波器。

- 21.13 在进行22-24章的测量之前，有必要用示波器先检测一下可供应用的电流的性质。应采用交流/直流表来记录包含或不包含交流成份的直流。

- 21.14 为了确定能否符合45.3.1-45.3.3条所规定的要求，必须通过测定有功功率与视在功率的比值来算出功率因数。应采用能指示真有效值功率（以瓦计）的瓦特表来测量有功功率。输入电压与真有效值电流的乘积便是视在功率。

- 22．输入/输出测量

- 22.1当镇流器控制根据它所标定的任何数量和规格的灯管、而且以第21.6条所规定的输入电压和频率对镇流器通电时，输入电流、测得的输出电压和测得的对地电压，均不得高于分别标示的额定值的110%。为了进行测量。镇流器和灯管必须先运行至达到热状态为止。

- 22.2 镇流器所标定的在市场上销售的任何灯管，可用来进行第18.1条所述的输入电流测量。当采用这样的灯管时，如果输入镇流器的输入超过标示的额定值的110%。则可以选一灯管重新对镇流器进行试验，所选灯管在额定的灯管工作电压时测验得的灯管瓦数，等于额定的灯管瓦数±2%，如果用选出的灯管时行输入测试所提结果合格，则第一次输入测试的结果可以不予考虑。

- 22.3 如果对带有预热的镇流器进行输入电流测量，则灯管必须用一手动启动开关或与此相当的启动器来启动，此类开关或启动器不连续地取用电流。

- 22.4第22.1条所述的输出电压，是指在镇流器的任何工作条件下，在镇流器的任意一对接线端或引线之间所测得的最高电压。任何工作条件包括：灯管启动、灯管运行、不带灯管的运行以及带一个或几个不激活灯管的运行，但不包括在以下设备中的初级接线端或电线和二级接线端或电线之间进行测量：

- a）双绕组变压器型（隔离型）镇流器；

- b）带绝缘输出变压器的电子镇流器。

- 22.5 第22.1条所述的对地电压，是指镇流器的任意接线端或引线，与常规的支路电路中处于地电位的那一点（镇流器通常与该点相连接）之间的电压，这一电压在第22.4条所述的各种运行条件下均适用，但对双绕组变压器型（隔离型）镇流器来说，既不包括从初及接线端或引线的测量，也不包括从次级接线端或引线的测量。对地电压可以是或可以不是作为引线之间的电压而存在。

- 22.6  输出电压和对地电压仅对那些通常配装在镇流器上的接线端或引线进行测量，而对于按25.4条所述的仅用于测量而装设的接线端或引线，则不进行测量。

- 22.7 表22.1规定了测量对地电压用的电源装置。见第13.2.7-13.2.9，13.3.5，13.6.2和45.2.2.。

- 表22.1  测试输出电压用的初级电源

| - 镇流器的初级 - 额定电压，V | - 一根要接地的初级 - 电源引线a | - 初级引线所连接 - 的电源系统 |
| --- | --- | --- |
| - 100-150 - 200-215 - 220-250 - 220-250 - 265-280 - 340-350 - 440-500 - 500-600 | - 有 - 无 - 有 - 无 - 有 - 有 - 无 - 无 | - b或e - c - b - d - b或e - e - c - d或c |
| - 如果镇流器有一根用来连接接地电源线的电线或接线端，则这根导线应如13.6.2或13.2.8进行识别，或者接线端与此导线相连。 - 双线、单相，以一根线接地。 - 四相、三相、Y接法，带接地中性线，镇流器引线与两根不接地的导线连接。 - 三线、单相，中性线接地，镇流器引线与不接地的导线连接。 - 四线，三相，Y接法，带接地中性线，镇流器引线与相线和中线连接。 |  |  |

- 22.8 对于在移动式灯中使用的绝缘变压器类型的镇流器，在任何输出接线端或电线和任何输入接线端或电线之间的电压不能高于150V，且输出电路打开或在一般操作条件下以及镇流器的输入电压和频率符合21.6。非电子镇流器仅需在输出电路打开的情况下进行试验。如果在测量中使用一高阻抗伏特计，输入意识用一10000欧姆电阻进行分流。见45.5.3。

- 22.9 带初级电压不低于150V的反应式镇流器应符合24.2.6的要求，且无须进行试验。

- 23．泄漏电流试验

- 23.1 镇流器必须按第23.2-23.10条的规定经受试验；泄漏电流不得大于表23.1所规定的数值。

- 例外：单阻抗镇流器无须测量其泄露电流。

- 表23.1 泄漏电流

| - 镇流器类型 | - 最高测量电压 a | - 最大泄漏电流 - 公制显示单位（MIU） |
| --- | --- | --- |
| - AC - AC | - 小于等于150V - 高于150V | - 0．5MIU - 0.75MIUC |

- 见第22.4条中输入/输出电压测量。

- 见第2.14条。

- 见45.5.4。

- 23.2泄漏电流是相对包括电容性耦合电流在内的各类电流而言的，在镇流器运行的任何工况过程中，包括灯管启动、正常的灯管运行、开路运行以及带一个或几个不激活灯管的运行，泄漏电流均可能在镇流器的外露导电性表面与地之间流动。

- 23.3 除非在结构上很难实现如下的连接，否则在泄漏电流测量过程中，应将电力电容器的芯子和金属壳体以导通的方式与镇流器外壳相连接。

- 23.4 罩壳的泄露电流由到测量电路试验变压器的接地电源导线测得的，见图23.1。非金属罩壳的镇流器，应采用面积为10x20cm的金属箔与壳体表面贴合，以此作为测试头的电极来进行试验。

- 图23.1泄漏电流测试电路图

- 23.5泄漏电流的典型测量电路应如图23.1所示。计数输入网络如图23.2。实际用来测量的仪表，只要对项特定的测试量能指示与所述仪表相同的数值即可，而不必具有所述仪表的全部特性。见21.3。超出频率范围20Hz到1MHz（正弦波），设备的性能如下：

- a）测得的比率V1/I1（正弦电压）应如图23.2中给出的计数输入电路的电阻和电容值计算得到的V1/I1。

- b）测得的比率V3/I1（正弦电压）应如图23.2中给出的计数输入电路的电阻和电容值计算得到的V3/I1。V3通过规定设备中的仪表M测得。仪表M的读数为电压的均方根值由MIU得到，用500欧姆除以读数然后用1000乘以商。通过用2乘以RMS电压读数得到数学等价值。

- 图23.2 计数输入网络

- 23.6试验电路应采用一隔离变压器。中性试验导线应与地作可靠的连接。开关S2应有一个中性断开位置。

- 23.7 镇流器样品应在25±5℃（77±9℃）的环境中经受泄漏电流试验。电源电压应调整到第21.6条所规定的电压和频率。市场上销售的任何灯管均可用来进行泄漏电流测定。但若泄漏电流超过表23.1所规定的值，则要另选灯管重新对镇流器进行试验，所选灯管在额定的灯管电压测得的灯管瓦数，应等于额定灯管瓦数±2%。如果用选用的灯管获得了合格的试验结果，则第一次泄漏电流的试验结果可不予考虑。就图23.1的测量电路而言、试验步骤如下：

- a）将开关S1拨到断开位置、开关S2拨到中性位置，合上线路开关，并将输入电压调整到镇流器的最高额定电压。

- b）将开关S1拨到断开位置，开关S2转达拨到位置A，这样就右测量泄漏电流。然后将开关S2转拨到位置B，并测量泄漏电流。

- c）将开关S2拨回到中性位置，合上开关S1，将开关S2拨到位置A，并在5秒钟内测量泄漏电流。然后将开关S2转拨到位置B，并在转拨后的5秒钟内测量泄漏电流。

- d）将开关S2拨在中性位置，使镇流器投入运行，直至达到恒定的温度为止。将开关S2转拨到位置A并测量泄漏电流，然后将开关S2转拨到位置B并测量泄漏电流。

- e）将开关S2拨回中性位置，断开开关S1，将开关S2转拨到位置A，并测量泄漏电流，然后将开关S2转拨到位置B并测量泄漏电流。

- 23.8 涉及电子镇流器的测量，灯管和镇流器应按图24.1布置，镇流器电源如图23.1进行连接。

- 23.9样品一般要经受完整的泄露电流试验，如23.7的规定，中途不因其他试验而中断。如有要求，泄露电流试验可中断进行其他非破坏性的试验。

- 23.10使用的仪表的网络如图23.2所给出或构造成符合ANSI C101-1992：泄露电流用设备的标准，符合此要求。

- 24．触电危险的测量

- 24.1概述

- 24.1.1为了减小在重新安装灯管过程中的触电危险，镇流器必须满足第24.2和24.3条所规定的适当要求。

- 24.1.2 考虑到第24.2.4和24.3.2条所规定的试验条件，在与有关方面协商同意的情况下，可按图24.1所示，将镇流器安装在固定线路的外侧。

- 图24.1 测量泄漏电流和触电电流的试验装置

- 见第24.2.4条

- 见第24.3.2条

- 见第23.5条

- 见图24.3.

- 24.2镇流器引线和灯管管脚的测试

- 24.2.1 对用于一根或数根快速启动灯管的镇流器，必须按第24.2.3，24.2.4或24.2.6条所述，在不超过所规定的电压或电流极限（按具体规定）的情况下经受试验。

- 例外：如果镇流器指定用于预热电路，或按第45.4.4条作了标志，则不需进行本项试验。

- 24.2.2 为进行第24.2.3，24.2.4和24.2.6条所述的试验，镇流器必须通电。通电时的输入电压和频率应符合第21.6条的规定。

- 24.2.3 对于双绕组（隔离型）变压器式镇流器，把单灯镇流器的灯管从灯座中取下。对于多灯镇流器，应依次将每个灯管从其灯座中取下，然后再重新装上，测定每条引线（或灯座接线端）的对地电流。为了测量该电流，须在地与每根引线（或灯座接线端）之间，依次接一个无感的500Ω电阻器或图24.2中的仪表输入网络，然后测量流经该电阻的电流。测得的电流值不得超过24.2.7，表24.1或24.3所规定的数值。

- 表24.1

- 触电电流的测量

| - 频 率Hz | - 最高容许电流a,bmA,峰值 |
| --- | --- |
|  | - 管 脚 |
| - 60或60以下 - 180 - 500 - 1000 - 2500 - 5000 - 10000或10000以上 | - 7.07 - 8.17 - 8.64 - 10.76 - 15.71 - 23.02 - 43.45c,d |

- 可以在表中所列数值之间进行线性内插法，以确定与未列出的频率相对应的最高容许电流。

- 如果采用示波器，则可通过测定跨接无感的500Ω电阻器的峰值电压的方式来算得。

- 如附注d所指出，以进一步研究后，在管脚处腾飞冲电流大于43.45mA峰值可以视为合格。但是，对于快速近似测定来说，如果在管脚处的组合波形低于30.7mA(有效值)，则可采用宽量程的真有效仪表进行测定。如果采用频谱分析仪和1000倍的衰减探头，分析分析便会显示各个组成频率的有效值电压，对于10KHz以及10KHz以上的各个频率，在管脚处跨接500Ω电阻器的电压最大值为15.3mV(-36.3dBV).

- 如果用示波器作进一步分析评定后所测定的波形符合原定的要求，则包括例如启动等动态运行方式在内，在管脚处的脉冲峰值电流大于43.45 mA峰值可视为合格。如同在启动程序和类似于人体接触时对特别的触电电流测量应考虑的那样，考核项目包括脉冲宽度、高度、重现性和有效值当量值、最短断开时间等。

- M.I.U.为仪表显示单位，且仪表的毫伏峰值除以500。60Hz正弦电流的峰值单位为 mA。当频率不为60Hz时，峰值电压电流不为直接显示。对M.I.U.计算，无须考虑频率，仪表读数（单位：毫伏）除以500。

- 表24.3 时间和电流限制

| - 脉冲持续时间， 秒（T） | - 电流限制（rms），mA，当使用如24.2.3或24.2.4中描述的500欧姆电阻时 |
| --- | --- |
| - 0.000001到0.004 | - I=6.3T-0.7 |
| - 0.004到0.021 | - I=300 |
| - 0.021到0.55 | - I=20 T-0.7 |
| - 大于0.55 | - I=20 T-0.7或表24.1，取大者 |

- 24.2.4 应将单灯镇流器的灯管以及多灯镇流器的每个灯管依次从灯座的一端取下。在可触及灯脚和地之间连接一个仪器网络（如图24.1）。测得的电流值不应超过24.2.7中规定的值。测得的电流值不得超过表0.1第二栏内规定的数值。测量应在下列条件进行：

- a） 装在支架或与此相当的装置内运行。见第20.2条和图20.1;

- b） 用镇流器来控制：

- （1）一个或数个标准灯管；和

- （2）如果镇流器标明用于章能灯管，则用镇流器来控制一个或数个章能灯管；

- c） 用镇流器来控制：

- （1）一个或数个新灯管；和

- （2）一个或数个经过预处理的灯管；

- d） 带一个或数个灯管，这些灯管所处状态是：

- （1）室温以及

- （2）正常运行的热态。热态条件的测量应尽可能地完成。

- e） 对多灯镇流器，用一个或数个不激活的灯管进行测量。

- 24.2.5 如24.2.4中描述的500欧姆电阻导致电子镇流器的操作的“关闭”模式，电阻值可能增加但总共不应超过2000欧姆。

- 24.2.6 对于配用一个或数个40W灯管或四脚快速启动、额定功率为34/35W灯管的非电子式镇流器，应将单灯镇流器的灯管从灯座中取下。对于多灯镇流器，应依次将每个灯管取下。另外，所有灯管均可取下。针对每种状态，应测定每根引线（或灯座接线端）的对地电压。在任一镇流器引线（或灯座接线端）处测得的数值，不得超过175V有效值和300V峰值。对于灯管被接入启动超前电路内的双灯或三灯镇流器，在一个灯管运行过程中所测得的值，不得超过175V有效值和325V峰值。

- 24.2.7 对于脉冲波形，当接收脉冲间隔时，应使用一示波镜以测定最大RMS值。脉冲波形的脉冲至少有1秒的“断开”时间。脉冲输出应由表24.3中描述的时间和电流范围进行测定。

- 24.3金属箔测量（电子式镇流器）

- 24.3.1电子式镇流器按图24.1接线，并以第21.6条所规定的输入电压和频率通电。将一块宽度为2英寸（51mm）金属箔包住灯管的整个圆周，而该金属箔应如图24.1所示那样能没灯管的纵轴移动。应将从金属箔引出的引线接到图24.3所示的反馈电流网络。当频率为 60HZ时，所测得的流经200Ω电阻器的电流，不得超过0.2 mA。当使用有效值指示电压表时，网络输出端的电压，不管频率多少，不得超过40 mv(-28dBV)。

- 24.3.2 采用第24.3.1条所规定的金属箔的测量，应在下述条件下进行：

- a）在支架或与此相当的装置内运行，见第24.1.2条和图24.1;

- b）正常运行；

- c）用镇流器控制：

- （1）一个或数个标准灯管，和

- （2）一个或数个章能灯，如果镇流器适用于章能灯的话；

- d）对于多灯镇流器而言，其他的一个或数个灯管必须

- （1）依次从电路中取下，和

- （2）使其不能激活。

- 表24.2 辅助电路—通过电灯

- 图24.3  反馈电流网络

- 注1：该电流网络由两部分组成。R1-C1-R2相当于于人体单手握住灯管而以指关章接触地的表面时的人体阻抗补偿。R3-C2则是在对电流的反应和频率有相互关系的场合，表示对频率敏感的补偿（或加权）。

- 注2：可以用一个单独的发生器和一个电压表来确定实际网络的频率响应。对于选定的频率的频率响应。列于表24.2.

- 表24.2

- 反馈电流网络

| - 衰 减a |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 频率（Hz） | - 比值（V入/V出） | - （dBv） |
| - 60 - 100 - 500 - 700 - 1000 - 2000 - 5000 - 10000 - 20000 - 50000 - 100000 | - 1000 - 1010 - 1207 - 1365 - 1656 - 2629 - 4353 - 5129 - 5403 - 5489 - 5503 | - 60.0 - 60.1 - 61.6 - 62.4 - 64.4 - 68.4 - 72.8 - 74.2 - 74.7 - 74.8 - 74.8 |

- a.Vin=1V和dBV=20log10(Vout/Vin)见图24.3

- 25 正常温度试验

- 25.1 依据第25.4-25.20条的规定，镇流器须在温度为40.0±5.0℃(104.0±9.0℉)的烘箱内经受试验。必要时，当换算至40℃时，最高温度不得超过表25.1所列的数值。

- 例外：穿线式镇流器应在温度为25.0±2.0℃(77.0±3.6℉)的环境中经受试验。

- 表25.1

- 最高容许温度

| - 材料和元器件 | - ℃ | - ℉ |
| --- | --- | --- |
| - A 元器件 - 1．电容器（非充油型） - 2．电容器（充油型） | - a - 70 | - a - 158 |
| - 3. 熔断器 - 4． 线圈绝缘系统 - 105级绝缘系统 - 热电偶法 - 电阻法 - 电阻法（开启铁心线圈式） - 130级绝缘系统 - 热电偶法 - 电阻法 - 5． 封装剂 - 6． 印刷线路板 - 7． 内部连接线 - 8． 可控硅整流器 - B、电气绝缘 - 1．用于电气绝缘的硫化纤维制品，但线圈系统除外 - C、表面 - 1．在运行过程中镇流器放在它上面或安装在其内部的表面 - 2．电阻型镇流器的裸露表面 - 3．在封密型镇流器的壳体表面以及铁芯线圈开启式镇流器的外表面 - 4 直接插入或通过电线镇流器的表面 - 5 现场密封室的内表面 | - a - 90 - 105 - 95 - 110 - 120 - b - a - a - 150 - 90C - 90 - 150 - 90 - 75 - 见25.3 | - a - 194 - 221 - 203 - 230 - 248 - b - a - a - 212c - 194 - 194 - 302 - 194 - 167 - 见25.2 |

- 没有规定温度采用材料或元器件的额定温度。

- 如果不是热固性材料，则当环境温度换算到40℃时，最高的封装剂温度比该封装剂的软化点温度低15℃（27℉），而软化点则按ASTM E28—1977采用环一球测量装置来测定。

- 已经证实能适用于更高温度的硫化纤维制品，可以用于更高的温度。

- 25.2 如果镇流器不按第45.7.1条加以标志，则当换算到25℃(77℉)时，在接线端或接线座内侧表面任何部位的温度，不得超过60℃（140℉）。

- 25.3考虑到表25.1中线圈绝缘系统的值，

- 25.4 可能有必要用附加的延长引线对一种经改进和试样进行试验，借助这种加长的引线，就可用电阻法来测量镇流器每个线圈的温度。为便于进行测量，应对引线作识别标志。在镇流器装配过程中，可以将测量电容器表面温度用的热电偶安装就绪。

- 25.5 在试验过程中，应按第21.8条所述和图21.1所示的方式将镇流器支承好。加热器与受试镇流器之间的底板应采用隔热材料制成。壳体的试验隔离室的内部尺寸应为24*24英寸（610*610mm）。试验隔离室的底板应为22*22英寸（559*559mm），这样，底板四周就有1英寸（25.4mm）的气腔供被子加热的空气作循环之用。在试验区的底板下方，应为加热元件配备一个深底为3英寸（76.2mm）的加热器隔室。试验隔离室的一侧可以拆卸，但必须将其设计得能可靠地被紧固到壳体的其余部位。有一面应设有6英寸（152mm）见方的开孔，该开孔以试验隔离室底部棱边的中心对称定位，外壳应设计得只能经过此开孔方可实现空气循环。该开孔应采用一块铝板盖住，铝板应超出开孔的每边边框1/2英寸（12.7mm）。见第25.8条。

- 25.6 第25.5条所述试验罩用的加热源，应由四个300W，230V的电热丝加热器组成，其加热面尺寸约为1 1/2英寸*12英寸。应将加热元件并联接到120V的电源上，将加热元件装到3英寸（76.2mm）深的加热器隔室外内，加热元件的位置应处在试验隔室论著板与论著座之间的中间位置，并应将其布置得能形成一个正方形，每个加热元件的外侧棱边离隔室的相邻内壁的间距为2 1/2英寸（63.5mm）。加热元件应受一恒温器控制。

- 25.7 可以采用市场上销售的装有静止空气对流的加热装置的烘箱，来代替第25.5和第25.6条所述的烘箱结构。加热器必须安装在烘箱隔室的底板下方，并且应以热静力方式加以控制，从而能提供所要求的烘箱温度而不会受到被试器件产生的热量增加的影响。烘箱隔室的容积应在5.5 立方英尺（0.156m3）和8 立方英尺（0.226m3）之间。

- 25.8 试验前，将不通电的镇流器置于试验罩壳内部直到所有零件达到热空气罩的温度。

- 25.9 镇流器应处于正常工作位置，用两块3英寸（76.2mm）的木块将其支撑在试验罩底板上方3英寸（76.2mm）处，且应位于相对于试验罩各面的中央位置。电气连接线可以通过第25.5条规定的6英寸（152mm）见方的开孔从试验罩内引出。在试验过程中，试验罩所处的位置应使盖住的开孔不会受到风或急速电流的影响。

- 25.10 试验过程中，依据第21.6所规定的输入电压和频率对镇流器通电。

- 25.11 镇流器应能对其所标示的灯管数量和规格馈电。可能需要进行一次以上的温度试验，以便确定当采用镇流器所标示的其他灯管组合时的温度。

- 25.12输入电流不得小于额定输入电流的90%。

- 25.13如试验的镇流器输入电流不得小于额定输入电流的90%，则可通过熄灭灯管的方式，将输入电流提高到所要求的试验值。

- 25.14 应取两个或多个热电偶读数的平均值作为试验罩内的空气温度。应将25.15-25.18所描述的热电偶安装在使其温度传感部分离试验罩的底板3英寸（76.2mm），离最近的内壁至少3英寸。

- 图25.1 试验罩（见25.5）

- 25.15用热电偶测量电容器表面和外壳表面的温度。热电偶应由不大于N0.24AWG(0.21mm2)而不小于N0.30AWG(0.05mm2)的丝组成。热电偶和有关的仪器必须精确，且须经过校验。热电偶丝须符合ANSI MC96.1“温度测量热电偶”内，对热电偶所规定的偏差极限表内所规定的要求。

- 25.16 必须使热电偶的接点及相邻的热电偶引线可靠地与要进行温度测量的材料表面保持传热性接触。在大多数情况下，把热电偶在其位置上牢固地绑住或粘住，便能形成充分的传热性接触。但若涉及的是金属表面，就需要将热电偶用铜焊或锡焊到金属上。

- 25.17 用热电偶测定温度时，普通采用由N0.30AWG(0.05mm2)的铁丝和康铜（J型）丝制成的热电偶，以及电位计或电子式仪表，凡要用热电偶进行仲裁性的温度测量时，就须用到这样的仪器配备。如高频镇流器操作结果导致铁和铜镍合金热电偶的涡电流加热可使用由镍基热电偶合金（K型）或铜与镍的合金（T型）构成的热电偶。

- 25.18 线圈的温度可用热电偶法进行测定，也可用第25.20条列出的公式，根据电阻法来测定（将线圈在待测温度时的电阻与已知温度时的电阻进行比较）。

- 25.19 继续进行试验直到获得恒定温度。恒温为：

- a）试验至少进行了3个小时； 以及

- b）在不短于15min的时间间隔，所得连续三次的读数相差在1℃内，则可认为温度已达稳定。

- 25.20  线圈温度用下列公式计算：

- TH=RH/RC[K+TC]—K+[40-TO]

- 式中：

- TC：试验开始在测定TC时线圈所处的室温（℃）；

- TH：试验结束时线圈的温度（℃）；

- RH：试验结束时线圈的电阻；

- RC：试验开始时线圈的电阻；

- TO：试验结束时测定RH时的烘箱温度（℃）；

- K：铜为234.5,电工用导线（EC）铝为225.0。其他品级的铝之常数值必须加以测定。

- 25.21  在测量RH之前，通常须切断线圈的电源，因此，可以以短的时间间隔，通过数次电阻测量来确定试验结束时的RH值，这些测量在切断电源后应尽快开始。可以绘制一条电阻值和时间的关系曲线，将这一曲线加以外推，就可得出试验结束时的RH值。

- 26.异常温度试验

- 26.1 必须按26.6-26.9条的规定，对镇流器进行试验，最高温度为：

- a）用电阻法测量时，电抗镇流器的线圈，其绝缘系统为105级者，不得高于135℃（275℉）；绝缘系统为130者，不得高于160℃（320℉）。

- b）电容器表面不得高于80℃（176℉），但第22.2条所说明者除外。

- c）电子式镇流器的元件，除（a）所作说明外，不得超过表25.1所规定的数值，任何一点的温度也不得高到会引起着火危险或对镇流器内所用材料产生有害影响的程度。

- 例外：如果异常温度显然低于正常运行时的温度，则异常温度试验可以取消。

- 26.2 考虑到26。1（a），在镇流器线圈的外表面进行热电偶的测量，当线圈结合有等级105绝缘系统时，不应高于130℃（266℉）；当结合有等级130绝缘系统时，不应高于150℃（302℉）

- 26.3 装设在镇流器内的符合第14章“装设在P类热保护镇流器的热保护装置”的热保护装置，在进行异常温度试验期间，应保持其功能。

- 26.4 表25.1和第26.1条对电容器规定的最高温度适用于电力电容器，其他电容器则应根据在正常和异常温度试验过程中，在所承受的温度下所显示的性能加以判定。

- 26.5在第26.6-26.9条所述的试验过程 中，不得有封装剂或其他物质从镇流器内流散出来。

- 26.6 对于在第26.7和26.9条所述条件下工作的电阻型镇流器，镇流器内所用任何材料的温度，不得超过对该材料所规定的温度极限。

- 26.7 对于快速或瞬时启动电路的镇流器，无论是单灯或多灯镇流器，本项试验均用不激活的灯管进行。对于预热电路镇流器，本项试验应用

- （1）短路的启动器，或

- （2）不激活的灯管来进行，以便产生最大发热的结果。

- 26.8 为了本标准的要求，不激活灯管用两根灯管以每根灯管的一端连接一个灯座的方式来模拟，对于瞬时启动电路，利用电路中断灯座，把灯管卸下，灯座触点短接在一起。

- 26.9如果某一半导体元件被短路后，镇流器仍能正常工作，则应将该元件单独短路。

- 26.10 除在第26.1条所作规定之外，其他所有的试验条件，包括镇流器在试验箱中的安放、试验箱的尺寸等，均应与第25章“正常温度试验”所规定的相同。如果由于镇流器发出的热时导致试验罩内的空气超过规定的最高环境温度值，则试验应在所达到的温度下继续进行，但试验结果必须依据受试镇流器适用的环境温度进行修正。

- 26.11 镇流器在40±5℃(104±9℉)的环境温度，按第26.10条的规定进行试验。

- 例外：没有装设热保护器，并且标明仅用于直形灯管的扼流圈（单一电抗）式镇流器，在25℃（77℉）的环境温度按第26.10条的规定进行试验。

- 27．故障状态试验——P类热保护型镇流器

- 27．1 在第27.6条所述的任何状态下，装设热熔断器作保护的P类热保护型镇流器，应符合以下标准。接有多个热保护器时，保护器应串联电气连接在一起。

- a）密封式镇流器外壳的温度（包括不带热保护器的电子镇流器）或铁心线圈开启式镇流器的外表面温度，不得超过150℃（302℉）；

- b）如果（a）中位置的温度超过110℃（230℉），则应符合表27.1中规定的温度时间标准；

- c）当保护器打开时，（a）中位置的温度超过110℃（230℉），则当冷却并重新闭合保护器时电路不应超过85℃（185℉）。当保护器打开时，（a）中位置的温度不超过110℃（230℉）则当冷却并重新闭合保护器时电路不应超过100℃（212℉）。

- d）此镇流器内的功率电容不应超过90℃（194℉）或生产商标识的额定值，两者中取较大值；以及

- e）对于直通或直接插入型电阻镇流器，其罩壳上的任一点温度不应超过90℃（194℉）。

- 表23.1

- 外壳或开启线圈表面温度与时间的对应关系

| - 最高温度 |  | - 时间a min |
| --- | --- | --- |
| - 超过 | - 不超过 |  |
| - ℃ ℉ | - ℃ ℉ |  |
| - （293） - （284） - （275） - （266） - （257） - 120 （248） - 115 （239） - 110 （230） | - 150 （302） - 145 （293） - 140 （284） - 135 （275） - 130 （266） - 125 （257） - 120 （248） - 115 （239） | - 5.3 - 7.1 - 10 - 14 - 20 - 31 - 53 - 120 |
| - a.所测得的时间是外壳或铁心和线圈开启式镇流器外表面的温度超过110℃（230℉）的瞬间，至保护器开断或达到最高温度之间的时间间隔，以较长的为准。 |  |  |

- 27.2 带热切断类型的镇流器在经受27.6中任何条件时，其温度应符合27.1（a）、27.1（b）和27.1（d）的要求。

- 27.3对27.6中的故障条件，如果封闭式镇流器的罩壳的温度或打开线芯和线圈镇流器的外表面的温度超过110℃（230℉），则保护器应打开电路或对于固有的保护性电子镇流器应限流。

- 例外：如27.7中描述的熔断器没有打开，则保护器无须打开，且如果封闭式镇流器的罩壳的温度或打开线芯和线圈镇流器的外表面温度无须超过110℃（230℉）。

- 27.4 参照第27.3条的要求，如果封闭式镇流器的外壳或铁心和线圈开启式镇流器的外表面温度达到110℃（230℉）或低于该温度，并且，不管是保持在这温度或开始下降，则在从首次达到110℃的温度时算起，运行1h后便可中断试验。

- 27.5 在第27.6条所述的试验过程中，不得出现：

- （a）填充剂被点燃；

- （b）填充剂从壳体内滴落，或

- （c）火焰或熔化的金属从镇流器壳体向外逸散。

- 27.6 为了确定P类热保护镇流器是否符合第27.1或27.2条（哪一条适用就按哪一条）的要求，应以第21.6条规定的输入电压和频率对镇流器通电，并在第22.1-22.3条和第25章正常温度所述的正常条件下，在热平衡状态使镇流器运行。推荐用一列故障状态，每次用其中之一种，次序可不必按下面列出的次序，这状态应施加到每个完整的试验过程：

- a） 对于初级绕组，层绕镇流器的外壳两层或乱绕镇流器的20%线匝被短路。

- b） 对于次级绕组，层绕镇流器的外表两层或乱绕镇流器的20%线匝被短路

- c） 将任何电力电容器短路，如果这样的状态不会使镇流器初级绕组短路的话。

- d） 第26.8条所述的异常状态，但若试验期间壳体温度不超过110℃（230℉）,则本项试验可以取消。

- e）对于单一电抗式镇流器，绕组的外表两层或20%线匝被短路。

- 27.7 在27.6的试验过程中，电源电路与20A熔断器（延时型）相连，此熔断器当负载超过40A时，将在12秒内断开。

- 27.8在第27.6条所述的试验过程中，馈电电路应接成与一个20A的熔断器（延时型 ）串联，该熔断器的特性应是：在通40A电流时，熔断器在短于12S时间内不会断开。

- 27.9 如果一镇流器可与不同的灯管一起使用，在输入试验中引起高功率的灯管应进行此节的试验。如灯管在试验过程中不可操作，应更换灯管并且试验应继续进行。

- 图27.1 瓦特计的连接

- 23．10封闭式镇流器外壳或铁心和线圈开启式镇流器外表面的温度须在足够数量的循环过程中进行测量，以便确定镇流器是否符合第23.2条的要求，为此，通常需在3至5个循环过程内进行温度的测量。

- 27.11 如须使保护器重新闭合电路，试验罩壳的温度应降到25.1规定的最小值以下。

- 27.12通过热电偶在镇流器和功率电容盒上测量温度。

- 27.13 封闭式镇流器外壳或铁心和线圈开启式镇流器外表面的温度应在保护器断开后进行测量。

- 例外：如过保护器——重新闭合温度在27.1（c）中还未决定，当温度开始随保护器的打开而降低时，试验应中断。

- 28．提高环境温度试验—P类热保护镇流器

- 28.1 在封闭式镇流器的外壳或铁心和线圈开启式镇流器外表面的温度为110℃（230℉）之前，或当镇流器按第28.2条所述进行试验时，镇流器温度首次超过该值的2h之内，P类热保护镇流器或P类热保护电子镇流器的电路，应该把电路断开或限制本身保护电路的电流。

- 28.2 以符合第21.6条规定的输入电压和频率对镇流器通电，并在第25章，正常温度试验所述的正常状态下至达到热平衡，例外情况是：试验罩的6英寸（152mm）见方的开孔可以关闭，从而试验罩内环境温度应达到60.0±1.0℃(140±1.8℉)。然后以尽量方便之快速方式 提高试验罩内的的温度，提高的幅度应为：110℃（230℉）与试验罩内温度为60℃时封闭式镇流器外壳或铁心和线圈开启式镇流器外表面所达到的最高温度之间的差额再加2.0℃(3.6℉)然后保持在这一温度。

- 28.3 如果保护器没有断开，而且封闭式镇流器的外壳或铁心和线圈开启式镇流器外表面的温度在4h后的镇流器的温度仍没达到110℃（230℉）或如果固有电路停止操作以致在28.2所描述的条件下温度仍未稳定，试验罩壳环境再次升高2.0℃(3.6℉)，大于110℃（230℉）和试验罩壳温度首次增加后4小时的最大镇流器温度之间的差值。

- 28.4 如果镇流器标识与不同类型灯使用，选取导致最高瓦特数的灯管进行本章试验。如灯管在试验过程中不起作用，替换灯管且继续完成试验。

- 29．故障状态试验——电子式镇流器

- 29.1一电子镇流器在经受29.2-29.7中所描述的试验时应符合以下标准：

- a）密封式镇流器外壳的温度（包括不带热保护器的电子镇流器）或铁心线圈开启式镇流器的外表面温度，不得超过150℃（302℉）；

- b）如果（a）中位置的温度超过110℃（230℉），则应符合表27.1中规定的温度时间标准；

- c）对于直通或直接插入型电阻镇流器，其罩壳上的任一点温度不应超过90℃（194℉）。

- 29.2 当以下任何一条件出现时，可能出现火情。应不可以：

- a）密封物的点燃；

- b）从罩壳上掉落密封物；

- c）火焰的蔓延或镇流器罩壳金属部分熔化。

- 29.3 样品不应用于其他故障条件，除非在故障条件后仍能操作并且可替换熔断器。

- 29.4 用符合21.6的输入电压及频率对镇流器施压。电源电路与一20A的熔断器（延时型）相连，此熔断器的通过电流为40A时，将在12秒后断开。将热电偶（或几个热电偶）（同在温度试验中所使用的型号）连接到镇流器罩壳以监控试验的进度。镇流器应进行29.5中所描述的试验。除非已完成27节中的故障条件试验，应进行以下故障条件，一次进行一个试验，无须按顺序进行，且贯穿整个试验过程：

- a）对于变压器主要线圈，不良镇流器的两个外层或随机抽查的不良镇流器20%的线圈短路；

- b）对于变压器次要线圈，不良镇流器的两个外层或随机抽查的不良镇流器20%的线圈短路；

- c）当在试验过程中温度不超过110℃（230℉），进行26.8中所描述的异常条件（除非本试验对此项无要求）；

- d）一电路中的任何电解电容和半导体结（此电路可传输大于等于50瓦特的功率到外部电阻1分钟，如29.6中所述），将其短路或开路。

- 29.5 考虑到试验过程中镇微器的环境温度（如试验29.4所描述），此要求为了符合当环境温度为25±5℃（77±5℉）时进行试验，直到：

- a）30分钟内一零件断开，且镇流器不能进行操作；或

- b）在小于等于30分钟内，镇流器罩壳或功率电容器的温度不在上升，且镇流器能稳定操作；或

- c）在30分钟内，镇流器罩壳或功率电容器的温度继续上升。在此种情况下，停止试验，将镇流器置于25.1-25.3中描述的温度炉内，然后重新进行试验。试验在上升的环境温度中继续进行直到得出最终结果，试验不得超过7小时。

- 29.6 当功率在电路中不同点时，按图27.1接入一瓦特计和一可调整的外荷载电阻以句顶最大功率调整。可调外荷载电阻处于最大值位置。连接后，且当镇流器内无保护装置时，可调电阻应逐渐降低到最大瓦特（如瓦特计上的峰值读数）。当镇流器内有保护装置时，一闭合短开关跨接于保护器，且电阻然后被调整到功率消耗为50瓦特（如瓦特计上的读数）。将跨接于保护装置的开关打开，且记录保护器打开的时间。当保护性设备打开电路时间不超过60秒，则此点不可能在一分钟内传输50瓦特的功率。类似，当一电路零件打开时间不超过1分钟，则更应该有效的限制了可调功率至50瓦功率。

- 29.7 20A电源电路中熔断器的断开是因为特殊零件出现故障。

- 30 电弧试验

- 30.1 标有“TYPE CC”的电子镇流器（见45.5.11）应经受30.2-30.4中所描述的试验，且不会产生导致燃烧棉布的燃烧或烧焦。

- 30.2镇流器按正常操作进行连接，除了在一端拆除灯管。按图30.1中所示添加电线和开关或有类似结构装置（允许使用电弧探针施压于电灯并创造产生电弧条件）。一电弧探针施加于灯管的自由端和开关上，如图30.1所示。镇流器与电源相连（此电源施加的输入电压和频率符合21.6）。

- 图30.1 电弧试验设置

- 30.3不与灯管相连的灯座用一粗布包裹。电弧探针由一1/8英寸直径黄铜棒插入一个绝缘手柄制成。

- 30.4 在正常操作后，打开30.1中所示开关并施加电弧探针以产生电弧。电弧探针插入粗布层并通过持续的灯管电流产生电弧条件，然后收回探针以产生电弧条件。如此操作进行5次。每次操作持续15秒钟，且在操作之间有5秒的时间间隔。

- 31电压测量——电力电容器

- 31.1跨接电力电容器的电压不得超过第15.2-15.4条所规定的其本身的额定值。

- 31.2 试验应以第21.6条所规定的输入电压和频率对镇流器通电来进行。为了确定使用镇流器所标示的各种灯管时的电压值，可能需要进行不止一次的测量。

- 31.3 无需测量跨接启动电容器的电压。

- 32．介电强度试验

- 32.1 电阻型镇流器，扼流圈式镇流器以及自耦变压器式镇流器，在经受历时1min不击穿，试验电压应施加在在所有带电件与所有外露的或可能成为接地的非弹性金属件之间。如果镇流器不是封装在金属壳体内，则试验电压应施加在所有带电件与指定镇流器安装在其上面的金属表面之间。试验电压值应为：

- a）电阻型镇流器及扼流圈式镇流器：	1000V加镇流器额定电压的两倍；或

- b）自耦变压器式（非隔离型）镇流器：	1000V加额定输入电压的两倍，	1000V加对地电压的两倍，或1000V加输出电压的两倍，取其中最高值。

- 32.2 双绕组变压器型（隔离型）镇流器必须经受试验电压历时1min而不击穿，试验电压施加部位如下：

- a）1KV加额定输入电压的两倍，施加在初级绕组的带电件与外露的或可能成为接地的不带电金属件之间；

- b）1KV加输出电压的两倍，施加在次级绕组的带电件与外露的或可能成为接地的不带电金属件之间；以及

- c）1KV加额定输入电压的两倍，或1000V加输出电压的两倍，取两者中的较高值，施加在初级绕组的带电件与次级绕组的带电件之间。

- 32.3 一双绞变压器（绝缘类型）镇流器在第一和第二绞线之间应有用于启动目的的电阻。对于32.2中的试验，（a）和（b）可同时进行。对于32.2（c）中的试验可能需要一不带电阻的特殊样品。

- 32.4 如果镇流器依据32.2顶额定值，则32.2（b）和（c）中提及的输出电压为额定输出电压。否则，依据22.4测得的输出电压值为最大值。

- 32.5 电子镇流器应经受1min、波形为正弦波的60Hz电压：

- （a）在所有带电件与壳体之间；

- （b）对于非封闭的镇流器而言，在所有的带电件与外露的不带电金属件之间；以及

- （c）在不同电压或不同频率下工作的初级和次级电路的带电件之间。

- 对于工作电压不超过50V的电路，试验电压为500V，对于工作电压超过50V的电路，则为1000V加额定电压的两倍，对于第（c）项，试验电压应取不同电路中电压较高的电路所确定的数值，如果没有出现介质击穿，则试验结果为合格。

- 32.6 为了符合第32.5条第（c）项的要求，可能需要把连接该两个电路的固体电路元件脱开。

- 32.7对于任何32.1到32.5中描述的交流电值，应使用电流和电压为1.414倍规定的交流电流值。

- 32.8必须采用不小于500VA、输出电压可调的变压器装置，对镇流器进行试验。施加的电压应从零升至达到所要求的试验值为止，并在该值保持1min。所施加的电压应以相当均匀的速度递增，这一速率与由电压表恰当地显示的数值相一致。

- 32.9 额定值不大于0.020μF的电容器应能承受施于电容器接线端之间的基本为正弦形的60Hz电压1min而不击穿，如果电容器被封装在金属壳体内，则电容器也应能承受施加在其接线端与其金属外壳这间的同一试验电压。在两种情况下，试验电压均应等于在镇流器运行过程中（包括灯管的启动、灯管工作以及不带一个或数个灯管的工作），电容器所承受最高电压的三倍，但不得小于900V。

- 例外：如果电容器发生内部介电击穿后，镇流器的运行不会导埃着火或触电的危险，则电容器接线端之间的介电强度可以取消，关于第32.1条和32.2条所要求的介电强度试验，如果进行等效的或更严酷的试验，则电容器接线端与镇流器壳体之间的介电强度试验便可以取消。

- 32.10 考虑到用于19.1.4中所描述的印刷电路板套圈空间，除了No..2，裸露的板应经受2V+1000V DC的介电电压一分钟，V为最大峰值电压，单位：伏特。当无击穿现象时，结果符合要求。

- 33．绝缘电阻试验

- 33.1 在带电件与金属壳体和其他外露的不带电金属件之间测得的直流镇流器的绝缘电阻，不得小于250000Ω。

- 例外：这一要求对电子镇流器不适用。

- 33.2 通过在带电件与壳体和其他外露的不带电金属件之间施加125V直流电压的方式不测定绝缘电阻，此时采用两个伏特表，一个与馈电线并联，另一个与通到受试镇流器的其中一根引线串联。将馈电电压调到V1-V2等于125V，就可利用下列公式算出绝缘电阻：

- 绝缘电阻=（V1-V2）R2/V2

- 式中：

- V1所测得的线路电压；

- V2与受试镇流器其中一根引线串联的伏特表所测得的电压；

- R2测量V2的伏特表的电阻。

- 34．受限短路试验

- 34.1 采用一个未单独经受极短路试验的保护器的三个镇流器样品，在经受第34.2条所述的试验时，不得有着火的危险。

- 34.2 进行受限短路试验时，应将镇流器的初级绕组在保护器的负载端，用尽可能短的No.14AWG(2.1mm2)的铜线短路，并应将镇流器引线剪到6英寸（152mm）的最大长度。然后将镇流器到功率因数为0.9至1.0的馈电电路，而在镇流器的额定电压±5%时，电流被限制到200A。将电路与一个适当的不可重复使用的20A熔断器（延时型）串联，该熔断器应具有的结构特性是：当通过40A时，熔断器在短于12S的时间内不会断开。将镇流器的壳体接到（不通过熔断器）没有接保护器的那根馈电线上。用棉布缠绕镇流器，应确保把引线封住。在试验过程中，棉布不得被点燃。

- 34.3 三个样品中的每个均进行一次试验。如有可能，其中一个样品的保护器在短接的电路上闭合。

- 34.4 印刷电路板上的金属套圈应设计成当短路时金属套圈打开。应选取8个结合有金属套圈（如16.8所描述）镇流器样品经受34.5的试验，无须引入着火或电击。

- 34.5 将4个样品进行预处理：用尽可能短的No.14AWG(2.1mm2)的铜线短路，并应将镇流器引线剪到6英寸（152mm）的最大长度。保留两个样品进行同样的处理，除了含有一开关（图34.2的SW2）。轮流将每个样品与一电源电压（功率因数为0.9至1.0的馈电电路，而在镇流器的额定电压±5%时，电流被限制到200A）相连。将每个样品与一个适当的不可重复使用的20A熔断器（延时型）串联，该熔断器应具有的结构特性是：当通过40A时，熔断器在短于12S的时间内不会断开。将镇流器的壳体接到（不通过熔断器）没有接保护器的那根馈电线上。用棉布缠绕镇流器，应确保把引线封住。在试验过程中，棉布不得被点燃。20A电源电路熔断器的打开符合相关要求。试验中，4个样品将试验电路与金属套圈相连，两个样品与电源和金属套圈最短连接——见图34.2。

- 图34.1 - 34.2的连接

- 图34.2   34.5的连接

- 35 金属套圈校正

- 35.1 如16.8（d）所要求的，印刷电路板上的金属套圈应设计成当短路发生时应断开切应经受重复的周期性最初检验——见附录B。

- 35.2 对3个样品进行处理，用尽可能短的No.14AWG(2.1mm2)的铜线在金属套圈的负荷端短路，，并应将两根镇流器引线剪到6英寸（152mm）的最大长度。轮流将每个样品与一电源电压（功率因数为0.9至1.0的馈电电路，而在镇流器的额定电压±5%时，电流被限制到10A）相连。10A电流仅为典型金属套圈的200%的近似值。试验电流值可为更高或更低值以便调整校正时间至几秒。对比较附录B中描述的重复试验，记录试验电流和平均打开时间。

- 36．金属镀层厚度试验

- 36．1 锌镀层厚度的测定方法应按第36.2-36.9条所述。

- 36．2 用于试验的溶液由蒸馏水制成，每升含美国化学学会（ACS）试剂级铬酸（CrO2）200g,以及每升含ACS试剂级浓硫酸（H2SO4）50g,后者相当于每升含ACS试剂级浓硫酸27ml,而此种硫酸的比重为1.84, H2SO4的含量为96%.

- 36．3 试验溶液应装在玻璃容器内，例如出口配有旋塞和毛细管的分液漏斗，毛细管的内孔径为0.025英寸（0.64mm）长度为5.5英寸（139.7mm）。毛细管的下端应带有锥度，以形成一尖形也，经该孔滴落的每一液滴约为0.025ml。为保持实际上均衡的滴落花流水速率，应将一细玻璃管经橡皮塞插入漏斗的顶部，玻璃管的位置应调章成当施塞打开时，滴落的速成率应为每分钟为100±5滴。如要进一步改进，则可另加一个旋塞来代替玻璃管，以便对滴落速率进行调控。

- 36．4 样品和试验溶液必须在试验室内放置足够长的时间，以便能达到室温，并应说明和记录这一室温。试验须在70-90℉（21-32℃）的室温下进行。

- 36．5 试验前须对每件试样进行清洁处理。必须用溶剂将各种油脂、油漆及其他非金属的覆盖层清除干净，然后将试样放在水中彻底冲洗，再用清洁的软布揩干。要彻底防止手或其他外物触及已经清洁处理过的表面。

- 36．6 将被试试样支承在尖孔下方0.7-1.0英寸（17.8-25.4mm），这样，溶液的液滴便能滴击受试点，并能迅速流散。受试表面应与水平面呈45。左右的倾角。

- 36.7 打开旋塞，测定滴落的溶液溶解金属保护层至露出底金属的时间（以秒计）。终点是第一次露出底金属，这可能过该点的颜色变化来判定。

- 36．8 一组试样的每件试样，应在内表面上选择不少于三点进行试验，这些试点应避开切割、刻痕及带螺纹的表在。在外表面上也选相同数量的点进行试验，选择的部位为估计其金属镀层可能是最薄的部位。在用预镀薄板制成的壳体表面，承受最大程序变形的外部边角处，可能是镀层薄的部位。

- 36.9 为了计算受试镀层的厚度，可从表36.1选择应于进行试验时温度的厚度系数乘以第36.7条所述露出底金属所需的以秒计的时间。

- 表36.1 镀层厚度系数

| - 温度 - ℉ （℃） | - 厚度系数：锌镀层 - 0.00001英寸（0.00025mm） |
| --- | --- |
| - 70 (21.1) - 71 (21.7) - 72 (22.2) - 73 (22.8) - 74 (23.8) - 75 (23.9) - 76 (24.4) - 77 (25.0) - 78 (25.6) - 79 (26.1) - 80 (26.7) - 81 (27.2) - 82 (27.3) - 83 (28.3) - 84 (28.9) - 85 (29.4) - 86 (30.0) - 87 (30.6) - 88 (31.1) - 89 (31.7) - 90 (32.2) | - 0.980 - 0.990 - 1.000 - 1.010 - 1.015 - 1.025 - 1.033 - 1.042 - 1.050 - 1.060 - 1.070 - 1.080 - 1.085 - 1.095 - 1.100 - 1.110 - 1.120 - 1.130 - 1.141 - 1.150 - 1.160 |

- 37.喷水试验

- 37．1 防水型镇流器应经受第37.2和第37.3条所述的试验。水不得进入镇流器壳体内。见8.2.1。

- 例外：结构上显然能隔绝水的壳体无需进行试验。

- 37．2 受试镇流器应按实际使用那样安装好带有导线管连接件的完整的壳体，然后按第37.3条的规定，对壳体的顶部和保个侧面进行延续1h的喷水。

- 37．3 雨淋试验装置应由三个喷头组成，喷头的结构应符合图37.1所示，并应按图37.2将其安装在水管支架内。每个喷头处的不压应保持在5磅/平方英寸左右。中央那个喷嘴与镇流器之间的距离应为5英寸左右。必须将镇流器放在三个喷头的交会区内，其所处位置和状态应使水最有可能进入，但若要考虑正常的安装位置时则例外。

- 38潮湿处理试验

- 38.1 没有装外壳的1型镇流器，必须在温度为32.0±2℃（89.6±3.6℉）而相对湿度为88±2%的潮湿空气中暴露168h,然后在此条件下，测量带电件与不带电金属之间的绝缘电阻，该电阻不得小于50000Ω。

- 38.2 镇流器按第38.1条的要求测定绝缘电阻之后，随即根据第32章的规定，对带电件与可触及的金属件（铁芯）这间进行介电强度试验。

- 38.3 绝缘电阻用下述仪表之一测量：

- （1）开路输出电压为500V的永磁式兆欧表，

- （2）内阻至少为30000Ω并采用250Ω直流电路的电压表，或

- （3）其他等效的仪表。

- 39.消除张力试验

- 39.1 按第11.36和11.37条的规定，为镇流器专用引线或软线配装的消除张力装置，须经受第39.2或39.3条（哪一条适用就按哪一条）所规定的试验。对软线而言，在导体的脱接上，软线不得出现显示已将拉力传递到连接件上的位移迹象。对于引线而言，引线不得出现显示已将拉力传递到边接件上的位移迹象。

- 39.2 为了确定消除张力装置对专用的引线是否适用，应施加20磅（90N）或等于镇流器重量四倍的力（取两都中较小值，但不得小于5磅（22N），历时一分钟。

- 39.3 为了确定消除张力装置对软线是否适用，应逐渐施加达到35磅（154N）的力，并保持一分钟，力的方向应与软线出线孔所处平面垂直。

- 40推入式接线端试验

- 40.1拔出试验

- 40.1.1 推入式（无螺纹）接线端须以受第39.2条所述的试验，历时1min,导体不得从夹线装置中被拉出，导体或导体中的任一根绞线不得断裂，夹线装置不得受到损坏或出现永久性变形。

- 40.1.2 六个指定的导线规格（一种或几种）的样品（硬线或绞合线，或两都兼备的六个样品），按照镇流器生产厂的说明，与接线端连接。对于标明仅用于硬线的推入式（无螺纹）接线端，仅用硬线进行试验。

- 。

- 40.1.3 对于采用绞合线的试验，导体中的所有绞合线，均须按规定方式进行接线端的夹紧区域，而不得有分散绞合线的外露或减小所要求的间隙。采用绞合线的试验，应包括对该端子指定的导线规格所容纳的最多和最少绞合线根数的不同样品。

- 40.2温度

- 40.2.1 推入式（无螺纹）接线端，须按第40.2.2条所述，进行延续至温度稳定但不超过7h的试验，以环境温度为25℃（77℉）为基准，接线端的温度不得超过55℃（131℉）。

- 40.2.2 六个事先未用过的样品，用硬线装配，而如果有规定，此六个样品则按镇流器生产厂的说明，用绞合铜线来装配。以下述电流通过该装配件：

- （1）在进行第18章“输入/输出测量”试验时所测得的最大值，或

- （2）镇流器生产厂所规定的额定电流，两者中取较大值。

- 可以采用单独准备的样品，以便让电流通过装配件而镇流器不需工作。此试验的目的是测定在电线连接器上产生的热。此试验不视为第25章，一般温度试验的一部分。

- 41杆压负载

- 41.1 罩壳由金属制成，有一开孔，且在不绝缘带电零件和金属罩壳之间有一电气空间，应依据41.2中所述试验降低测定空间距离。电气空间如第19节中——电气零件的空间所描述。由聚合物制成的罩壳应经受41.2的试验但不得有击穿危险。

- 41.2 应用金属棒施加20磅（89牛顿）的力于样品上任一点，持续1分钟。力在5秒内从0磅逐渐加到20磅。试验过程中，金属棒的轴与样品表面垂直。金属棒直径为1/2英寸（12.7mm），底部扁平，边缘是半径为1/32英寸（0.8mm）的圆形，如此以消除锐角。

- 42体积的测量方法

- 42.1除非超出所需体积的要求，镇流器现场布线空间的体积应通过将水充满布线空间所需的体积进行测定。使用少量的灰泥以密封试验样品上的接缝或小开口。拆除镇流器上的引线或使用不带引线的样品以便于测量总体积。将样品固定，且布线箱唯一的开口朝上并水平放置。将一干净、体积大于等于样品体积的刻度容器注满水（水温为室温）。然后将容器内的水倒入样品中。使用以下关系式：

- 1英寸3=16.39厘米3=16.39毫升水

- 制造和生产过程中的试验

- 43．介电强度试验

- 43.1 作为常规定的生产线检验，每台镇流器必须经受住频率在40-70Hz范转内的施加电压而不击穿，电压的施加部位是：

- （1）初级绕组的带电件与外露的或有可能变成接地的不带电金属件之间，以及

- （2）次级绕组的带电件与外露的或有可能变成接地的不带电金属件之间。

- 例外：不带可触及非弹性金属件或内部连接的接地电线在镇流器内的无需进行试验。

- 43.2 生产线试验应按照表43.1内条件A或条件B的规定进行。表43.1所规定的电压应取决于镇流器的类型和以下条件：

- a）对带绝缘输出变压器的一两线圈、绝缘类型或电子镇流器：

- 1）V为额定输入电压，且施加在第1线圈的带电零件和暴露的或可能接地的非弹性金属部件之间；

- 2）V为额定输出电压（但不低于120V），且施加在第2线圈的带电零件和暴露的或可能接地的非弹性金属部件之间； 以及

- b）对除a）中所述的其它镇流器类型：V为额定输入电压或输出电压（取较大者），且施加在所有带电零件和暴露的或可能接地的非弹性金属部件之间；

- 例外：对于a）中描述的镇流器类型，如为生产商所同意，所有电线可连接在一起，且V为最大标识输入电压，与地之间的电压，或输出电压（取其大者）。

- 表43.1

- 生产线试验条件

| - 条件 | - 施加持续时间，S | - 施加的电压 AC | - 施加的电压 DC |
| --- | --- | --- | --- |
| - A | - 60 | - 1000+2Va | - 1422+2.8V |
| - B | - 1 | - 1200+2.4Va | - 1700+3.4V |
| - a.最高额定电压 |  |  |  |

- 43.3试验应在镇流器总装完毕后进行。此点不是指为了试验而未接线的、待改进的或拆开的产品。

- 例外：如果试验能代表完全装配好的产品，则也可在最后组装之前进行。

- 43.4 采用某种固态元件的镇流器，若不是依靠这种元件来降低触电危险，而且在介电电压下，该元件可能会遭到破坏，则可以该元件进行电气连接之前进行试验，但前提是从每天的产量中，应随机抽取一试样进行表34.1所规定的介电强度试验。为了本项试验的目的，可以对电路进行重新布置，以减小在电路处于典型的介电应力过程中，固态元件遭受损坏的可能性。

- 43.5试验设备应包括具有基本为正弦波输出的变压器、能显示试验电压的装置、以音响或视觉方式显示电气击穿的显示器、在电气击穿后能使设备重新接通的手动复位装置，或者对任何不合格元件能自动剔除的装置。

- 43.6 如果试验设备所配用的变压器的输出小于500VA，则试验设备应在输出电路中装电压表，以便能直接指示试验电压。

- 43.7 如果试验设备所用变压器的输出等于或大于500VA，则可通过下列方式来显示试验电压：

- （1）在初级电路或在第三绕组电路中装电压表，

- （2）用一选择开关，标明该开关是用来指示试验电压的，或（

- 3）对于只有单一试验电压输出的设备，可以在容易看得见的部位作一标志来指示试验电压。

- 如果仅采用标志。而无指示性的电压表，则该设备应有可靠的装置，例如指示灯，用来指示在发生介电击穿以后，手动复位开关已经复位。

- 43.8 如果发现与第43.7-43.9 条所述不同的其他设备，能执行所规定的工厂检验的话，则也可以使用。

- 43.9 在试验过程中，镇流器的所有引线或接线端，必须连接在一起，并接到试验设备的一个端子上，试验设备的第二个接线端则与可触及的不带电金属件相连接。

- 参数

- 44．概述

- 44.1 镇流器的电气参数应包括输入电压、频率和电流。

- 44.2 如果输出电压超过300V，则应将其列入电气参数确定ANSI/NFPA70-1996，国家电气代码中所描述的使用条件，以及连接线和灯座的现场安装。当在特别的灯座中，与地的最大电压或与单个灯座的最大电压应包含在参数内。一般灯座参数见表44.1。

- 表44.1  灯座额定

| - 灯座类型（ANSI设计） | - 瓦特（W） | - 伏特（V） |
| --- | --- | --- |
| - 小双插销（G5） | - 75 | - 250或600 |
| - 中间双插销（G13）和 - 主要双插销（G20） | - 660 | - 250，600或1000 |
| - 隐藏式双插套（R17d） | - 660 | - 600或1000 |
| - 单插销（R7s） | - 660 | - 250，600或1000 |
| - 4插销环形 | - 660 | - 250或600 |

- 44.3镇流器应标有控制的灯管的类型，如灯管多于1个，还应标出数量。

- 标志

- 45．细则

- 45.1 印品应有清晰易读和永久的标志。标志的项目应包括：

- a）制造厂名称、商品名称、高标或其他能判断对产品负责机构的识别标志；

- b）特有的产品目录号或与其相当的标志；

- c）电气参数，以及

- d）制造日期或不超过连续三个月的其他制造期限。

- 纸或塑胶薄膜制成的标签的持久等级应为标签紧紧依附在镇流器上，至少直到其安装到最终使用产品或系统上。不可使用悬挂标签、可剥去标签或标记类型标签。

- 例外1：如果产品是用保密的标印机打上商标或牌子来识别的，则可以采用可追究的代码来表示制造厂。

- 例外2：制造日期可以缩写，也可用某个国家习惯沿用的代码或由制造厂确认的代码来表示，惟这种代码必须：

- a）在20年内不得重复，和

- b）无需查阅制造厂的生产记录，便可确定产品的制造日期。

- 45.1.2除了标示日期的代码外，其余所有的标记均应显示在镇流器除安装面以外的表面上。

- 45.1.3附加的标签应指出不同电线的正确连接方法。

- 例外：此要求不适用于单灯管、单阻抗且仅含2条电线的镇流器。

- 45.1.4如果生产商在多于一个工厂内生产或组装镇流器，各个工厂生产的镇流器上的标记应不同。

- 45.2额定

- 45.2.1如果输出电压和对地电压均按第35.2条规定列为参数，则每一项都须用标志加以适当区别。如果这两项参数的值相同，则单个数值可标示为：“最高电压，开路或对地”。

- 45.2.2 额定输入电压在13.2.9规定范围外的镇流器应标出镇流器使用的电源系统类型。

- 45.2.3 如44.2中规定的备用以确定输出电压和接地电压额定，应在如图45.1中给出的标签表格中规定且应符合以下：

- a）X和Y的值应由

- 镇流器指定配用的是：

- a）双脚灯管，例如预热、瞬时或快速启动灯管，则须标明单灯的瓦数。

- b）单脚、环圈触头或藏入式双触头灯管，则须标明相应灯管的规格，如灯和的长度、直径或其他适用的规格等。

- c）单脚或环形灯管，或灯管电流超过430mA的其他任何灯管，须标明额定的灯管电流，其为多灯镇流器，则为每个灯管的电流。

- d）章能型标准灯管应作相应的识别标志。

- 45.3 高功率因数

- 45.3.1 如果镇流器标以“高功率因数”或与此相当的标志，则在规定的运行条件下，镇流器的功率因数应为90%或更高。

- 45.3.2 如果镇流器的功率因数在某些正常运行条件下等于可高于90%，但在另一些正常运行条件下却低于90%，例如用于数种类型的灯管就会出现这种情况，则镇流器可以“高功率因数”或一个等效的字样，惟前提是应按第45.3.3条的规定对镇流器进行标示。

- 45.3.3 如果镇流器在正常运行条件下的功率因数被校正到某一低于90%的数值，则该镇流器可标以“功率因数以校正“的说明，前提是也应标明功率因数的数值，且数值的字体不得小于上述说明的字体。

- 45.4 灯管

- 45.4.3指定与一个或数个除环形灯管以外之快速启动灯管配用的镇流器，应标以“快速成启动”的字样。指定与一个或数个瞬时启动双脚灯管配用的镇流器，应标以”瞬时启动“的字样。这种标志，可以作为对镇流器本身加以说明的形式，也可相对于镇流器指定配用的灯管而言。

- 36．9 实质为扼流圈式，但从外表上却看不出是这样型式的镇流器，例如配有用于整体启动器的附加引线之镇流器，应标以“扼流圈式镇流器”或“单一电抗式镇流器”。

- 45.5 应用

- 45.5.1指定配用一个或数个仅作为信号用灯管的镇流器，应标以“仅作信号用”。

- 45.5.3 指定配用轻便式灯管的镇流器，应作相应的标示。

- 例外：第20.8条和20.9条所述的镇流器不必符合本项要求。

- 45.5.4 在按第19.1条进行试验时，最大泄漏电流超过0.5mA的镇流器，应标明“仅用于永久接线（固定式）的设备”。或与此相当的标志。

- 45.6 热保护型

- 45.6.1 P类热保护型镇流器应标 “P类”。

- 45.6.2 如果P类热保护型以外的镇流器装有熔断器、热动作元件或其他类型的保护装置，则装有保护装置这一点，不应标示在镇流器上、包装箱或容器上或与镇流器一起装运的材料上。

- 45.7 现场连接

- 45.7.1 如果在第25章“正常温度试验”过程中，接线端或接线座内任一表的温度超过60℃（140℉），则镇流器应在接线时易于看得到的部位标以“连接用导线的额定温度至少应为____℃”，所填入的温度应按第25章“正常温度试验的规定，或为75℃（167℉）或为90℃（194℉）。

- 45.7.2 对于第36.15条的要求，可以用铭牌、模印或能可靠和永久定位的胶粘纸，或与上述等效的方式设置标志。

- 45.7.3 采用推入式（无螺纹）接线端的镇流器，应标以安装时易于看到地下列说明：

- a）从接线端接头中松脱电线的方式，

- b）对指定线规定的说明，

- c）如果接线端不是指定硬线和软线均适用，则应标明“仅用于硬铜线”，

- d）从导线上剥去规定长度的绝缘，

- e）对连接适用规格的电线的说明，和

- f）相对于灯管连接的接线端所处位置的说明。

- 45.7.4 用于电源电路的连接或灯管电线或两者的、带有一个或多个连接器的镇流器应在连接器附近表有以下或类似：“仅在含有此生产商配套连接器的产品内使用。”

- 45.7.5 如果要用一电阻器与电抗型镇流器配接，则镇流器上的标志应包括需用的电阻值以及有关接线的说明。

- 例外：此项要求不适用于单灯系列的镇流器。

- 45.7.6 P类镇流器应在镇流器上标有 “类型HL”，

- 第2部分——直接插入和通过电线镇流器

- 结构

- 46 直接插入和通过电线镇流器

- 46.1 概述

- 46.1.1 直接插入（不带线），带线（如通过电线镇流器）以及实现白炽到荧光灯源转换的镇流器符合此要求。

- 46.2外壳的完整性

- 46.2.1 46.1.1中描述的镇流器的外壳应经受以下试验：

- a）冲击阻抗试验，如第51.2或20.4章所描述；

- b）变形阻抗试验，如51.4所描述； 以及

- c）20.5中模制品应力消除试验。

- 46.2.2 在外壳组装中使用的粘合剂应如UL 746C，在电器设备评估中使用的聚合物的要求。

- 例外：使用熔化技术的方法（例如液状粘固，超声波焊接，电磁场感应以及热焊接）符合此要求。

- 46.3 重量和动量

- 46.3.1 连接在功率-电源电线的镇流器（电线和辅助的机架除外）的重量不应超过5磅（2.26千克）且应测定镇流器使用的电线类型。辅助的机架的重量不应超过1磅（0.45千克）。当镇流器的重量不超过2磅，（0.91千克），电线不应高于类型SP-2；切当镇流器重量大于2磅（0.91千克），电线不应为

- 46.3.2 直接插入镇流器应有最大接受转矩，重心，尺寸和重量应符合以下要求（见46.3.3和46.3.4以及图46.1）：

- a）WY/Z的成分不应超过48盎司（1361g）；

- b）WY/S的成分不应超过48盎司（1361g）；

- c）WX的产品不应超过80盎司—英寸（0.56N*m）；以及

- d）镇流器的重量不应超过28盎司（794克）。

- 46.3.3 46.3.1中使用的符号定义：

- a）W  为镇流器的重量，单位：盎司（g）；

- b）Y  为土46.1中图解的距离，单位：英寸（mm）；

- c）Z  为图46.1中图解的Z1或Z2，取小者，单位：英寸（mm）；

- d）S  为图46.1中图解的S1或S2，取小者，单位：英寸（mm）；

- e）X  为图46.1中图解的X1或X2，取小者，单位：英寸（mm）；

- 46.3.4 直接插入式镇流器应带有一安装插座孔，除非满足下列所有条件：

- a）镇流器用于15A，125V的插座；

- b）提供一螺丝，其结构能将装置的安装插座孔安装到双孔插座的中心螺丝上，见图46.2。

- c）对于不带接地插销的装置，安装标记应构造成可用于带接地和不带接地的插座；且

- d）如45.5.8所述进行标记。

- 图46.2 125V 15A双孔插座

- 46.4插头面尺寸

- 46.4.1 直接插入镇流器的罩壳应不易被拆除，且插头面部分插销的周长不应低于5/16英寸（7.9mm）。

- 例外：对于有安装插座孔的装置，其周长不应低于1/4英寸（6.4mm）。

- 46.4.2参考46.4.1，对于插销的机械支撑，如过扩展面与直接插入面之间小于等于0.4英寸（1mm），则在测量中无须考虑扩展面。

- 46.4.3 直接插入 镇流器的插销应符合UL 496——附属插头和插座的要求。见图13.2。

- 46.4.4 当直接插入式镇流器插入双孔插座时，应完全插入。附属插头在插头背面有一电线，不与插头面成直角角。为决定是否符合要求，使用图46.2中的插头（在插孔的中线只的距离为1.531英寸（38.1mm））。接地插头直径为1.5英寸（38.1mm））且试验中的镇流器插入双空插座。接地型插头（直径为1.5英寸（38.1mm）与镇流器的安装插孔。此结构符合插孔不得厚于0.12英寸（3mm）的要求。

- 例外：镇流器在任何一个安装位置符合要求。

- 图46.3  插销机械支撑的扩展面

- 46.5 布线详情

- 46.5.1插头插销，电线长度和电线消除拉力分化的要求见13.3。对电线的拉力消除，见39章的拉力消除试验。

- 46.6热防护

- 46.6.1 直接插入式和穿线式镇流器在操作16.6中所述灯管时应有热保护。热防护应符合本标准中描述的P类镇流器的要求。

- 47 插销构造

- 47.1 直接插入式镇流器的完整插销组件应符合UL 496—附属插头和插座的结构要求以及第50章—插销保护试验。见46.5和46.6。

- 47.2 直接插入镇流器应按13.3描述来进行分极。

- 48 拉力消除

- 48.1 穿线式镇流器的输入电线和穿线式和直接插入式镇流器的输出电线应依据第39章

- --拉力消除试验进行试验。

- 性能

- 49 转矩和重量试验

- 49.1 46.3.2中规定的转矩和重量应依据以下进行试验：

- a）对于带输出电线的镇流器，电线应在罩壳处或拉力消除处切断（如过拉力消除在罩壳外）；

- b）对带直接安装附件的镇流器，在附件定位的情况下对值进行测量；

- c）测定转矩时，46.3.4中描述的安装插座孔不在线尺寸的测量内，除非：

- 1）插座孔和罩壳应经受51.2.1所描述的冲击，对插座孔进行依次冲击，插座孔不变形；和

- 2）如罩壳为聚合物，插座孔和罩壳在材料应经受的正常和异常使用条件的温度时（UL746C——聚合材料在电气设备评估中的使用）不应变形。

- 50 插销可靠性试验

- 50.1拉力

- 50.1.1 每个插销和接地插销（如有）应经受20磅（89牛顿）直接拉力，整个过程历时2分钟切插销不得松动。两个插销一起进行试验同样品应经受相同的试验。

- 50.1.2 为确定镇流器是否符合50.1.1的要求，将插销通过水平金属面板上的孔（仅可允许插销通过）。在每个插销和接地插销（如有）上施加20磅（9.1千克）的重物。对于非实心结构的镇流器——例如，柔软的模压材料制成的镇流器——在重物悬挂2分钟后，移去重物，测得的插销位移不得超过3/32英寸（2.4mm）。

- 50.2推力

- 50.2.1插入式插销和接地插销应不可松动至可能引起50.2.2和50.2.3试验结果描述的火灾或电击危险。

- 50.2.2每个插销，轮流经受30磅（133N）的力（沿插销的纵轴逐渐增大）。此力保持1分钟。

- 50.2.3 将50.2.2中使用的样品重新定位进行试验，对每个插销施加40磅（178N）的力1分钟。

- 51机械损伤试验

- 51.1概述

- 51.1.1 镇流器的聚合材料制成的罩壳应经受51.2-51.4中描述的机械损伤试验，使用图51.1所示的探针，带电零件不得有可触及性电气现象出现。

- 例外：如罩壳已完全被灌注混合物充满，则仅需进行51.2中所述试验。

- 51.2 冲击

- 51.2.1本试验在3个样品上进行。每个样品从3英尺（914mm）的高度只有坠落3次。每次掉落的冲击位置不同。

- 51.2.2 51.2.1中提及的硬木表面试验由一厚度为1英寸（25.4mm）橡木安装在3/4英寸（19.1mm）厚的夹板上得到。在试验过程中，组件置于结实的地面或相等物上。

- 51.3 棒压

- 51.3.1 镇流器应经受41章——棒压负载试验。

- 51.4 防压碎

- 51.4.1一镇流器样品应经受75磅（334N）的压毁力于安装表面的右角，持续1分钟。罩壳在两平行、扁平枫木块（厚度至少为1/2英寸（12.7mm））之间进行试验。其中一个木块有孔以便让装置的插销完全插入。压毁力沿垂直于安装表面所在的平面方向逐渐增大。

- 51.5可触及性

- 51.5.1 图51.1中探针如51.5.2中所规定使用于测定带电零件的可触及性。

- 51.5.2 参考51.5.1中的探针，用不超过1磅（4.4N）的力将其施加于带电零件上，以检查带电零件的可触及性。

- 增补SA

- 荧光灯镇流器附件

- SA1.范围

- SA1.1 本增补的要求适用于镇流器附件，例如与荧光灯/镇流器组合使用的灯管功率衰减器和荧光灯替代器。这些附件在减小镇流器输入功率方面军的效果，不作为本要求的一部分予以研究。

- SA1.2 这些增补要求不能单独的用来判断附件的合格性。本标准的第1-45章的要求，除了被本增补件的某项要求所取代者外，也是适用的。

- SA2.通则

- SA2.1 就这些要求的目的而言，灯管功率衰减器是一个感抗，它被指定与荧光灯以串联的方式装设，以减小至镇流器的输入功率。荧光灯替代器是外观与标准的荧光灯类似的装置，它被指定装于荧光灯的位置上，用来减小镇流器的输入功率。在这些要求方面，采用“附件”一词便意味着该要求对灯管功率衰减和荧光灯替代器均适用。

- SA3.外壳

- SA3.1 功率衰减器的外壳须由金属、酚醛塑料或经验证能适用于于此目的的聚合材料制成。见第20章，聚合材料——对用于外壳的聚合材料的要求。用于外壳的聚合材料，应按照UL746C“聚合材料标准——用于电气设备的评价”的标准，其没有冲击的机械性能的相对温度指数（RT1），应至小为90℃（194℉）。

- 例外1：按UL94：“用作装置和器具零件的塑性材料可燃性试验标准”，可燃性参数为94-5VB，94V-0，或94V-1的聚合材料，如果在外壳上按照第SA12.10条来标志，则可以使用。

- 例外2：其没有冲击的机械性能相参温度指数为65℃至85℃（149℉-185℉）的聚合材料，如果在外壳旧按第SA12.11条来标志，则可以使用。

- SA3.2 灯管功率衰减器的外壳，必须把装置的全部带电件完全盖住。

- 例外：本项要求为装灯管而设的开口不适用。

- SA3.3 对于荧光灯替代器而言，管长部位的罩壳必须由玻璃、酚醛塑料或以研究证实适用的聚合材料制成。

- SA3.4

- SA4. 安装用器件

- SA4.1 灯管功率衰减器必须具有作永久性安装的器件，可用螺钉或铆钉在不少于两个点上安装，以防止转动。

- 例外：如果附件显然要由灯座、灯管或由两者同时来支承，则无需配备永久性安装器件。

- SA4.2 压敏感粘胶不得用作安装的单一物剂。

- SA5. 电源连接

- SA5.1引线

- SA5.1.1串联灯管功率衰减器上的引线必须为No.18AWG(0.82mm2)或更大些。

- SA5.1.2 引线上的绝缘必须针对涉及的电压确定其额定值。该电压参数既可以是额定的输入电压，也可以是额定地输出电压，取两者中较高值。

- SA5.2 衬套

- SA5.2.1在引线进入灯管功率衰减器的外壳处，须装有衬套。该补套须能防止引线上的绝缘遭受损坏。

- SA5.3拉力消除装置

- SA5.4 引线上须有拉力消除装置，以防止引线上的拉力被传递到内部的接线连接件上。见第39章“拉力消除试验”。

- 例外：当灯管功率衰减器的壳内完全灌以封装剂，而引线被埋在该封装剂内，则认为已提供了所需的拉力消除措施。

- SA5.4灯座

- SA5.4.1作为串联灯管功率衰减器一部份的灯座插座，必须由陶瓷、酚醛塑料或经研究证实能适于此项用途的聚合材料制成。在判断聚合材料时，须加以考虑的特性有：

- a）机械强度

- b）模压零件的变形和蠕变，

- c）易燃性，

- d）高电压电弧起痕

- e）耐电气着火，和

- f）额定最高使用温度至少应为90℃（194℉）。

- SA6.电容器

- SA6.1 电容器须有一个附加的电阻器，作为对被积存电荷的放电装置。放电必须在电容器从电源上断开后的一分钟内，从电容器的额定电压降至50V峰值或更小的数值。

- SA7.热保护

- SA7.1附件必须配备能防止过热的保护装置，此种过热是由于附件在非指定的方式命名用时出现异常高的电流所产生的。见SA10条“异常运行试验”。

- 例外：如果附件以非指定的方式使用时会遇到的电流明显地不会产生过热，则不需要热保护装置。

- SA7.2 第SA7.1条所要求的保护装置，应为过电流型的或热保护型的，保护器的参数应根据用途确定。保护器所具有的电压参数和电流参数，分别不低于附件的额定电压和额定电流。保护器应为：

- a）自动重新设置（温度调章装置的）类型，用于荧光灯镇流器的控制，如UL 873，温度显示和调章设备标准中的规定；

- b）不可恢复，不可重新设置（热熔断器或热停止）如UL 1020，热停止标准中的规定。

- SA8. 输入测量

- SA8.1 将附件按规定接入镇流器的电路内。镇流器电路由第21.6条规定的供电线路馈电本项试验的结果应为：

- a）跨接附件的电压和通过附件的电流，分别不得大于附件额定值的110%。

- b）输入镇流器的电流，不得超过在第22章“输入/输出测量”所测得的输入电流。

- c）对于装有用于快速启动线路的灯丝变压器的功率衰减器的附件，灯丝电流不得超过570mA。

- SA9. 温度试验

- SA9.1 附件必须以受SA9.2-SA9.5条所规定的温度试验，以便确定附件内的元件以及镇流器本体内的零件之工作温度。各个元件所达到的温度须符合第25章“正常温度试验”的要求。温度试验亦须确定镇流器本体的外壳温度，不会因采用了附件而处在较高的温度上工作。

- SA9.2除非标明附件不适用于某一类型的镇流器，否则，温度试验须采用各种镇流器电路进行。在各种镇流器类型中，要考虑的是：

- （1）高频电子型，

- （2）高的和正常功率因数的快速启动型，

- （3）超前——滞后型，

- （4）瞬时启动型（包括用于双脚灯管的），和

- （5）应急照明。

- SA9.3 对于温度试验，按第21章“正常温度试验”所述，附件应在烘箱内经受试验。烘箱保持在40.0±5℃(104.0±9.0℉), 以便模拟在使用时可能出现的实际工作温度。

- 增加的第SA9.3条自1988年10月31日起生效

- SA9.4在此试验期间，所配装的任何热保护装置均须脱开。

- SA10 异常运行试验

- SA10.1 附件须以第SA10.2-SA10.9条述的异常条件进行试验。该试验的其他条件，包括附件要试验箱内的位置，或试验箱的尺寸和温度，均如第25章“正常温度试验”所述。

- SA10.2异常的灯管工作

- SA10.2.1 当附件按第SA10.3和SA10.4条的规定经受试验时，镇流器本体外壳和元件表面的温度，不得超过第26章“异常温度试验”所规定的数值。

- SA10.2.2 对于接到快速或瞬时启动线路镇流器的附件，其异常工作条件为不激活灯管的条件。

- SA10.2.3 对于与单灯镇流器连接的灯管功率衰减器而言，灯管应处于不激活状态。对于与多灯镇流器连接的灯管功率衰减器则言，每根灯管应相继处于不激活状态。荧光灯替代器应连接成代替其中的一根灯管，而其余灯管（一根或数根）则相继处于不激活状态。然后，以荧光灯替代器取代另一要命灯管的方式，重复进行此程序。

- SA1.03异常的电流
SA10.3.1 当附件按第SA10.6-SA10.9条的规定经受试验时，附件元件的表面温度不得超过第26章“异常温度试验”所列的数值。此外，附件外壳的温度不得超过第27.1和第26.2所规定的数值。

- SA10.3.3 可以用短接镇流器本体内的电容器的条件对镇流器附件进行试验来代替第SA10.3.2条的试验。

- SA10.4意外的使用

- SA10.4.1 对于临时接线的灯管功率衰减器，当按第SA10.4.2条的规定进行试验时，镇流器本体的热保护器不得断开，镇流器外壳的温度不得超过第26章“异常温度试验”所列的数值。

- SA10.4.2 功率衰减器应装在一个断路的照明装置内，并相继使每个灯管成为不激活状态，当灯管功率衰减器在上述装置的每一个灯座插座内时，重复进行这一程序。

- SA11.介电耐压试验

- SA11.1 灯管功率衰减器应经受住两倍装置的最高额定电压加1000V的介电耐压试验，该电压施加在载流件与金属外壳之间，如果外壳不是金属，则用铝箔紧密地包绕在外壳上，然后把试验电压施加在载流件与外壳的铝箔之间。

- SA12.概述

- SA12.1附件须有清晰和永久性的标志，标明制造厂的名称或商标，特有的产品目录号或与此相当的标志，电气参数和日期。

- SA12.2 使用电容器的荧光灯替代器的电参数，应包括频率。功率衰减器的参数应包括最高电压、灯管电流和频率。最高电压是在输入和输出引线对地之间的公共电压。糨管电流是装置在佛定使用情况中最大的灯管电流。频率是在附件内之电抗元件产生所指定性能之频率。

- SA12.3 按SA12.4-12.9条规定的安装及适当使用应提供说明书，说明书可贴在附件上，或写在单独的纸上随附件一起放在包装箱骨。

- SA12.4 所有的附件均须标以“注意”一词，并写明下列字句或与相当的内容：“为了减小着火危险，只可与P类镇流器配用”。

- SA12.5 荧光灯替代器须标明：

- a）如果规定用于串联灯管，则标以“与串增灯管配用”。另外，还须标以与此相当的说明，以便户确定镇流器线路的类型：“为确定灯管是否串联连接，应卸下一根灯管。如果另一灯管不再发亮光，则灯管为串联连接。”或

- b）“不得与单灯镇流器或预热型镇流器的电路配用。”

- SA12.6 双脚型荧光灯替代器须标以：“不得与瞬时启动镇流器的电路配用”。

- SA12.7 定作永久安装的串联灯管功率衰减器，必须提供接线图作为说明书的一部分。

- SA12.8 不是定为永久安装的串联灯管功率衰减器，必须有详细的说明来叙述附件如何安装，以便使安装者不会受到触电的危险。

- SA12.9 附件须标明其指定配用的镇流器电路的类型，在判断标志是否合格方面，应考虑下述镇流器电路和类型：

- a）高频电子式，

- b）快速启动——高功率因数和正常功率因数型。

- c）超前——滞后型 ，

- d）瞬时启动（包括适用于双脚灯管那种），和

- e）应急照明。

- SA12.11 使用可燃性参数符合SA3.1条例外2所述的聚合材料作外壳的功率衰减器，应标以下述或与之等效的标志：“对镇流器的间距最小必须有3英寸”。该标志须在安装时能被看得到。

- 增补B——带调光电路的荧光灯镇流器，包括功率限制等级1，2&3电路控制的镇流器

- SB1 范围

- SB1.1此增补件中的要求覆盖带调光器电路的镇流器，包括等级1、2和3电路。增补件详细说明了不同类型的调光器电路，描述了镇流器如何结合调光电路可为一般使用类型，且规定了调光控制电路（如设计为低压、有限功率电路）的评估要求。

- SB1.2 此要求包括在电力线频率和开关功率反用换流器频率下操作的镇流器。此要求包括线性电压和低压调光器类型控制。此要求覆盖了ANSI/NFPA 70-1996——国家电气代码中规定的等级1、2和3有限功率电路的评估。

- SB2 术语

- SB2.1 以下定义适用于本增补件：

- SB2.2 等级1—  如ANSI/NFPA 70-1996——国家电气代码中所设计的，电路可谓功率限制或信号电路。等级1有限功率电路电压低于30V且低于1000电压-安培。信号电路电压低于600伏特且无功率限制。

- SB2.3 等级2—  满足ANSI/NFPA 70-1996——国家电气代码的等级2限制的电路。等级2电路不用于相互连接，除非电路经过特殊设计且保证即使连接在一起，其各自的限制保持不变。

- SB2.4 等级3—  满足ANSI/NFPA 70-1996——国家电气代码的等级3限制的电路。等级2电路不用于相互连接，除非电路经过特殊设计且保证即使连接在一起，其各自的限制保持不变。

- SB2.5 有限集成电路— 当镇流器为有限功率电路电源时，带保护装置或（电源）阻抗的等级1、2或3电路。保护性装置包括不可互换性熔断器、高温和过流保护器、热保护器和过载时中断电流的类似装置。阻抗包括变压器或光绝缘体（将有限功率电路与其他电路隔离）。

- SB3 调光电路类型

- SB3.1 镇流器为控制电压或电流源（来自镇流器）或接收器（来自外部电源）。例如：中心控制系统，镇流器是控制电流源（来自中心控制器）的接收器。带外部控制的镇流器组成可变电位计，电流源为电位计。

- SB3.2调光控制电路电压或电流为以下中的一种：

- a）高压——在主要（电源）电线或接线端之间，或在主要（电源）电线或接线端与第三主要（电源）电线或接线端之间；

- b）低压——在两低压引线或接线端之间；

- c）低压——在两低压引线或接线端之间，且其设计如功率限制，等级2电路。

- SB3.3 当控制电路为低压时，调光的范围不应超过50伏特（当为交流时为均方根值，直流时为峰值）。当电压大于50伏特时，对这些要求，计算控制电路结果显示其为高压电路。

- SB3.4 当镇流器为低压调光电路源时且在电压和电流范围内，电路为等级1、2或3有限功率控制电路如ANSI/NFPA 70-1996——国家电气代码所规定。电路等级决定了安装方法（由国家电气代码指定）。在不同电路等级中规定的电压和功率范围内，低压电路为等级1、2或3电路，电路的选择同时也决定了安装方法。

- SB3.5当镇流器为低压调光控制电路的接收器，且为等级2有限功率电路时，镇流器可与控制（源）电路相连。等级2布线方法可在安装时使用。等级2电路的镇流器零件不应导致其他零件出现危险状态。

- SB3.6控制电路电流可为交流或直流。

- SB3.7调制控制电路方法可为振幅（类似物）、脉冲宽度（类似物）以及数字。

- SB3.8可变电压的范围为调光操作所需的范围。

- SB4 一般用途镇流器

- SB4.1  一完整的镇流器，在一般用途的安装地点，其集合含有调光控制，在内部，与产品一起运送或标记用于特殊控制。带非规定调光控制且其控制电路指定为如等级I、II、III有限功率电路的镇流器用于一般用途。

- SB5 电路的分离

- SB5.1有限功率电路应用以下一条或几条试验与其他电路分离开来，如照明（主要）和灯管电路：

- a）对于不同电路的内部接线，其绝缘用能经受高压，除非有绝缘衬垫或间隙；

- b）绝缘衬垫（最小为0.028英寸或0.71mm）应有机械强度且固定在位以能提供永久分离。它应标出温度。

- c）间隙：见SB6.1

- SB6 间隙

- SB6.1内在非绝缘带电零件应符合---电子零件的间隙，第19节，电子零件间隙的要求。

- 例外：替代尺寸，最小间隙应通过使用2400V交流，施加32.10中介电强度试验决定。

- SB6.2 对于等级2或3有限功率电路，对于有限功率电路的不绝缘零件的到次要电路的或灯管电路的非绝缘零件的爬电距离，其最小间隙为2倍的非绝缘零件的间隙要求。间隙在等级2或3内的电路暂无规定。

- 例外：替代尺寸，最小间隙应通过使用2400V交流，施加32.10中介电强度试验决定。

- SB7引线和接线端

- SB7.1 高压电路调光电路的引线颜色应为白色，黑色或绿色以外的颜色，除非电源电路为调光电路的一部分。低压电路调光电路的引线颜色应为白色，黑色或绿色以外的颜色。

- SB7.2对于等级2或3有限功率电路，引线应退离照明电路中的镇流器罩壳，且在两电路的引线之间保留1/4英寸（6.35mm）。引线的电压为镇流器主要或次要电压，取其高者。

- SB7.3对于等级2或3功率现在电路，接线端和电线连接器在现场电源布线和等级2或3电路连接点之间到镇流器的最小间隙为1/4英寸（6.35mm）。

- SB8 调光电路电压

- SB8.1 当镇流器为限制功率控制电力源时且与一电源相连，如21.6所示，测量控制电路开路电压且不能超过其额定值，当指定时，用于以下有限功率电路类别的电压为：

- a）对于等级1，低于600V；

- b）对于等级2且安装在户外，低于20V；

- c）对于等级2且安装在户内或等级3且安装于户外，低于30V； 以及

- d）对于等级3，低于100V或当电流小于1A时，低于150V。

- SB9 调光电路电流和功率限制

- SB9.1当镇流器为限制功率控制电路源且与一电源相连，如21.6所示，1分钟后，等级2或3电路的最大电流不应超过ANSI/NFPA 70-1996—国家电气代码——对交流电功率源限制和直流电功率源范围。负载为一可变阻抗负载；具有电抗特性的绕线电阻无须满足要求。

- SB9.2当镇流器为限制功率控制电路源且与一电源相连（如21.6所示），其电压—电流为：

- 对于等级1电路不应超过1000v-a或对等级2或3电路的最大电流不应超过ANSI/NFPA 70-1996—国家电气代码——对交流电功率源限制和直流电功率源范围。

- SB9.3当等级2或3电路的负载已知时—一规定与镇流器一起使用的零件—应同时进行测量。

- SB10 介电试验

- SB10.1 当镇流器为等级1或3限制功率控制电路源时，镇流器应经受1000V交流电60秒，且不得击穿。电压施加于灯管输出中的不绝缘带电部件和主要电源电路以及有限功率电路的非绝缘带电部件。

- SB10.2当镇流器为等级2限制功率控制电路源时，镇流器应经受2500V交流电60秒，且不得击穿。电压施加于灯管输出中的不绝缘带电部件和主要电源电路以及有限功率电路的非绝缘带电部件。

- SB11异常操作条件

- SB11.1当施加SB11.2和SB11.3的条件时，调光电路电压和电流不应超过第10节——调光电路电压中规定的范围。

- SB11.2 短路和/或开路时，一单独零件丧失其功能。此零件包括电解电容和所有了性的固态设备。

- SB11.3 等级2或3电路的互联电缆应开路或短路。

- SB12概述

- SB12.1 用于调光电路的接线端和引线在镇流器布线图中应可识别。镇流器标签应描述在调光特征不起作用时，应如何挑战引线。

- SB12.2 当镇流器为限制功率调光控制电路时，电路应相应的标有标有“Class 1 Circuit”（等级1电路），“Class 2 Circuit” （等级2电路）或“Class 3 Circuit” （等级3电路）。当如上所描述的多于一个等级的要求满足时，使用多于一个的规定。应提供电气输出额定以及包括开路电压和电路容量，单位伏特-安培或安培。

- SB12.3 当镇流器为登记2限制功率电路的变换器时，电路应用类似“class 2 circuit”（等级2电路）的词语标识，以表明镇流器用于与等级2电路连接，且控制电路不受镇流器的影响。

- 附录A

- 元件标准

- 本标准所涉及产品元件的标准开列如下：

- UL标准号——标准名称

- UL498——电气连接插头和插座

- UL1029——高亮度放电灯用镇流器

- UL810——电容器

- UL817——电线组件和电源线

- UL1570——荧光灯支架

- UL62——软线和固定线

- UL198G——用于过流辅助保护的熔断器

- UL542——荧光灯用灯座，起辉器和起辉器座

- UL969——标志和标签系统

- UL746D——聚合材料——制成的零件

- UL746B——聚合材料——长期适用性评价

- UL746A——聚合材料——短期适用性评价

- UL746C聚合材料——在电气设备上使用的评价

- UL796——电气印刷线路板

- UL5——电气电缆管道和配件，表面金属

- UL20——普通用途的速动开关

- UL1054——特殊用途开关

- UL1446——绝缘材料系统——总则

- UL510——绝缘带

- UL873——电气的温度指示及调章设备

- UL1059——电气接线板

- UL94——用于装置和电器器具零件的塑料可燃性试验

- UL1020——用于电器器具和元件中的热熔断体

- UL1310——直接插入式变压器设备

- UL1585——2类和3类变压器

- UL224——挤压成形绝缘管

- UL3——电气布线用非金属柔性管

- UL486A——铜线用的接线片和焊接片

- UL44——橡皮绝缘的电线和电缆

- UL83——热塑性塑料绝缘的电线和电缆

- 附录B

- 对印刷电路板线圈的后继试验

- 每年，每种构造的镇流器应提供3个样品，使用一个带或不带零件的印刷电路板（在产品中随机抽取并进行第35章——金属套圈校正试验）进行试验。得到的平均工作时间不应超出以前记录工作时间的120%。

- 荧光灯镇流器的替代要求

- UL 935，第十版本

- 此版本的电流要求取代以前的要求。为保持电流要求，确保达到以下要求直至更新。

- 11.3.3（13.3.3）电线上的绝缘层应能经受在正常使用过程中可能达到的温度和电压。

- 40.3.1（46.3.1）连接在一功率-电源线中的镇流器的重量不应超过5磅（2.26kg）且应决定与之使用的电线类型。任何辅助框架不应超过1磅（0.45kg）。当镇流器重量小于等于1磅时，电线不应为高于SP-1类照明使用的电线；当镇流器重量大于1磅小于等于2磅（0.91kg）时，电线不应为高于SP-2类照明使用的电线；当镇流器重量大于2磅（0.91kg）时，电线不应为高于SJ类照明使用的电线；