UL1363

漏電流測試

方法1

TVSS的樣品應與標稱電壓連接.該測量表的輸入阻抗等於1500ohm電阻的阻抗該電阻旁接一個0.15μF的電容.該電阻放置在接地電源導體和可觸及的金屬零件之間或裹在外殼上的金屬銅箔和插入插座的插頭的接地接線柱之間.此時可讀出漏電流值.

雙接口的TVSS應在額定電流的條件下工作以便能得到熱穩定.

方法2

樣品完整地進行方法1的測試並重復,樣品放置在潮濕的空氣中48小時,其中溫度是32±2℃(90±4℉)相對濕度是88±2%.樣品上的溫度稍微比濕箱中的要高,以防止凝結,然後可讀出漏電流.

撞擊測試

3個樣品按次序進行該測試,每個外殼位置都應進行一次撞擊.

樣品的每個面都應進一次6.8J(5.0ft lb)的撞擊.用一個直徑是50.8mm(2in.),重量是0.535千克的鋼球進行撞擊.對於水平面,球從能夠撞擊到的高度落下.對於垂直平面,球應懸挂在電線上象擺鐘一樣進行規定的撞擊.當電線在垂直的位置時,球撞擊表面.對於這個測試,樣品就放置要在一個剛性的支持面上,撞擊的面與邊也應放置在一個剛性支持面上.

結果測試

樣品應能承受規定的撞擊而無帶電部件暴露.施加電勢之後無絕緣故障或電弧現象.

落下撞擊測試

三個樣品中的每一個樣品從高度是3ft處落到水泥地板上3次.三次落下的位置的完全不同.

測試之後樣品應進行絕緣材料耐壓測試.該測試在非絕緣帶電部件和外殼(外殼用銅箔包裹)之間.,和正負極的接線柱之間.

結果

1樣品應能承受規定的撞擊而無帶電部件暴露.施加電勢之後無絕緣故障或電弧現象.

2 外殼開裂造成帶電部件暴露.

3. 施加電勢之後無絕緣故障或電弧現象.

抗壓測試

1.進行該測試的樣品以前應未進行其它形式的測試.樣品應平放在1/2(12.7mm)英尺厚或更厚的水平楓樹板上.壓力是150lbs.該力通過直徑是3/4英尺(19.1mm)鋼棒施加在樣品上. 該力與TVSS的長軸垂直.該力應慢慢施加在樣品上1分鐘.磝力不能施加在突出的物體上.如插座,開關,顯示

燈,補充過電流保護重新啟動裝置上.

上述測試在不同的位置上重復三次. 在移開壓力之後,樣品不會出現任何能引起電氣功能損害或造成火災或電擊的變形.

低溫撞擊測試

樣品放置在溫度0.0 n2ψC是環流空氣箱中24小時.樣品從箱中移出之後 ,每個面應進行6.8J(5.0ft-b)的撞擊.

用一個直徑是50.8mm(2in.),重量是0.535千克的鋼球進行撞擊.對於水平面,球從能夠撞擊到的高度落下.對於垂直平面,球應懸挂在電線上象擺鐘一樣進行規定的撞擊.當電線在垂直的位置時,球撞擊表面.對於這個測試,樣品就放置要在一個剛性的支持面上,撞擊的面與邊也應放置在一個剛性支持面上.

測試之後樣品應進行絕緣材料耐壓測試.該測試在非絕緣帶電部件和外殼(外殼用銅箔包裹)之間.,和正負極的接線柱之間.

結果

(  )樣品應能承受規定的撞擊而無帶電部件暴露.施加電勢之後無絕緣故障或電弧現象.

溫度測試

雙插頭的TVSS的樣品在最大額定電流(15A).電壓(125V),頻率(60Hz)的條件下測試.直到溫度達到穩定時停止該測試.

在有熱偶計的條件下進行試.熱偶計安裝在標有“結果(RESULT )”的下面的位置.從溫度指示電位計上讀出最大溫度並在以下所給的熱偶計的位置附近做記錄.

使用具有實心刀形開關的連接插頭去測試插座觸點的溫度.熱偶計安裝在與插座表面最近處的刀形開關插頭上或插座接線柱上..

安裝合適性測試

.樣品安裝

a)如廠家規定條件進行安裝.

或

b)在最嚴厲的安裝位置

測試重量,等於4倍TVSS的重量,但不能少於5lbs,懸挂在TVSS的中間1分鐘

[   ] TVSS保持在不動,但不能出現任何能引起電氣功能損害或造成火災或電擊的現象.

[   ]移開VSS.

[   ]不能出現任何能引起電氣功能損害或造成火災或電擊的現象.

拉力測試

在TVSS內部,電源線導體不連接.在線上施加一個大小為156N(35lbf),能產生最大蠕變的方向的力.在測試中,樣品位置不變,力持維1分鐘.

可用如下字母來填寫“結果(RESULT )”欄:

X---表示電源線無明顯的移動,變形不會傳到裝置內部.

應力釋放測試

用手拿著TVSS的電源線,線的長度[裝線孫為起點.]是2.54mm(1 in.)..用不超過26.7N(61lbf)的任意力把線推入裝線孫..

可用如下字母來填寫“結果(RESULT )”欄

X—表示線不能回到原來蠕變的長度並且對絕緣插頭無損害.

A---表示線能回到原來的裝線孫.

安裝孫PIN腳位的撞擊測試

其中的一樣品應安裝在垂直表面上:

- 使用廠家提供的硬件,

或

- 使用NO .8×3/4 in. wood screw  (木螺絲)

當螺絲安裝在PIN腳的背面時,安裝面和外殼背面之間的距離是6.4mm(1/4in.).每個安裝孫用6.8J(5.0ft-1b)的力進行一次撞擊.施力物體為直徑為50.8mm(2 in.),重量為0.535千克(1.18lbs)的鋼球.球用線懸挂並當做一個擺鐘.擺動的垂直距離為1.29mm(51in.).

結果

[   ] TVSS未出現任何能引起電氣功能損害或造成火災或電擊的現象.

[   ] TVSS出現任何能引起電氣功能損害或造成火災或電擊的現象.

模具應力釋放測試

外殼采用聚合材料的TVSS樣品,放在溫度是70℃±1℃或比常溫測試中的最高溫度高10℃的環流熱空氣干燥爐中7個小時.

樣品冷卻到窒溫後,進行蠕變測試..

可用如下字母來填寫“結果(RESULT )”欄

X---測試之後,樣品不能出現斷裂,變形,或其它毀壞,不能出現電源線的移動或內部接線.

安裝孫PIN腳位的探針測試

樣品的每一個PIN腳都要能承受89N(20lbs)的力.施力物體是一個直徑為4.76mm(3/16in.)探針.探針的頭是半徑為2.38mm(3/32in.)圓形.

結果

[   ] TVSS未出現任何能引起電氣功能損害或造成火災或電擊的現象.

[   ] TVSS出現任何能引起電氣功能損害或造成火災或電擊的現象.

可用如下字母來填寫“結果(RESULT )”欄:

A----測試之後,樣品不能出現斷裂,變形,或其它毀壞.

B-----不能出現電源線的移動

C-----蠕變傳到內部接線.

D-----電源線完全拉出來.

絕緣材料耐壓測試

TVSS樣品應移除所有抑制零件或直接起動式連接的零件.測試電勢慢慢地從0增加到規定電壓,並保持最大電壓值1分鐘,然後施加到如下測試位置:

- 非絕緣帶電部件和不帶部件的接地觸點之間施加1250Vac;

- 正負極的帶電部件之間施加1250Vac.

結果

[    ]在上述測試中無絕緣故障或電弧現象.

[    ]在上述測試中有絕緣故障或電弧現象.

接地導通性測試

方法

在連接插頭的接地針和插座的接地針之間,用30A的電流檢查樣品的連繼性.該電流從頻率是60Hz的電源中流出.該電源無負載,通過接地連接線和可觸及的不帶電金屬部件之間的電壓不超過6V. 然後測出兩個連接點的之間的壓降.

結果

[    ]所得測試結果表明接地連繼性良好.所有位置的電阻不超過0.1ohm.

[    ]所得測試結果表明電阻超過0.1ohm.

檢查接地刀形開關之間的電阻