中国节能产品认证技术要求

CSC/T30—2005

单路输出式交流-直流和交流-交流外部电源

节能产品认证技术要求

Technical specifications for energy conservation product certification for Single Voltage External AC-DC ＆ AC-AC Power Supplies

2005年01月15日发布	                 2005年01月15日实施

中标认证中心    发布

前  言

本技术要求属于节能产品认证技术要求系列之一。为贯彻实施《中华人民共和国节约能源法》,开展节能产品认证、保护环境、提高交流-直流和交流-交流外部电源的能源利用效率,引导企业的节能技术进步,特制定本技术要求。

本技术要求根据我国单路输出式交流-直流和交流-交流外部电源生产和使用的现状制定，并参考了国外类似技术要求。

本技术要求的各项技术指标和测试方法与美国能源之星项目所采用的技术指标和测试方法相同。

本技术要求由中标认证中心（CSC）提出并归口。

本技术要求主要起草单位：中标认证中心、中国赛宝（总部）实验室、国家电子计算机质量监督检验中心。

本技术要求主要起草人：张国钦、李艾珍、刘群兴、周兴华。

单路输出式交流-直流和交流-交流外部电源

节能产品认证技术要求

- 范围

  - 本技术要求规定了用于把交流电网电压转换为一个固定的、单路低压直流或交流输出电压的外部电源（以下简称电源）的节能评价指标及检验方法。

  - 本技术要求仅适用于额定输出功率不大于250W的电源。

  - 本技术要求不适用于直流-直流转换器。

- 引用标准

下列文件中的条款通过本技术条件的引用而成为本技术条件的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本技术条件，然而，鼓励根据本技术要求达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本技术要求。

GB/T 17478  低压直流电源设备的特性和安全要求

- 定义

本技术要求采用下列定义。

  - 单路输出式交流-直流外部电源 Single Voltage External AC-DC Power Supply

1)把交流电网电压转换为直流低电压；2)每次使用时只提供一个固定的的直流电压输出；3)与用电负载配套；4)可与用电负载分离；5)通过电线、电缆或其他永久性连线与终端产品相连接；6)不配备任何电池； 7)不带有化学电池，不带选择开关和指示灯，不带有充电状态指示器。

  - 单路输出式交流-交流外部电源 Single Voltage External AC-AC Power Supply

1)把交流电网电压转换为交流低电压；2) 每次使用时只提供一个固定的的交流电压输出；3) 与用电负载配套；4) 可与用电负载分离；5)通过电线、电缆或其他永久性连线与终端产品相连接；6) 不配备任何电池； 7) 不带有化学电池，不带选择开关和指示灯，不带有充电状态指示器。

  - 工作状态Active Mode

电源输入端连接到电网上，输出端连接到负载上，负载功率在电源的标称值和零之间。

  - 空载状态 No Lode Mode

电源输入端连接到了电网上，而输出端不连接负载或负载不消耗功率。

  - 工作效率 Active Mode Efficiency

电源在达到稳定工作状态时的实际输出功率与实际输入有功功率的比值。

  - 平均效率 Average Efficiency

电源在满足额定输出电流的100%、75%、50%和25% 四种电流强度的工作状态下的工作效率的平均值。

  - 节能评价值 Evaluating Values of Energy Conservation

评价电源节能性能的技术指标。包括电源平均效率的最小允许值和空载有功功率的最大允许值。

- 技术要求

电源应同时满足4.1和4.2的要求。

  - 平均效率

电源在工作状态下的平均效率应当不小于表1要求。

表1：平均效率指标要求

| 输出功率标称值(Pno) W | 最小平均效率 （用小数表示） |
| --- | --- |
| 0 <Pno <1 | 0.49×pno |
| 1Pno <49 | 0.09×ln (pno) + 0.49 |
| Pno 49 | 0.84 |

  - 空载有功功率

电源空载有功功率应不大于表2要求。

表2：空载有功功率指标要求

| 输出功率标称值(Pno) W | 电源空载最大有功功率 W |
| --- | --- |
| 0 <Pno 10 | 0.5 |
| 10< Pno 250 | 0.75 |

- 测试方法

  - 测试基本要求

    - 测试环境

测试环境温度应该保持在（23±5）℃范围内，测试中靠近样品处的空气流动速度应不大于0.5m/s，不应采用外部的风扇、空调或散热器来降低待测样品的温度。测试中，样品应置于隔热材料上。

    - 测试电压和频率

测试所用电压和频率为交流115V60Hz和/或交流230V50Hz两种模式。

测试采用交流稳压电源供电，其电压和频率波动均不大于±1%，且电源能够提供的最大功率不低于10倍的测试功率。稳压电源的包括13次谐波的总谐波失真不得大于2%。测试电压的峰值应当介于其真有效值的1.34和1.49倍之间。

注1：测试电压和频率依据产品选择。对于产品标称电压和频率为宽幅的产品，将分别在上述两种供电模式下进行测量；对于采用单一供电模式的产品，将依据其标称输入电压和频率，选择上述两种供电模式中最接近的一种进行测量。

注2：对于可以调节输出电压的单路输出产品，选择其最高输出电压和最低输出电压分别进行测试。

    - 测试设备与测量要求

测量应该使用经过校准的电压表，电流表和功率表（或功率分析仪）。功率表有功功率测试的精度应该达到或高于0.01W。

0.5W或以上的有功功率测量不确定度不超过2%。0.5W以下的有功功率测量不确定度不得大于0.01W。测试中电压和电流的测量不确定度不得大于2%。

测试中测试回路应该尽可能短，以避免由于测试线路引起的测量结果误差。

    - 测试负载

应配备可变电阻器或电子负载以保证在每个电源的输出功率范围内进行测试。

  - 测试方法

    - 测试前的准备

测试前，待测样品应依照其标称功率持续工作30分钟进行预热。每个待测试电源必须而且只能进行一次时间为30分钟的预热过程。

所有待测试电源中控制交流输入电流流向的内置开关在测量时都应处于开启状态。这些内置开关都应该在最终的测试报告中标明。

    - 工作效率

调节负载使输出电流到额定电流的X%并达到稳定状态，分别获取在此稳定状态下的交流输入端的输入有功功率（PIX）和交流或直流输出端的输出功率（POX），按公式（1）计算此种工作状态下的工作效率ηx。

…………………………………………（1）

测试时，分别测试输出电流为额定输出电流的100%，75%，50%，25%时的输出功率和交流输入功率，并计算平均效率。

注1：测试中，令X%的额定输出等于X%的额定输出电流，而不考虑测试供电电源上的可能的电压波动将会导致X%的额定电流输出与X%的额定输出功率不同。测试时，电流的误差不超过2%。

注2：不需要对阻性负载的阻值进行精确测量。可变电阻只是用于调整电流表指示符合额定输出电流的百分比（±1%），而不考虑输出电压的变化。对于电子负载，输出电流应被调到恒定电流模式而不是调节需要的输出功率到恒定功率模式。

    - 测试负载变化

测试中，调节测试负载使产品输出电流按照额定值的100%，75%，50%，25%，0的顺序变化。

    - 空载有功功率

将待测电源置于空载状态，测试并记录此状态下的交流输入有功功率。

  - 测试结果判定：

被测样品按上述测试方法所测得的技术指标均达到本技术要求的规定，即判定为符合本技术要求。