CSA电源线标准三大基本规范

电源线 (Flexible Cords and Cables)之安规要求明文规定在CSA标准C22.2 No. 49-98年版中，为使读者在研发制造前能了解相关要求，特此对其标示、结构要求及安全测试三大部份做以下的说明及简介。
标示 (Marking)
电线上标示(强制性要求)：线材上610 mm至少必须出现一次。
1.公司名称(或CSA合约号码、登录过的商标/商名)。
2.温度等级(大于最低温度者必须印在线材上)。
3.线材种类、线径及条数(如SPT-2 16AWGX3C)。注意：CSA标准中的Non-integral(双层绝缘)不可在线材上标示"NI"字样，此标准只视为结构上的不同而已。
4.燃烧等级(FT1, FT2 或 FT4，线材若符合FT4或VW-1可不必标示FT1或FT2，若符合FT1可不标示FT2)。
电线上标示 (有以下情况者须印字)
1.SJOOW, SOW...等户外用线，温度等级以-40℃标示。
2.具遮蔽者应印上"SHIELDED"。
3.导体如果为钢线，应印上"STEEL CORE"。
4.如果材质为TPE (Thermoplastic Elastomer)时，应印上"TPE insulation and jacket"。
5.SPT-1, SPT-2, SPT-3 和HPN具地线，"Green conductor for Grounding Only" 或 "Green conductor with yellow stripes for Grounding Only"。
电线上标示(非强制要求)：当客户有以下要求者可印字。
1.电压值。
2.W type 可印"water resistant"或"water resistant 60C"。
包装上标示(强制要求)：
1.公司名称(或CSA合约号码、登录过的商标/商名)。
2.制造日期(至少标示到年份及月)，或其它可辨别的编码。
3.线材种类、线径及条数(如SPT-2 16AWGX3C)。
4.电压值。
5.SPT-2使用30AWG组成的导体，应标示"FOR USE IN GENERAL USE EXTENSION CORD SETS ONLY"。
6.PXT及SPT-1 为20AWG时，应标示"NOT FOR RETAIL SALE TO THE PUBLIC"。
7.产品有特殊情况：如"Small or large diameter cord in process"或"Not for general use"。
电线使用范围
1.Extra-hard-usage cord：(如ST系列)『使用于较大电力且可移动之设备上，具有最高等级的机械强度。』
2.Hard-usage cord：(如SJ、SPT-3等系列)『使用于较中等电力且手握式之设备上，具有中等的机械强度。』
3.Not-for hard-usage cord：(如SVT、SPT-1、SPT-2等系列)『使用于灯具产品上，使用时不易产生绕曲现象且使用时不得为手握之产品，具有较次等的机械强度。』
4.Special Use Cords：(如PXWT、CXWT、PXT、TX)『特殊用电源线，一般会使用于户内/户外用之圣诞灯串等产品上。』
5.Tinsel cord：(如TPT等)『铜箔丝线，使用于经常绕曲的产品上，如电动刮胡刀的充电电线。』
电线结构 (Construction)
一、导体：
必须使用annealed copper or annealed coated copper并符合ASTM (American Society of Testing and Material) B 3, B 33, or B 189标准的要求。
a. Conductors(导体)：
单股或绞线之导体面积应符合Table 3.1中要求。
b. Stranding(绞线)：使用于电源线内之导体必须使用束绞(bunch stranded)或绳绞(ropy-lay stranded)，且导体单一铜径之最小值与最大值必须依Table 3.2中要求。
c. Lay of Strands(绞距)：束绞及绳绞之绞距不可大于Table 3.3中要求，绞距无限定方向。
二、绝缘：
电源线所使用的塑料材质，依温度等级，使用场所，应参照Table 3.13中要求。
三、总绞绞距：
绞距应符合Table 3.4中要求。
四、接地线(Bonding or Grounding Conductors)：
地线必须有绝缘保护(一般为绿色)，其线径必须较火线线径大或相同线径(除了DRT及线径大于8AWG者接地线，可小二个AWG数)。
五、外被：
外被厚度应符合Table 3.6~3.10(Round Cable)及Table 5.4(Parallel Cable)，外径应符合Table 3.11(Round Cable)。
Integral Type and Non-integral (双层绝缘) Type：目前Nonintegral Type 已包括SPT-1、SPT-2，2至3芯皆可使用，而Integral Type有SPT-1, -2, -3, PXT及HPN等线材。
六、色码：
为方便水电工及最终产品安装时的接线及辨识火线(line)、中性线(neutral)及地线(bonding)，绝缘层的颜色应符合Table 3.12中要求。例如三线式时，黑色代表火线，白色或淡灰色代表中性线，绿色或绿滚黄色代表地线，若产品销往欧洲者(International colour coding)，颜色可变更为棕色代表火线，淡蓝色代表中性线，绿滚黄色代表地线。并行线者(如SPT-1, HPN...等)，必须在中性线(Identified) 端利用线材压出时产生脊状、纹路或使用油墨以资辨别。
七、户外用(outdoor)电线电缆：
(如Type SJTW, SJTOW, SJTOOW, STW, STOW, STOOW, PXWT and CXWT Cord)在申请验证测试时均须较长的时间，因除了一般正常测试外，必须再依CSA标准C22.2 No.75执行长期绝缘阻抗测试(Insulation Resistance at Evaluated Temperature),其时间至少为24周或更久。
测试(Test)
CSA标准C22.2 No. 49-98有不少测试之要求，其测试程序则列举于C22.2 No. 0.3-01(Test Methods for Electrical Wires and Cables，本文内容所提之测试章节皆出于此本标准)，以下是一些主要测试简要说明：
‧老化前/后之物理特性(Physical properties)：
依章节4.3.1~4.3.3执行测试，包括老化前后的延伸(Elongation)及抗张强度(Tensile Strength )，测试应符合Table 10.14中要求;
‧加热变形测试(Deformation Test)：
依章节4.3.6.1执行测试，芯线绝缘(并行线应撕开)及外被之加热变形率不得大于50%；
‧机械强度测试(Mechanical Strength):
依章节4.17执行测试，2至3芯18AWG线压重68kg，17AWG线压重77kg一分钟后，导体不得断裂;
‧燃烧测试(Flame Test)：
FT1 Vertical test(垂直燃烧测试)：依章节4.11.1执行测试，火焰在5次15秒的燃烧后，续燃不得超过60秒，且火焰指示纸燃烧面积不可超过25%；
FT2 Horizontal test(水平燃烧测试)：依章节4.11.2执行测试，续燃长度不可超过100mm；
FT4 Vertical flame test(Cable Trays燃烧测试)：依章节4.11.4执行测试，延燃长度不可超过1.5m;

VW-1 Vertical test(垂直燃烧测试)：依章节4.11.1执行测试，火焰在任一次15秒的燃烧后，不得延燃超过60秒，不得有焰滴，且火焰指示纸燃烧面积不可超过25%；
‧冷绕测试(Cold Bend and Dielectric)：
依章节4.12.1及Table 10.2的温度及Table 10.3的铁棒直径/圈数，执行先冷冻后绕曲测试后，绝缘或外被不得有裂开的情形发生；
‧耐候测试(Weather Resistance)：
依章节4.10.3的条件执行测试后，再依章节4.3.1~4.3.3 测试延伸及抗张强度;
‧热绕测试(Heat Shock and Dielectric)
依章节4.23.1执行测试后，绝缘或外被不得有裂开的情形发生；
‧线材膨涨测试(Swelling and Blistering)
将10米的线材浸入50℃的水中2周后，依章节4.27计算膨涨率，其外被直径不得超过原来的20%；
‧印字耐久性测试(Durability of Print)：
一条置于额定温度中经过24小时，另一条置于常温中，依章节4.32执行测试后，外被印字必须清晰可见； 
‧电气测试(Electrical)：
火花测验(Spark Test)：生产时，依Table 10.7的电压参照章节4.28.3执行测试;
耐电压测试(Dielectric-Strength Test)：取线长15米，依Table 10.8及10.9的测试电压，执行章节4.28.1.2之耐电压测试一分钟；
‧绝缘阻抗测试(Insulation Resistance)：
产品欲使用于潮湿场所，取线长15米，依章节4.28.2.1及Table12执行测试；
‧电容值变化率与稳定系数(Permittivity and Stability Factor)：
电容率(Permittivity)：取线长5米，将中间3米浸入50℃的水中，纪录第1、7及14天的电容值，第14天的电容率不得超过第1天的10%，且不得超过第7天的3%；
稳定系数(Stability Factor)：同上量测第1、7及14天的功率因素，第14天之值不得大于1.0，与第1天所量之值差异不得超过0.5；
‧线材绕曲测试(Flexing of Shielded Cords)：
取6条各5米的线材，依Table 10.13的条件进行15,000次的绕曲测试，不得有断路的情形发生；

电线电缆的术语 电线电缆的标志上会出现很多字符，各自都代表不同的意思。在此列举一些常用的字符简介如下： 电源线： SPT = Service Parallel Thermoplastic（服务性 平行的 热塑性塑料） HPN = Heater Parallel Neoprene（加热器 平行的 橡胶） S = Service 服务性 (SO, SOW, ST, STW) O - Oil 油性 W – Wet 湿 T – Thermoplastic 热塑性塑料 SJ = Service Junior 小型服务性(SJO, SJOW, SJT, SJTW) O - Oil 油性 W – Wet 湿 T – Thermoplastic热塑性塑料 SV = Service Vacuum Cleaner 吸尘器(SVT, SVO) O - Oil 油性 T – Thermoplastic 热塑性塑料 电子线： Class I 内部使用；Class II 外部使用 Group A 不承受机械磨损；Group B 承受机械磨损 W：潮态环境使用；O：防油；F：防燃料油 FT1：垂直燃烧测试；FT2：水平燃烧测试；FT4：垂直燃烧测试（Cable in Cable tray）；FT6：水平燃烧和烟熏测试。 例如：“CSA AWM I A 90 C 300 V FT1”表示AWM电子线，内部使用，不承受机械损坏，耐温90 C，额定电压：300 V，燃烧等级为FT-1。 工厂测试的要求 在北美的电气产品的认证报告中，工厂测试一般都要求进行耐压测试。耐压测试，也就是高压测试，通过在受测样品的测试点之间施加一定的高压来检验产品绝缘系统的安全可*性。一般来说，北美的标准要求对120 V的产品进行1000 V，1 分钟或1200 V {1000 V×（1＋20 %）}, 1 秒钟的耐压测试。 很多厂家会问在进行耐压测试时，耐压测试仪的过电流继电器的动作电流应设定为多少？CSA标准的观点认为不同产品类型其绝缘电阻会有很大的差别，所以这个电流值不能脱离具体的产品类别而定。当在测试点间施加一定的高压时，会在绝缘间产生一定量的泄漏电流。这个电流值并不表示击穿。只有当此电流值突然增大时才视为击穿。因此耐压测试仪的过电流继电器的动作电流应设定为一个较高而又能在击穿前动作的数值。 我们还发现有些工厂为了显示自己产品的安全性，把耐压测试的电压值提高了，有的甚至达到我们报告所要求的几倍。其实这种做法对其产品特别是电子类产品是有害无益的。当把高电压施加到绝缘层的两端时，绝缘层之间会产生一个极微小的漏电流。而当此电压达到某一极限时会使绝缘材料产生局部放电加速其老化，这样会使出厂产品的可*稳定性能大大降低。

4.燃烧等级(FT1, FT2 或 FT4，线材若符合FT4或VW-1可不必标示FT1或FT2，若符合FT1可不标示FT2)

VW-1, FT1 Vertical test(垂直燃烧测试)测试是一样的,也即耐燃等级是一样的.

FT2 Horizontal test(水平燃烧测试).

FT4：垂直托架燃燒（Cable in Cable tray）FT4主要以燃烧时产生的烟雾作结果评估

VW-1, FT1 , FT2燃燒等級最低,FT4燃燒等級较高