对于APC的产品，应该有很多用户都会考虑配上一个AP 9606/9617/9618/9619网络管理卡实现服务器安全关机。
APCUPS从1K开始后面板都会标配至少是1个SmartSlot智能插槽，这个插槽可以接9610、9607、9608、9606、9617、9618、9619等智能卡。
简单介绍一下AP 9619这个产品，以便大家更明确的选择APC相关选件。
AP9619SNMP管理卡提供下列功能：110/100BaseT自适应
2支持协议有：Web, Telnet, SNMP, WAP, FTP, SMTP, NTP, DNS
3Event/Data 日志记录
4定时功能
5配置事件动作 (Email、SNMP traps等)
6远程重启设备
7通过PCNS可以在电力异常时安全关闭计算机
8内置APC 远程监控服务
9集合AP9610简单功能，提供干节点简单信号通讯
10集合9512TBLK环境温度、湿度监控

安装SNMP卡管理软件应先将AP9619网络管理卡分配IP：
1、将UPS与电脑/服务器用AP940-0024C通讯线缆联接
2、在开始－>程序－>附件－>通讯－>超级终端
3、选择COM1或COM2，并设置参数（参数是：波特率－2400，数据位－8，奇偶校验－无，停止位－1，数据流控制－无）
4、设置好确定后即进入配置界面
5、进入界面则只有光标在闪，请按Shift＋Y，如果界面显示为SM，则证明通讯建立成功
6、敲回车则会显示User Name，输入小写apc回车
7、输入密码apc（出厂默认都是小写的apc）
8、进入后会显示菜单，选择Network－>TCP/IP－>将Boot Mode设置为Manual
9、设置IP、子掩码、网关，如需发送Email还需设置DNS等参数
10、设置好以后PING网关，ping通则设置成功（如不成功请检测网线水晶头、交换机）
设置好IP以后安装PCNS（最新版可到网上下载，下载地址：http://www.apc.com.cn）
安装PCNS的时候请确定AP9619与网络联通。
如何进入AP9619web/snmp管理卡的web界面
WEB/SNMP(AP9619)管理卡用超级终端设置了必要的网络特性：IP地址、缺省网关（gateway）、子网掩码(netmask),可以用网络上的其他计算机 ping WEB/SNMP(AP9606)管理卡,如果能ping通，则表明该WEB/SNMP(AP9619)管理卡的网络特性已经设置成功，可以在网络上的任何一台装有浏览器（如IE和NETSCAPE）的计算机上启动WEB浏览器，在地址栏中输入WEB/SNMP(AP9606)管理卡的IP地址，即可进入AP9619的WEB管理界面，如果AP9619的WEB端口（缺省为80）改变了，则需在地址栏中输入AP9619的IP地址后加冒号和WEB端口号，如IP为192.168.1.102，WEB端口为8000，那么在地址栏中应输入：192.168.1.102:8000,输入用户名和密码进入AP9619的WEB界面后，可以对卡进行设置，还可以对UPS进行管理。在主界面可以看到有一行显示，其含义如下：StatusP+N+A+其中,P+表明APCAos正常N+表明网络正常A+表明和UPS对应的应用程序正常A-表明应用程序checksum有问题A?表明应用程序正在初始化A!表明应用程序和Aos不兼容注:如果你能进入控制台，表明AOS和网络都正常。
特别提醒：AP9619网络管理卡，如果将用户名和密码进行修改，则请将用户名和密码保管好，因为忘记用户名或密码后该卡将无法使用，需将卡寄回APC维修或更换。