铅酸蓄电池的Pt/C催化剂

Pt/C催化剂在VRLA电池的应用是代表当今铅酸蓄电池最新应用领域，大幅度地提高VRLA电池的使用寿命，具有显著的实际应用价值。

Pt/C催化剂是一种内催化技术，在VRLA电池顶部安置催化器，使负极局部反应产生的H2与正极电解水产生的O2化合成H2O再回到电池中去，这种氢的直接催化复合使失水减少，更重要的是一部分正极析出的氧被直接催化复合。这部分的氧不必到负极复合，使负极的去极化减轻，正极的过电位得以下降，这样又减轻了正极腐蚀和氧的析出。

实验表明使用Pt/C催化器的铅酸电池在充电终止时的电池内压只为没催化器电池的1/7，而且在电池充完电搁置时可完全消除内压，另外由于氢、氧气体复合释放大量的热量，使水以水蒸汽形式离开催化剂，保证催化剂重复循环发挥作用，很好地解决电池热失控，浮充失水严重，早期容量衰减等问题，能提高密封式铅酸电池充放电循环使用寿命达50%-70%。

以下是Pt/C催化剂在铅酸蓄电池中使用后的测试：

1、催化剂性能测试

在VRLA6V7Ah电池3个单格中，其中1格内腔内放置1个新制的催化器，1格内腔内放置另1个多次使用过的催化器：另1内腔内不放置催化器作为对比。同时在3格的加酸孔用耐压导管与3个2Mpa防酸压力表密封连接。采用南京中观生产的《XPC-900UBT系列蓄电池用电脑多功能综合测试仪》设备对电池进行充放电。充电制度为7.8V恒压，0.7A限流充电15h；测量电池各个单格内腔气体压力，其装置如图1所示，结见表1、图2、图3、图4。

图1充电过程气体压力测试

表1 充电过程有无催化剂气体压力测试数据

| 充电时间 （分） | 压力（Kpa） 旧催化剂 | 压力（Kpa）新催化剂 | 压力（Kpa）无催化剂 | 充电电压 （V） | 充电电流 （A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 750 760 780 790 800 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 | 0 0 0 0 0 10 20 20 20 22 24 26 26 27 28 28 29 30 30 30 32 36 38 38 40 40 40 40 40 38 38 38 35 35 35 30 30 25 30 30 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 22 22 26 30 34 36 38 38 40 40 41 41 42 42 45 45 40 35 30 25 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 50 80 120 160 190 215 236 252 265 280 290 294 294 296 298 298 298 300 306 306 306 310 316 316 318 315 304 298 288 282 275 268 264 255 250 240 240 215 225 225 | 7.6 7.68 7.79 7.83 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 6.91 6.82 6.75 6.74 6.71 6.71 6.67 6.67 6.64 6.64 6.64 6.39 6.39 6.39 6.39 | 0.703 0.696 0.696 0.687 0.615 0.583 0.551 0.525 0.504 0.488 0.479 0.479 0.479 0.479 0.479 0.479 0.479 0.479 0.471 0.472 0.471 0.471 0.471 0.471 0.471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |

图2充电过程有无催化剂气体压力变化

图3充电电压—时间关系

图4充电电流—时间关系

电池当充电容量达75%时，电池正极开始析氧，当充电容量达90%时，电池负极开始析氢，进一步充电，开始进行电解水，产生气体，没有加催化器的电池内部压力立即体现在压力表上，有加催化器的电池，起始时由于进行氢氧复合内部并没有压力，但充电后期产生大量的气体（充电630min左右），产生气体的速率大于催化剂的复合速率，于是内部有一定的压力值。

无催化器的单格产生压力值呈下降趋势可能是由于随着催化实验的进行越来越多的氧转移到负极铅上，造成水的损失。因此，有采用催化器充电态气体电池内部压力是没有催化器（正常电池）1/8倍。

没加催化剂使用寿命过早终止可能有以下几方面原因：

- 充电后期水分解多，易使活性物质脱落。

- 气体不逸出积蓄在电池腔体内，使电池壳、极板由于压力的存在而变形，导致极板之间的接触变差。

- 闭合氧循环产生大量的热量因无法很好与外界交换而使电池内部温度上升，极板、电池壳变形，内阻变大。

- 充电结束后，电池腔体内的氧气与负极反应：

1/2O2+Pb → PbO……………………………….（4）

PbO+H2SO4 → PbSO4+H2O……………………（5）

总反应：Pb+1/2O2+H2SO4 → PbSO4+H2O…..（6）

使得负极活性Pb含量下降，PbSO4含量上升而导致电池失效。

- 电解液中的氧元素逐渐地转移到负极板生成PbSO4，造成水的损失，如表1所示，电池干枯而导致失效。

2、 催化剂对蓄电池密封反应效率测定

将催化器置于铅酸蓄电池内腔盖上，并在单格排气阀孔接上压力表。采用2.5V/格，电流限制0.01~0.02C20（A）充电，当电流下降到0.001C20（A）时，可认为充足电，即可以停止充电，在整个充电过程中以及充电结束后t个小时内，每间隔一定的时间纪录压力表值。用同样方法对没有放置催化器的电池采用相同方法测量，两者进行比较，可得出气体复合的速率。

阀控密封铅酸蓄电池在充电后期是电解水副反应，其密封反应效率可以根据下面实验方法（图5）测试得出：

图5 测定铅酸蓄电池密封反应效率实验装置

以FM-56 VRLA电池，当蓄电池过充电流为5mA或0.3mA时，密封反应效率测定结果见表2。实验表明当VRLA有使用催化剂时，采用0.01 C20~0.02C20（A）充电，密封反应效率实际可达90%~100%。

表2 FM-56 VRLA电池密封反应效率

| 序号 | 过充电流I （A） | 充电时间t （h） | 温度T （℃） | 总集气量V （ml） | 充电量Q （Ah） | 集气量V （ml/ Ah） | 反应效率η（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 5 5 0.3 0.3 5 5 0.3 0.3 | 8 8 8 8 5 5 5 5 | 23 25 25 25 15 15 15 15 | 230 223 128 52 915 1540 0 0 | 40 40 2.4 2.4 25 25 1.5 1.5 | 5.75 5.575 53.33 21.66 36.6 61.6 0 0 | 99.12 99.18 97.20 96.86 94.46 90.68 100 100 |

3、VRLA电池失水率测定

以4只FM-300 VRLA电池，其中3只电池放有催化器，另1只电池为无催化器，当蓄电池过充电流为C20（A），连续充电54天后，测量电池的失水量，结见表3和图6。

表3 FM-300 VRLA电池失水率

| 电池编号 | 有无催化剂 | 总失水量（ml） | 失水率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | 有 有 有 无 | 75 125 122 1575 | 4.76 7.94 7.74 100 |

表3和图6表明：在VRLA电池采用Pt/C催化剂，铅蓄电池在长期浮充电使用过程中，与不使用Pt/C催化剂比较，电池失水量很少，延缓电池干枯，避免电池产生热失控，提高电池的使用寿命。

4、铅酸蓄电池使用循环寿命测定（循环试验法）

蓄电池经过完全充电后， 在25℃±5℃的环境中下，以1.0I2(A)电流放电1.40h，然后蓄电池以恒压16.00V限流0.3I2(A)充电5.60h。以上为一个循环寿命次数。当放电1.40h，蓄电池单体平均电压连续3次低于1.60v时,认为循环寿命终止，此三次循环不计入循环次数内。其它的次数追加到循环的次数，结见表4和图7。采用Pt/C催化器电池使用寿命可以提高50%，循环寿命由177次延长至268次，实际应用效果显著，具有显著的经济效益

表4  3-FM-7 VRLA电池循环寿命测试

| 循环次数 （次数） | 有催化剂 | 无催化剂 |
| --- | --- | --- |
|  | 容量（Ah） | 容量（Ah） |
| 0 | 7.35 | 7.35 |
| 50 | 7.3 | 7.25 |
| 120 | 7.18 | 6.75 |
| 150 | 6.98 | 6.33 |
| 177 | 6.8 | 5.6 |
| 180 | 6.77 |  |
| 200 | 6.6 |  |
| 210 | 6.5 |  |
| 220 | 6.35 |  |
| 230 | 6.23 |  |
| 240 | 6.05 |  |
| 250 | 5.83 |  |
| 260 | 5.65 |  |
| 268 | 5.6 |  |

图7有无催化剂VRLA电池使用寿命图

实验结果表明Pt/C催化剂用于VRLA铅酸蓄电池是完全可行。而且成本低。

联系人：黄德成

电  话：13338006903   13814960962

邮  箱：huangdc518@hotmail.com

# Text boxes

——

+

－—

6V7Ah蓄电池

充放电设备

压力表

铅酸蓄电池

+

－

水

20mm以下

导管

量筒或滴定管