## Sheet1
自耦变压器单相 | S1N(W) | S2N(W) | U1N(V) | U2N(V) | Scd=Sdc(W) |  | 绕组电流值 |  |  | 考虑损耗，效率η
| 1400 | 1300 | 220 | 110 | 450 |  | 1，2，3，4，5 | 7 |  | 0.93
经验系数k | 1.4 | 该经验系数是否选对了？ |  |  |  |  | 6，7，8 | 5
计算铁心Ac | 29.6985 | cm2 | 铁心叠压系数Kfe | 0.93 | 取好的硅钢片叠压
净铁心截面积计算 | 27.6196 | cm2 | 18.8 | 选取的铁心截面积
铁心型号,右边个参数是从电工手册上查到的，不知选对了没有 | XCD 32*64*64 | 尺寸(mm) | [5 empty] | 中间铁心有效截面积(cm2) | 铁心质量(kg)
|  | a | b | c | h | H | L | 18.8 | 4.18
|  | 32 | 64 | 32 | 64 | 128 | 96
|  | 技术指标 | [5 empty] | 线圈计算数据
|  | VA1/V·A | P2/W | η | B1/T | J/(A/mm2) | △u(%) | 一次侧匝数(220V) | 每伏匝数 一次 二次 |  | 底筒高度/mm | 窗宽
|  | 687 | 634 | 0.938 | 1.8 | 2.82 | 4.21 | 292 | 1.33 | 1.39 | 62 | 32
空载特性
|  | 励磁功率 VAφ/V·A | 铁心空载损耗P0/W | 一次电压U1=220V 有功分量Iφ/A 无功分量Ic/A 空载电流I0/A
|  | 142 | 14.1 | 0.647 | 0.064 | 0.65 |  |  | 143 | 14.08
硅钢片型号右边个参数是从电工手册上查到的，不知选对了没有 |  | B/T |  | 铁损(W/kg) | V·A/kg | 安匝/cm | 总的铁损
| 35Q250 | 1.3 |  | 1.31 | 6.95 | 1.84 | 5.4758
| DR225-35 |  |  | 1.6 | 15.5 | 4.09 | 6.688
每匝电压计算 | 0.54257 | V
总匝数N | 405.4791 | 406
各分接电压 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 55 | 110 | 165 | 220
各分接抽头匝数 | 20.3 | 40.6 | 60.9 | 81.2 | 101.5 | 101.5 | 203 | 304.5 | 406
匝数取整 | 20 | 41 | 61 | 81 | 102 | 102 | 203 | 305 | 406
线区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8
线区电压 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 55 | 55 | 55
线区匝数 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 101.5 | 101.5 | 101.5
匝数取整 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 102 | 102 | 102
1，2，3，4，5绕组导线电流密度J1选取 | 2.5 | 6,7,8绕组导线电流密度J2选取 | 2
导线截面积A1计算 | 2.8 | 导线截面积A2计算 | 2.5
铜漆包线选取 |  | 铜芯标称直径mm | 铜芯截面积mm2 | 20º时铜导体电阻(Ω/m) | 电流密度(A/mm2) | 实际电流密度(A/mm2) | 载流量A | 漆包线最大外径 1级
导线直径D1计算 | 1.8886 | 1.9 | 2.834 | 0.003176 | 2.5 | 2.47 | 7.0756 | 1.974
导线直径D2计算 | 1.7846 | 1.8 | 2.545 | 0.006718 | 2 | 1.9646 | 5.0544 | 1.872
考虑匝间绕的不够紧密的尺寸余量mm | 3 | 层间线间不绝缘 | 考虑铁心柱两头不饶线时系数 | 0.9 | 采用间叠式绕层间距离D1' | 0.866 | 1.7095 | 1.6212 | 铜的比重 | 8.9
1，2，3，4，5绕组匝数 | 1，2，3，4，5绕组每层匝数 | 1，2，3，4，5绕组层数 | 1，2，3，4，5绕组平均周长 | R1 | 1，2，3，4，5绕组铜重
101.5 | 27.8116 | 3.6429 | 223.584 | 0.07243 | 0.57522
102 | 28 | 4
6，7，8绕组匝数 | 6，7，8绕组每层匝数 | 6，7，8绕组层数 | 6，7，8绕组平均周长 | R2 | 6，7，8绕组铜重
304.5 | 29.3269 | 10.1667 | 274.368 | 0.56218 | 1.8954
305 | 30 | 11
窗口面积 | 核算值1 | 核算值2 | 总的核算值 | 满足要求 | 合计总铜重
2048 | 360.285 | 968.8651 | 1329.1501 | 1329<2048 | 2.4707
铜重+铁心重
6.6507
变压器空载损耗 | 空载铁心损耗 | = | 铁心涡流损耗 | + | 铁心磁滞损耗 | + | 附加损耗