塑料绝缘控制电缆 Plastic insulsted control cables 1988-06-12发布 1989-01-01实施

国 家 标 准 局 发布

目　　　录

GB 9330.1-88 塑料绝缘控制电缆 一船规定…………………………………… (1)

　　GB 9330.2-88 塑料绝缘控制电缆 聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆…………… (8)

| 中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准 塑料绝缘控制电缆 一般规定 Plastis insulated control cable General | GB 9330.1－88 |
| --- | --- |
| 本标准参照采用用国际标准 IEC 227《450/750Ｖ 及以下聚氯乙烯绝缘电缆》. 1 适用范围 1.1 本标准适用于交流额定电压 U0/U 为450/750Ｖ 及以下铜芯塑料绝缘控制电缆。 1.2 本标准应与 GB 9330.2一起使用 2 引用标准 2.1 本标准引用下列标准的有效版本: GB 2900 电工名词术语 GB 3956 电气装备电线电缆铜、铝导电线芯 GB 2951 电线电缆机械物理性能试验方法 GB 3048 电线电缆电性能试验方法 GB 4909 裸电线试验方法 GB 6995 电线电缆识别标志方法 GB 2952 电缆外护层 GB 4005 电线电缆交货盘 2.2 必须引用其分标准时,应本标准相应的各后续标准中规定. 3 定义 3.1 本标准的术语采用 GB 2900的定义. 3.2 额定电压 额定电压是电缆设计和电性能试验用的基准电压，用 U0/U 表示,单位为Ｖ. U0 ——任一主绝缘导体和“地”（金属屏蔽，金属套或周围介质）之间的电压有效值。 U ——多芯电缆（电线）或单芯电缆（电线）系统任一两相导体之间的电压有效值。 当电缆（电线）使用于交流系统时，电缆（电线）的额定电压至少应等于该系统的标称电压。当使用于直流系统时，该系统的标称电压应不大于电缆（电线）额定电压的1.5倍. 系统的工作电压应不大于系统额定电压的1.1倍. 4 命名和代号 4.1 代号 4.1.1 系列代号……K。 4.1.2 材料特征代号: 铜导体……省略； 聚氯乙烯绝缘……V； 聚乙烯绝缘……Y； 国家机械工业委员会1988-05-23 1989-01-01实施 |

GB 9330.1—88

交联聚乙烯绝缘……YJ；
　　　　聚氯乙烯护套……V；
　　　　聚乙烯护套……Y。
4.1.3 　结构特征代号：
　　　　编织屏蔽……P；
　　　　铜带屏蔽……P2；
　　　　软结构……R；
　　　　圆　型……省略；
　　　　平型（扁型）……B。
　　　　外护层代号按 GB 2952 规定。
4.2　表示方法
4.2.1 产品用型号、规格及标准编号表示。
4.2.2 同一品种采用规定的不同导体结构时,较硬导体用（A）表示,较软导体用（B）表示，在规格后标明。
4.2.3 电缆中的绿/黄双色绝缘线芯应与其他线芯分别表示。
4.2.4 举例：
　（1）铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆，固定敷设用,额定电压 450/750Ｖ，24芯,
1.5ｍｍ2,有绿/黄双色绝缘线芯，表示为：
　 较硬导体结构者：
　　　ＫＶＶ—450/750 23×1.5（A）+1×1.5 　GB 9330.2-88
　 较软导体结构者:
　　　ＫＶＶ—450/750 23×1.5（B）+1×1.5 　GB 9330.2-88 
　(2) 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆,固定敷设用,额定电压 450/750Ｖ,24 芯1.5ｍｍ2,无绿/黄双色绝缘线芯,表示为:
　　　ＫＶＶＰ2 —450/750 24×1.0 　GB 9330.2—88
　(3）铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜铠装控制电缆，固定敷设用,额定电压 450/750Ｖ，24芯，1.51.5ｍｍ2，无绿/黄双色绝缘线芯，表示为： 
　　　ＫＶＶＲ22－450/750 24×1.5　 GB 9330.2—88
　(4) 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆，移动场合用，额定电压 450/750Ｖ，24芯，1.0ｍｍ2，编织屏蔽，无绿/黄双色绝缘线芯，表示为：
　　　ＫＶＶＲＰ—450/750 24×1.0 　GB 9330.2—88
5 导体
5.1 导体应符合GB 3956 的规定.导体结构如表 1 所示.
　导电线芯中铜单线允许许镀锡．
5.2 导体表面应光洁,无油污,无损伤口绝缘的毛刺、锐边以及凸起或断裂的单线。
6 绝缘
6.1 绝缘应紧密挤包在导体上,且应容易剥离而不损伤绝缘体、导体或镀层。
　绝缘表面应平整，色泽均匀。
6.2 绝缘厚度的标称值应在各后续标准中规定。
6.3 绝缘厚度的平均值应不小于标称值,其最薄处厚度应不小于标称值的90％—0.1ｍｍ。

GB 9330.1—88

6.4 绝缘的性能要求
6.4.1 绝缘的机械物理和电性能应在各后续标准中规定.
　　　　　　　　　　　　　　　　表1

| 标称截面 ｍｍ2 | 导体结构 | 20℃导体电阻Ω/kｍ 不大于 |
| --- | --- | --- |
|  | 种类 | 根数/单线标称直径 | 不镀锡 | 镀锡 |
| 0.5 0.75 0.75 0.75 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 4 4 6 6 10 | 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 2 | 16/0.20 1/0.97 7/0.37 24/0.20 1/1.13 7/0.43 32/0.20 1/1.38 7/0.52 30/0.25 1/1.78 7/0.68 50/0.25 1/2.25 7/0.85 1/2.76 7/1.04 7/1.35 | 39.0 24.5 24.5 26.0 18.1 18.1 19.5 12.1 12.1 13.3 7.41 7.41 7.98 4.61 4.61 3.08 3.08 1.83 | 40.1 24.8 24.8 26.7 18.2 18.2 20.0 12.2 12.2 13.7 7.56 7.56 8.21 4.70 4.70 3.11 3.11 1.84 |

6.4.2 绝缘线芯应能经受 GB 3048.9《电线电缆绝绝缘线芯工频火花试验方法》规定的交流 50Hz 火花试验作为中间检查.试验电压符合表2的规定.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表2

| 绝缘标称厚度 ｍｍ | ≤0.5 | 0.5＜≤1.0 | 1.0＜≤1.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火花试验电压 kV | 4 | 6 | 10 |

6.5 绝缘线芯识别
6.5.1 绝缘线芯应采用颜色标志或数字标志以示识别,并应符合 GB 6995.4《电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志》的规定.
　必要时，允许采用其他识别方法，但应在后续标准中规定．
6.5.2 5芯及以下电缆的绝缘线芯采用颜色标志时,其优先选取用的颜色和色序如下:
　两芯电缆：无优先选用颜色；

GB 9330.1—88

三芯电缆：绿／黄双色、浅蓝色、棕色；或浅蓝色、黑色、棕色；
　　四芯电缆：绿／黄双色、浅蓝色、黑色、棕色；或浅蓝色、黑色、棕色、黑色或棕色；
　　五芯电缆：绿／黄双色、浅蓝色、黑色、棕色、黑色或棕色；或浅蓝色、黑色、棕色，黑色或棕色、黑色或棕色。
6.5.3　采用数字标志的绝线芯，其绝缘颜色与数字标志颜色应有明显不同，其优先选用颜色绝缘为黑色,数字为白色.

7 成缆

7.1　绝缘线芯应绞合缆，最外层的绞合方向为右向，其绞合节距：固定敷设用的硬结构电缆应不大于绞合外径的20倍;移动场合用的软结构电缆,应不大于经贸部合外径的16倍.
7.2 绝缘线芯采用数字标志时，由内层到外层从 1 开始，按自然数序顺时方向排列.
　　绿／黄双色绝缘线芯应入置在缆芯的最外层．
7.3 绝缘线芯间的间隙应允许采用非吸湿性材料填充．
7.4 缆芯外允许绕包塑料或其他非吸湿性带,或稀疏绕包其他非吸湿性材料.

8 屏蔽

8.1 屏蔽型电缆在缆芯外应有铜带或圆铜线编织构成的屏蔽层,必要时,允许采用其他合适的屏蔽材料和形式,但应在后续标准中规定.
8.1.1 铜带屏蔽
　允许采用0.05-0.15ｍｍ的软铜带重迭绕包,重迭率应不小于15％.
8.1.2 圆铜线编织屏蔽
8.1.2.1 圆铜线编织屏蔽允许用软圆铜线或镀锡圆铜线构成,其编织密度应不小于80%.
　编织用圆铜线的标称直径规定在相应的各后续标准中．
8.1.2.2 编织层不允许整体接续,露出的铜线头应修齐.每1米长度上允许更换金属线锭一次.
8.1.2.3 编织密度(K)用百分数表示,按下式计算确定:
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
式中：K——编织密度%；
　　　Kf——单向覆盖系数；
　　　L——编织节距，ｍｍ;
　　　d——圆铜经直径，ｍｍ:
　　　D——编织层平均直径，ｍｍ;
　　　ｍ——锭子总数；
　　　n——每锭根数。
8.2 屏蔽和缆芯之间应重迭绕包二层合适的非吸湿性带子,屏蔽后,允许绕包一层合适的非吸湿性带子.
9 铠装
9.1 除本标准另有规定外,铠装应符合 GB 2952 的要求.
9.2 内衬层应绕包或挤包一层合适的非吸湿性性料.
9.3 内衬层厚度的标称值为 1.2ｍｍ,允许有20％的负偏差.

GB 9330.1—88

10　护套
10.1　护套应紧密挤包在绞合的绝缘线芯、包覆层或铠装层上,且应容易剥离而不损伤绝缘或护套。
护套表面应光洁，色泽均匀。
10.2 护套厚度的标称值应在各后续标准中规定.
10.3 护套厚度的平均值应不小于标称值,其最薄处厚度应不小于标称值的85%—0.1ｍｍ.
10.4 护套的机械物理性能应在各后续标准中规定.

11 标志

11.1　成品电缆应有制造厂名(代号)、型号和电压，或制造厂名（代号）型号、电压和制造年份的连续标志。标志应符合GB 6995.3《电线电缆识别标志》的规定.
　如采用其他标志方法时，应在后续标准中规定．
11.2 标志可以用油墨印刷或采用凸模或凹模压印在护套上.

12 成品电缆

12.1 成品电缆外径应符合后续标准的规定.
　在圆形护套电缆的同一截面上所测得的最大外径和最小外径之差（f值）应不超过规定的平均外径上限值的15%.测量两处,取最大差值.
12.2 导体电阻20℃时的导体电阻应符合本标准表1规定.
12.3 电缆应经受表3规定的工频交流电压试验.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　表３

| 序 号 | 试 验 条 件 | 单 位 | 电缆额定电压 Ｖ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 450/750 |
| 1 | 电缆电压试验: 试样长度 试样温度 试验电压 施加时间，最少 | — — Ｖ ｍin | 交货长度 环境温度 3000 5 |
| 2 | 绝缘线芯电压试验： 试样长度，最小 浸水时间，最少 水温 试验电压： 绝缘厚度≤0.6ｍｍ 绝缘厚度＞0.6ｍｍ 施加时间，最少 | ｍ h ℃ Ｖ Ｖ ｍin | 5 1 20±5 2000 2500 5 |

12.4 电缆的绝缘电阻应符合 GB 9330.2的规定.试验时,应在经受表3规定电压试验后的绝缘线芯上按表4规定进行。

GB 9330.1—88

表４

| 试样处理 | 单位 | 试验条件 |
| --- | --- | --- |
| 试样长度 最小 浸热水时间 最少 水温 | ｍ h ℃ | ５ １ 电缆的额定工作温度 |

12.5 电缆的不延燃性应符合 GB 2951.19 的规定.
12.6 电缆用油墨印刷标志的耐擦拭性能应符合 GB 6995 的规定.
12.7 绝缘的机械物理性能应符合后续标准的规定.
12.8 护套的机械物理性能应符合后续标准的规定.
12.9 特殊性能,如有要求时应在后续标准中规定.
12.10 交货长度
　成圈长度为 100ｍ,成盘长度应不小于 100ｍｍ,长度计量误差应不超过±0.5%.
　24芯及以下,允许长度不小于 20ｍ 的短段电缆交货,其数量应不超过交货总长度的5%.
　24芯以上，允许长度不小于 20ｍ 的短段电缆交货，其数量则不超过交货总长度的10% 
　其他交货长度应根据双方协议长度交货．
13 验收
13.1 产品应由制造厂质量检查部门检验合格后方能出厂,出厂产品附有质量检验合格证.
13.2 产品应按规定试验进行验收.
　型式试验（Ｔ）、抽样试验（Ｓ）和例行试验（R）的定义见 GB 2951.1的规定.
13.3 每批抽样数量由双方协议规定,如用户不提出要求时,由制造厂规定.
　　抽检项目的试验结果不合格时，应加倍取样，如果对不合格项目进行第二次试验仍不合格时，应100%进行检验.
13.4 制造厂和用户对验收如有争议,应由双方认可的权威机构进行仲裁试验.
14 包装
14.1 成圈或成盘的电缆应卷绕整齐,妥善包装,电缆盘应符合GB 4005《电线电缆交货盘》的规定.
14.2 每圈或每盘上应附有标签标明:
　a.制造厂名称；
　b.型号及规格，　　ｍｍ2 ;
　c.额定电压，　　V;
　d.长度，　　ｍ;
　e.重量，　　kg;
　f.制造年　　月；
　g.标准编号或认可标志；
　h.电缆盘正确旋转方向．
14.3 装箱时,箱体外壳上应标明:
　a.制造厂名称；

GB 9330.1—88

b.型号、规格 ｍｍ2及额定电压V；
　c.箱体外形尺寸及重量：　　kg;
　d.防潮、防掷标志。
4.4 出口产品的包装应按有关规定执行.

附加说明:
　本标准由上海电缆研究所归口.
　本标准由上海电缆研究所、上海电缆厂、沈阳电缆厂等起草。
　本标准起草负责人吴曾权、于美华。
　自本标准实施日起原JB 678—82《橡皮和塑料绝缘控制电缆》部分废止。

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准 
　　　　　　 　塑料绝缘控制电缆　　　　　　　GB 9330.2—88
　　　　聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆

　　　Plastic insulated control cables Polyvinyl
　　chloride insulated and sheathed control cables

本标准参照采用国际标准IEC 227《450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》
1 适用范围
1.1 本标准适用于交流额定电压 450/750V 及以下控制,监控回路及保护线路等场合使用的聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆.
1.2 电缆除应符合本标准的规定要求外,还应符合 GB 9330.1《塑料绝缘控制电缆 一般规定》的相应要求.
2 使用特性
2.1 额定电压 U0/U 为 450/750Ｖ.
2.2 电缆导体的长期允许工作温度为70℃
2.3 电缆的敷设温度应不低于0℃,推荐的允许弯曲半径:
　无铠装层的电缆，应不于电缆外径的6倍;
　有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍;
　有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的６倍．
3　型号
　 电缆型号如表１规定．

表１

| 型 号 | 名 称 | 主要使用范围 |
| --- | --- | --- |
| KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制 电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道 固定场合 |
| KVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘氯乙烯护套编织 屏蔽控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道 等要求屏蔽的固定场合 |
| KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带 屏蔽控制电缆 | 同 上 |
| KVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯 护套钢带铠装控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道、直 埋等能承受较大机械外力等固定场合 |
| KVVR32 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯 护套细钢丝铠装控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道、竖井等能 承受较大机械拉力等固定场合 |
| KVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯 护套控制软电缆 | 敷设在室内移动要求柔软等场合 |
| KVVRP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯 护套编织屏蔽控制软电缆 | 敷设在室内移动要求柔软 屏蔽等场合 |

国家机械工业会1988-05-23　　　　　　　　　　　　 　　1989-01-01实施

GB 9330.2－88

4 规格
　电缆规格如表2规定。
　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　表2

| 型 号 | 额定电压 V | 导体标称截面 ｍｍ2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
|  |  | 芯数 |
| KVV KVVP | 450/750 | － | 2～61 | 2～14 | 2～10 |
| KVVP2 |  | － | 4～61 | 4～14 | 4～10 |
| KVV22 |  | － | 7～61 | 4～61 | 4～14 | 4～10 |
| KVVR |  | － | 19～61 | 7～61 | 4～14 | 4～10 |
| KVVR |  |  | 4～61 | － | － |
| KVVRP |  |  | 4～61 | 4～48 | － | － |

注:推荐的芯数系列为：2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52和61芯。
5 结构
　 电缆结构及外形尺寸应符合表3～9规定

GB 9330.2—88

表３KVV型 450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

| 芯数×标称截面 ｍｍ2 | 导体种类 | 绝缘 标称厚度 ｍｍ | 护套 标称厚度 ｍｍ | 平均外径 ｍｍ | 70℃ 最小绝缘电阻 ΜΩ·kｍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 下限 | 上限 |  |
| 2×0.75 2×0.75 2×1.0 2×1.0 2×1.5 2×1.5 2×2.5 2×2.5 2×4 2×4 2×6 2×6 2×10 | 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 | 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 | 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 | 6.4 6.6 6.8 6.8 7.6 7.8 8.6 9.0 9.6 10.0 10.5 11.0 14.0 | 8.0 8.4 8.4 8.8 9.4 10.0 10.5 11.5 11.5 12.5 12.5 14.0 17.5 | 0.012 0.014 0.011 0.013 0.011 0.010 0.010 0.009 0.0085 0.0077 0.0070 0.0065 0.0065 |
| 3×0.75 3×0.75 3×1.0 3×1.0 3×1.5 3×1.5 3×2.5 3×2.5 3×4 3×4 3×6 3×6 3×10 | 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 | 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 | 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 | 6.8 7.0 7.0 7.2 8.0 8.2 9.2 9.4 10.0 10.5 11.5 12.0 14.5 | 8.4 8.8 8.8 9.2 9.8 10.5 11.0 12.0 12.5 13.5 14.0 15.0 18.5 | 0.012 0.014 0.011 0.013 0.011 0.010 0.010 0.009 0.0085 0.0077 0.0070 0.0065 0.0065 |

GB 9330.2—88

续表３

| 芯数×标称截面 ｍｍ2 | 导体种类 | 绝缘 标称厚度 ｍｍ | 护套 标称厚度 ｍｍ | 平均外径 ｍｍ | 70℃ 最小绝缘电阻 ΜΩ·kｍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 下限 | 上限 |  |
| 4×0.75 | 1 | 0.6 | 1.2 | 7.2 | 9.0 | 0.012 |
| 4×0.75 | 2 | 0.6 | 1.2 | 7.4 | 9.6 | 0.014 |
| 4×1.0 | 1 | 0.6 | 1.2 | 7.6 | 9.4 | 0.011 |
| 4×1.0 | 2 | 0.6 | 1.2 | 7.8 | 10.0 | 0.013 |
| 4×1.5 | 1 | 0.7 | 1.2 | 8.6 | 10.5 | 0.011 |
| 4×1.5 | 2 | 0.7 | 1.2 | 9.0 | 11.5 | 0.010 |
| 4×2.5 | 1 | 0.8 | 1.2 | 10.0 | 12.0 | 0.010 |
| 4×2.5 | 2 | 0.8 | 1.2 | 10.0 | 13.0 | 0.009 |
| 4×4 | 1 | 0.8 | 1.5 | 11.5 | 14.0 | 0.0085 |
| 4×4 | 2 | 0.8 | 1.5 | 12.0 | 15.0 | 0.0077 |
| 4×6 | 1 | 0.8 | 1.5 | 12.5 | 15.0 | 0.0070 |
| 4×6 | 2 | 0.8 | 1.5 | 13.0 | 16.5 | 0.0065 |
| 4×10 | 2 | 1.0 | 1.5 | 16.0 | 20.0 | 0.0065 |
| 5×0.75 | 1 | 0.6 | 1.2 | 7.8 | 9.6 | 0.012 |
| 5×0.75 | 2 | 0.6 | 1.2 | 8.0 | 10.5 | 0.014 |
| 5×1.0 | 1 | 0.6 | 1.2 | 8.2 | 10.0 | 0.011 |
| 5×1.0 | 2 | 0.6 | 1.2 | 8.4 | 11.0 | 0.013 |
| 5×1.5 | 1 | 0.7 | 1.2 | 9.4 | 11.5 | 0.011 |
| 5×1.5 | 2 | 0.7 | 1.2 | 9.8 | 12.5 | 0.010 |

GB 9330.2—88

续表３

| 芯数×标称截面 ｍｍ2 | 导体种类 | 绝缘 标称厚度 ｍｍ | 护套 标称厚度 ｍｍ | 平均外径 ｍｍ | 70℃ 最小绝缘电阻 ΜΩ·kｍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 下限 | 上限 |  |
| 5×2.5 | 1 | 0.8 | 1.5 | 11.5 | 14.0 | 0.010 |
| 5×2.5 | 2 | 0.8 | 1.5 | 11.5 | 14.5 | 0.009 |
| 5×4 | 1 | 0.8 | 1.5 | 12.5 | 15.0 | 0.0085 |
| 5×4 | 2 | 0.8 | 1.5 | 13.0 | 16.5 | 0.0077 |
| 5×6 | 1 | 0.8 | 1.5 | 14.0 | 16.5 | 0.0070 |
| 5×6 | 2 | 0.8 | 1.5 | 14.5 | 18.0 | 0.0065 |
| 5×10 | 2 | 1.0 | 1.7 | 18.0 | 22.5 | 0.0065 |
| 7×0.75 | 1 | 0.6 | 1.2 | 8.4 | 10.5 | 0.012 |
| 7×0.75 | 2 | 0.6 | 1.2 | 8.8 | 11.0 | 0.014 |
| 7×1.0 | 1 | 0.6 | 1.2 | 9.0 | 11.0 | 0.011 |
| 7×1.0 | 2 | 0.6 | 1.2 | 9.2 | 11.5 | 0.013 |
| 7×1.5 | 1 | 0.7 | 1.2 | 10.0 | 12.5 | 0.011 |
| 7×1.5 | 2 | 0.7 | 1.2 | 10.5 | 13.5 | 0.010 |
| 7×2.5 | 1 | 0.8 | 1.5 | 12.5 | 15.0 | 0.010 |
| 7×2.5 | 2 | 0.8 | 1.5 | 12.5 | 16.0 | 0.009 |
| 7×4 | 1 | 0.8 | 1.5 | 13.5 | 16.5 | 0.0085 |
| 7×4 | 2 | 0.8 | 1.5 | 14.0 | 17.5 | 0.0077 |
| 7×6 | 1 | 0.8 | 1.5 | 15.0 | 18.0 | 0.0070 |
| 7×6 | 2 | 0.8 | 1.5 | 15.5 | 19.5 | 0.0065 |
| 7×10 | 2 | 1.0 | 1.7 | 20.0 | 24.5 | 0.0065 |
| 8×0.75 | 1 | 0.6 | 1.2 | 9.4 | 11.5 | 0.012 |

GB 9330.2—88

续表３

| 芯数×标称截面 ｍｍ2 | 导体种类 | 绝缘 标称厚度 ｍｍ | 护套 标称厚度 ｍｍ | 平均外径 ｍｍ | 70℃ 最小绝缘电阻 ΜΩ·kｍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 下限 | 上限 |  |
| 8×0.75 | 2 | 0.6 | 1.2 | 9.6 | 12.0 | 0.014 |
| 8×1.0 | 1 | 0.6 | 1.2 | 10.0 | 12.0 | 0.011 |
| 8×1.0 | 2 | 0.6 | 1.2 | 10.0 | 13.0 | 0.013 |
| 8×1.5 | 1 | 0.7 | 1.5 | 12.0 | 14.5 | 0.011 |
| 8×1.5 | 2 | 0.7 | 1.5 | 12.5 | 15.5 | 0.010 |
| 8×2.5 | 1 | 0.8 | 1.5 | 14.0 | 16.5 | 0.010 |
| 8×2.5 | 2 | 0.8 | 1.5 | 14.0 | 17.5 | 0.009 |
| 8×4 | 1 | 0.8 | 1.5 | 15.5 | 18.0 | 0.0085 |
| 8×4 | 2 | 0.8 | 1.5 | 16.0 | 19.5 | 0.0077 |
| 8×6 | 1 | 0.8 | 1.7 | 17.5 | 20.0 | 0.0070 |
| 8×6 | 2 | 0.8 | 1.7 | 18.0 | 22.0 | 0.0065 |
| 8×10 | 2 | 1.0 | 1.7 | 22.5 | 27.0 | 0.0065 |
| 10×0.75 | 1 | 0.6 | 1.2 | 10.5 | 12.5 | 0.012 |
| 10×0.75 | 2 | 0.6 | 1.2 | 10.5 | 13.5 | 0.014 |
| 10×1.0 | 1 | 0.6 | 1.5 | 11.5 | 14.0 | 0.011 |
| 10×1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 12.0 | 15.0 | 0.013 |
| 10×1.5 | 1 | 0.7 | 1.5 | 13.5 | 16.0 | 0.011 |
| 10×1.5 | 2 | 0.7 | 1.5 | 14.0 | 17.0 | 0.010 |
| 10×2.5 | 1 | 0.8 | 1.5 | 15.5 | 18.5 | 0.010 |
| 10×2.5 | 2 | 0.8 | 1.5 | 16.0 | 19.5 | 0.009 |
| 10×4 | 1 | 0.8 | 1.7 | 18.0 | 20.5 | 0.0085 |
| 10×4 | 2 | 0.8 | 1.7 | 18.5 | 22.5 | 0.0077 |
| 10×6 | 1 | 0.8 | 1.7 | 19.5 | 22.5 | 0.0070 |

GB 9330.2—88

续表３

| 芯数×标称截面 ｍｍ2 | 导体种类 | 绝缘 标称厚度 ｍｍ | 护套 标称厚度 ｍｍ | 平均外径 ｍｍ | 70℃ 最小绝缘电阻 ΜΩ·kｍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 下限 | 上限 |  |
| 10×6 | 2 | 0.8 | 1.7 | 20.5 | 25.0 | 0.0065 |
| 10×10 | 2 | 1.0 | 1.7 | 25.5 | 30.5 | 0.0065 |
| 12×0.75 | 1 | 0.6 | 1.5 | 11.5 | 13.5 | 0.012 |
| 12×0.75 | 2 | 0.6 | 1.5 | 11.5 | 14.5 | 0.014 |
| 12×1.0 | 1 | 0.6 | 1.5 | 12.0 | 14.5 | 0.011 |
| 12×1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 12.5 | 15.5 | 0.013 |
| 12×1.5 | 1 | 0.7 | 1.5 | 14.0 | 16.5 | 0.011 |
| 12×1.5 | 2 | 0.7 | 1.5 | 14.0 | 17.5 | 0.010 |
| 12×2.5 | 1 | 0.8 | 1.5 | 16.0 | 19.0 | 0.010 |
| 12×2.5 | 2 | 0.8 | 1.5 | 16.5 | 20.5 | 0.009 |
| 12×4 | 1 | 0.8 | 1.7 | 18.5 | 21.5 | 0.0085 |
| 12×4 | 2 | 0.8 | 1.7 | 19.0 | 23.0 | 0.0077 |
| 12×6 | 1 | 0.8 | 1.7 | 20.5 | 23.5 | 0.0070 |
| 12×6 | 2 | 0.8 | 1.7 | 21.0 | 26.0 | 0.0065 |
| 14×0.75 | 1 | 0.6 | 1.5 | 12.0 | 14.5 | 0.012 |
| 14×0.75 | 2 | 0.6 | 1.5 | 12.0 | 15.0 | 0.014 |
| 14×1.0 | 1 | 0.6 | 1.5 | 12.5 | 15.0 | 0.011 |
| 14×1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 13.0 | 16.0 | 0.013 |
| 14×1.5 | 1 | 0.7 | 1.5 | 14.0 | 17.0 | 0.011 |
| 14×1.5 | 2 | 0.7 | 1.5 | 15.0 | 18.5 | 0.010 |
| 14×2.5 | 1 | 0.8 | 1.5 | 17.0 | 19.5 | 0.010 |

GB 9330.2—88

续表３

| 芯数×标称截面 ｍｍ2 | 导体种类 | 绝缘 标称厚度 ｍｍ | 护套 标称厚度 ｍｍ | 平均外径 ｍｍ | 70℃ 最小绝缘电阻 ΜΩ·kｍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 下限 | 上限 |  |
| 14×2.5 | 2 | 0.8 | 1.5 | 17.5 | 21.5 | 0.009 |
| 14×4 | 1 | 0.8 | 1.7 | 19.5 | 22.5 | 0.0085 |
| 14×4 | 2 | 0.8 | 1.7 | 20.0 | 24.5 | 0.0077 |
| 14×6 | 1 | 0.8 | 1.7 | 21.5 | 24.5 | 0.0070 |
| 14×6 | 2 | 0.8 | 1.7 | 22.5 | 27.0 | 0.0065 |
| 16×0.75 | 1 | 0.6 | 1.5 | 12.5 | 15.0 | 0.012 |
| 16×0.75 | 2 | 0.6 | 1.5 | 13.0 | 16.0 | 0.014 |
| 16×1.0 | 1 | 0.6 | 1.5 | 13.0 | 15.5 | 0.011 |
| 16×1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 13.5 | 17.0 | 0.013 |
| 16×1.5 | 1 | 0.7 | 1.5 | 15.0 | 18.0 | 0.011 |
| 16×1.5 | 2 | 0.7 | 1.5 | 15.5 | 19.5 | 0.010 |
| 16×2.5 | 1 | 0.8 | 1.7 | 18.0 | 21.0 | 0.010 |
| 16×2.5 | 2 | 0.8 | 1.7 | 19.0 | 23.0 | 0.009 |
| 19×0.75 | 1 | 0.6 | 1.5 | 13.0 | 15.5 | 0.012 |
| 19×0.75 | 2 | 0.6 | 1.5 | 13.5 | 16.5 | 0.014 |
| 19×1.0 | 1 | 0.6 | 1.5 | 14.0 | 16.5 | 0.011 |
| 19×1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 14.5 | 17.5 | 0.013 |
| 19×1.5 | 1 | 0.7 | 1.5 | 16.0 | 19.0 | 0.011 |
| 19×1.5 | 2 | 0.7 | 1.5 | 16.5 | 20.5 | 0.010 |
| 19×2.5 | 1 | 0.8 | 1.7 | 19.0 | 22.0 | 0.010 |
| 19×2.5 | 2 | 0.8 | 1.7 | 20.0 | 24.0 | 0.009 |

GB 9330.2—88

续表３

| 芯数×标称截面 ｍｍ2 | 导体种类 | 绝缘 标称厚度 ｍｍ | 护套 标称厚度 ｍｍ | 平均外径 ｍｍ | 70℃ 最小绝缘电阻 ΜΩ·kｍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 下限 | 上限 |  |
| 24×0.75 | 1 | 0.6 | 1.5 | 15.0 | 18.0 | 0.012 |
| 24×0.75 | 2 | 0.6 | 1.5 | 15.5 | 19.0 | 0.014 |
| 24×1.0 | 1 | 0.6 | 1.5 | 16.0 | 19.0 | 0.011 |
| 24×1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 16.5 | 20.5 | 0.013 |
| 24×1.5 | 1 | 0.7 | 1.7 | 19.0 | 22.5 | 0.011 |
| 24×1.5 | 2 | 0.7 | 1.7 | 20.0 | 24.0 | 0.010 |
| 24×2.5 | 1 | 0.8 | 1.7 | 22.5 | 25.5 | 0.010 |
| 24×2.5 | 2 | 0.8 | 1.7 | 23.0 | 28.0 | 0.009 |
| 27×0.75 | 1 | 0.6 | 1.5 | 15.5 | 18.0 | 0.012 |
| 27×0.75 | 2 | 0.6 | 1.5 | 16.0 | 19.5 | 0.014 |
| 27×1.0 | 1 | 0.6 | 1.5 | 16.5 | 19.0 | 0.011 |
| 27×1.0 | 2 | 0.6 | 1.5 | 17.0 | 20.5 | 0.013 |
| 27×1.5 | 1 | 0.7 | 1.7 | 19.5 | 22.5 | 0.011 |
| 27×1.5 | 2 | 0.7 | 1.7 | 20.0 | 24.5 | 0.010 |
| 27×2.5 | 1 | 0.8 | 1.7 | 23.0 | 26.0 | 0.010 |
| 27×2.5 | 2 | 0.8 | 1.7 | 23.5 | 28.5 | 0.009 |
| 30×0.75 | 1 | 0.6 | 1.5 | 16.0 | 19.0 | 0.012 |
| 30×0.75 | 2 | 0.6 | 1.5 | 16.5 | 20.0 | 0.014 |
| 30×1.0 | 1 | 0.6 | 1.7 | 17.5 | 20.5 | 0.011 |
| 30×1.0 | 2 | 0.6 | 1.7 | 18.0 | 22.0 | 0.013 |
| 30×1.5 | 1 | 0.7 | 1.7 | 20.0 | 23.0 | 0.011 |

GB 9330.2—88

续表３

| 芯数×标称截面 ｍｍ2 | 导体种类 | 绝缘 标称厚度 ｍｍ | 护套 标称厚度 ｍｍ | 平均外径 ｍｍ | 70℃ 最小绝缘电阻 ΜΩ·kｍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 下限 | 上限 |  |
| 30×1.5 | 2 | 0.7 | 1.7 | 21.0 | 25.0 | 0.010 |
| 30×2.5 | 1 | 0.8 | 1.7 | 24.0 | 27.0 | 0.010 |
| 30×2.5 | 2 | 0.8 | 1.7 | 24.5 | 29.5 | 0.009 |
| 37×0.75 | 1 | 0.6 | 1.7 | 17.5 | 20.5 | 0.012 |
| 37×0.75 | 2 | 0.6 | 1.7 | 18.0 | 22.0 | 0.014 |
| 37×1.0 | 1 | 0.6 | 1.7 | 18.5 | 21.5 | 0.011 |
| 37×1.0 | 2 | 0.6 | 1.7 | 19.5 | 23.5 | 0.013 |
| 37×1.5 | 1 | 0.7 | 1.7 | 21.5 | 25.0 | 0.011 |
| 37×1.5 | 2 | 0.7 | 1.7 | 22.5 | 27.0 | 0.010 |
| 37×2.5 | 1 | 0.8 | 1.7 | 25.5 | 29.0 | 0.010 |
| 37×2.5 | 2 | 0.8 | 1.7 | 26.5 | 31.5 | 0.009 |
| 44×0.75 | 1 | 0.6 | 1.7 | 19.5 | 23.0 | 0.012 |
| 44×0.75 | 2 | 0.6 | 1.7 | 20.5 | 24.5 | 0.014 |
| 44×1.0 | 1 | 0.6 | 1.7 | 21.0 | 24.0 | 0.011 |
| 44×1.0 | 2 | 0.6 | 1.7 | 21.5 | 26.0 | 0.013 |
| 44×1.5 | 1 | 0.7 | 1.7 | 24.5 | 28.0 | 0.011 |
| 44×1.5 | 2 | 0.7 | 1.7 | 25.5 | 30.5 | 0.010 |
| 44×2.5 | 1 | 0.8 | 2.0 | 29.5 | 33.5 | 0.010 |
| 44×2.5 | 2 | 0.8 | 2.0 | 30.5 | 36.0 | 0.009 |
| 48×0.75 | 1 | 0.6 | 1.7 | 20.0 | 23.0 | 0.012 |
| 48×0.75 | 2 | 0.6 | 1.7 | 20.5 | 25.5 | 0.014 |

GB 9330.2—88

续表３

| 芯数×标称截面 ｍｍ2 | 导体种类 | 绝缘 标称厚度 ｍｍ | 护套 标称厚度 ｍｍ | 平均外径 ｍｍ | 70℃ 最小绝缘电阻 ΜΩ·kｍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 下限 | 上限 |  |
| 52×1.0 | 1 | 0.6 | 1.7 | 22.0 | 25.0 | 0.011 |
| 52×1.0 | 2 | 0.6 | 1.7 | 22.5 | 27.0 | 0.013 |
| 52×1.5 | 1 | 0.7 | 1.7 | 25.5 | 29.0 | 0.011 |
| 52×1.5 | 2 | 0.7 | 1.7 | 26.5 | 31.5 | 0.010 |
| 52×2.5 | 1 | 0.8 | 2.0 | 31.0 | 35.5 | 0.010 |
| 52×2.5 | 2 | 0.8 | 2.0 | 32.0 | 38.0 | 0.009 |
| 61×0.75 | 1 | 0.6 | 1.7 | 22.0 | 25.0 | 0.012 |
| 61×0.75 | 2 | 0.6 | 1.7 | 22.5 | 27.0 | 0.014 |
| 61×1.0 | 1 | 0.6 | 1.7 | 23.0 | 26.5 | 0.011 |
| 61×1.0 | 2 | 0.6 | 1.7 | 24.0 | 28.5 | 0.013 |
| 61×1.5 | 1 | 0.7 | 2.0 | 27.5 | 31.5 | 0.011 |
| 61×1.5 | 2 | 0.7 | 2.0 | 28.5 | 34.0 | 0.010 |
| 61×2.5 | 1 | 0.8 | 2.2 | 33.0 | 37.5 | 0.010 |
| 61×2.5 | 2 | 0.8 | 2.2 | 34.0 | 40.5 | 0.009 |

GB 9330.2—88

表4KVVP 型 450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆

| 芯数×标称截面 ｍｍ2 | 导体种类 | 绝缘 标称厚度 ｍｍ | 屏蔽单线 标称直径 ｍｍ | 护套 标称厚度 ｍｍ | 平均外径 ｍｍ | 70℃ 最小绝缘电阻 ΜΩ·kｍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 下限 | 上限 |  |
| 2×0.75 2×1.0 2×1.5 2×2.5 2×4 2×6 2×10 | 2 2 2 2 2 2 2 | 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 1.0 | 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20 0.20 0.20 | 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 | 7.8 8.2 9.2 10.0 11.5 13.0 15.5 | 9.8 10.5 11.5 12.5 14.5 16.0 19.0 | 0.014 0.013 0.010 0.009 0.0077 0.0065 0.0065 |
| 3×0.75 3×1.0 3×1.5 3×2.5 3×4 3×6 3×10 | 2 2 2 2 2 2 2 | 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 1.0 | 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20 0.20 0.20 | 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 | 8.2 8.6 9.6 10.5 12.5 13.5 16.5 | 10.5 10.5 12.0 13.5 15.5 17.0 20.0 | 0.014 0.013 0.010 0.009 0.0077 0.0065 0.0065 |
| 4×0.75 4×1.0 4×1.5 4×2.5 4×4 4×6 4×10 | 2 2 2 2 2 2 2 | 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 1.0 | 0.15 0.15 0.15 0.20 0.20 0.20 0.20 | 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 1.7 | 8.8 9.2 10.0 12.5 13.5 15.0 18.0 | 11.0 11.5 12.5 15.0 16.5 18.0 22.0 | 0.014 0.013 0.010 0.009 0.0077 0.0065 0.0065 |

GB 9330.2—88

续表4

| 芯数×标称截面 ｍｍ2 | 导体种类 | 绝缘 标称厚度 ｍｍ | 屏蔽单线 标称直径 ｍｍ | 护套 标称厚度 ｍｍ | 平均外径 ｍｍ | 70℃ 最小绝缘电阻 ΜΩ·kｍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 下限 | 上限 |  |
| 5×0.75 5×1.0 5×1.5 5×2.5 5×4 5×6 5×10 | 2 2 2 2 2 2 2 | 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 1.0 | 0.15 0.15 0.15 0.20 0.20 0.20 0.20 | 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 1.7 | 9.4 9.8 11.0 13.5 14.5 16.0 19.5 | 11.5 12.0 13.5 16.5 18.0 19.5 24.0 | 0.014 0.013 0.010 0.009 0.0077 0.0065 0.0065 |
| 7×0.75 7×1.0 7×1.5 7×2.5 7×4 7×6 7×10 | 2 2 2 2 2 2 2 | 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 1.0 | 0.15 0.15 0.15 0.20 0.20 0.20 0.20 | 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 | 10.0 10.5 12.5 14.5 15.5 17.5 21.5 | 12.5 13.0 15.0 17.5 19.0 21.0 26.0 | 0.014 0.013 0.010 0.009 0.0077 0.0065 0.0065 |
| 8×0.75 8×1.0 8×1.5 8×2.5 8×4 8×6 8×10 | 2 2 2 2 2 2 2 | 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 1.0 | 0.15 0.15 0.20 0.20 0.20 0.20 0.25 | 1.2 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 | 11.0 12.0 14.0 16.0 18.0 19.5 24.0 | 13.5 15.0 17.0 19.0 21.5 24.0 29.0 | 0.014 0.013 0.010 0.009 0.0077 0.0065 0.0065 |
| 10×0.75 10×1.0 10×2.5 10×4 10×6 10×10 | 2 2 2 2 2 2 2 | 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 1.0 | 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.25 0.25 | 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 | 13.0 13.5 15.5 17.5 20.0 22.5 27.5 | 16.0 16.5 18.5 21.5 24.0 27.0 32.5 | 0.014 0.013 0.010 0.009 0.0077 0.0065 0.0065 |

GB 9330.2—88

续表4

| 芯数×标称截面 ｍｍ2 | 导体种类 | 绝缘 标称厚度 ｍｍ | 屏蔽单线 标称直径 ｍｍ | 护套 标称厚度 ｍｍ | 平均外径 ｍｍ | 70℃ 最小绝缘电阻 ΜΩ·kｍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 下限 | 上限 |  |
| 12×0.75 12×1.0 12×1.5 12×2.5 12×4 12×6 | 2 2 2 2 2 2 | 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 | 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.25 | 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 | 13.0 14.0 16.0 18.5 20.5 23.0 | 16.0 17.0 19.0 22.5 25.0 27.5 | 0.014 0.013 0.010 0.009 0.0077 0.0065 |
| 14×0.75 14×1.0 14×1.5 14×2.5 14×4 14×6 | 2 2 2 2 2 2 | 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 | 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.25 | 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 | 14.0 14.5 16.5 19.5 21.5 24.0 | 17.0 17.5 20.0 23.5 26.0 29.0 | 0.014 0.013 0.010 0.009 0.0077 0.0065 |
| 16×0.75 16×1.0 16×1.5 16×2.5 | 2 2 2 2 | 0.6 0.6 0.7 0.8 | 0.20 0.20 0.20 0.20 | 1.5 1.5 1.5 1.7 | 14.5 15.0 17.5 20.5 | 17.5 18.5 21.0 24.5 | 0.014 0.013 0.010 0.009 |
| 19×0.75 19×1.0 19×1.5 19×2.5 | 2 2 2 2 | 0.6 0.6 0.7 0.8 | 0.20 0.20 0.20 0.20 | 1.5 1.5 1.7 1.7 | 15.0 16.0 18.5 21.5 | 18.0 19.0 22.5 25.5 | 0.014 0.013 0.010 0.009 |
| 24×0.75 24×1.0 24×1.5 24×2.5 | 2 2 2 2 | 0.6 0.6 0.7 0.8 | 0.20 0.20 0.20 0.25 | 1.5 1.7 1.7 1.7 | 17.0 18.5 21.5 25.0 | 20.5 22.0 25.5 29.5 | 0.014 0.013 0.010 0.009 |
| 27×0.75 27×1.0 27×1.5 27×2.5 | 2 2 2 2 | 0.6 0.6 0.7 0.8 | 0.20 0.20 0.20 0.25 | 1.5 1.7 1.7 1.7 | 17.5 19.0 21.5 25.5 | 21.0 22.5 26.0 30.5 | 0.014 0.013 0.010 0.009 |

GB 9330.2—88

续表4

| 芯数×标称截面 ｍｍ2 | 导体种类 | 绝缘 标称厚度 ｍｍ | 屏蔽单线 标称直径 ｍｍ | 护套 标称厚度 ｍｍ | 平均外径 ｍｍ | 70℃ 最小绝缘电阻 ΜΩ·kｍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 下限 | 上限 |  |
| 30×0.75 30×1.0 30×1.5 30×2.5 | 2 2 2 2 | 0.6 0.6 0.7 0.8 | 0.20 0.20 0.25 0.25 | 1.7 1.7 1.7 1.7 | 18.5 19.5 22.5 26.5 | 22.0 23.5 27.0 31.5 | 0.014 0.013 0.010 0.009 |
| 37×0.75 37×1.0 37×1.5 37×2.5 | 2 2 2 2 | 0.6 0.6 0.7 0.8 | 0.20 0.20 0.25 0.25 | 1.7 1.7 2.0 | 19.5 21.0 24.5 29.0 | 23.5 25.0 29.0 34.0 | 0.014 0.013 0.010 0.009 |
| 44×0.75 44×1.0 44×1.5 44×2.5 | 2 2 2 2 | 0.6 0.6 0.7 0.8 | 0.25 0.25 0.25 0.30 | 1.7 1.7 1.7 2.0 | 22.0 23.5 27.0 32.5 | 26.5 28.0 32.0 38.5 | 0.014 0.013 0.010 0.009 |
| 48×0.75 48×1.0 48×1.5 48×2.5 | 2 2 2 2 | 0.6 0.6 0.7 0.8 | 0.25 0.25 0.25 0.30 | 1.7 1.7 1.7 2.0 | 22.5 23.5 27.5 33.0 | 26.5 28.0 32.5 39.0 | 0.014 0.013 0.010 0.009 |
| 52×0.75 52×1.0 52×1.5 52×2.5 | 2 2 2 2 | 0.6 0.6 0.7 0.8 | 0.25 0.25 0.25 0.30 | 1.7 1.7 2.0 2.2 | 23.0 24.5 29.0 34.5 | 27.5 29.5 34.0 40.5 | 0.014 0.013 0.010 0.009 |
| 61×0.75 61×1.0 61×1.5 61×2.5 | 2 2 2 2 | 0.6 0.6 0.7 0.8 | 0.25 0.25 0.25 0.30 | 1.7 1.7 2.0 2.2 | 24.5 25.5 30.5 36.5 | 29.0 30.5 36.0 42.5 | 0.014 0.013 0.010 0.009 |

GB 9330.2—88

表5 KVVP2型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆

| 芯数×标称截面 ｍｍ2 | 导体种类 | 绝缘 标称厚度 ｍｍ | 屏蔽 铜带厚度 ｍｍ | 护套 标称厚度 ｍｍ | 平均外径 ｍｍ | 70℃ 最小绝缘电阻 ΜΩ·kｍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 下限 | 上限 |  |
| 4×0.75 | 1 | 0.6 | 0.05～0.15 | 1.2 | 8.0 | 10.0 | 0.012 |
| 4×1.0 | 1 | 0.6 | 0.05～0.15 | 1.2 | 8.4 | 10.5 | 0.011 |
| 4×1.5 | 1 | 0.7 | 0.05～0.15 | 1.2 | 9.4 | 11.5 | 0.011 |
| 4×2.5 | 1 | 0.8 | 0.05～0.15 | 1.5 | 11.0 | 14.0 | 0.010 |
| 4×4 | 1 | 0.8 | 0.05～0.15 | 1.5 | 12.5 | 15.0 | 0.0085 |
| 4×6 | 1 | 0.8 | 0.05～0.15 | 1.5 | 13.5 | 16.0 | 0.0070 |
| 4×10 | 2 | 1.0 | 0.05～0.15 | 1.7 | 17.5 | 21.5 | 0.0065 |
| 5×0.75 | 1 | 0.6 | 0.05～0.15 | 1.2 | 8.6 | 11.0 | 0.012 |
| 5×1.0 | 1 | 0.6 | 0.05～0.15 | 1.2 | 9.0 | 11.0 | 0.011 |
| 5×1.5 | 1 | 0.7 | 0.05～0.15 | 1.5 | 10.0 | 12.5 | 0.011 |
| 5×2.5 | 1 | 0.8 | 0.05～0.15 | 1.5 | 12.0 | 15.0 | 0.010 |
| 5×4 | 1 | 0.8 | 0.05～0.15 | 1.5 | 13.5 | 16.0 | 0.0085 |
| 5×6 | 1 | 0.8 | 0.05～0.15 | 1.5 | 14.5 | 17.5 | 0.0070 |
| 5×10 | 2 | 1.0 | 0.05～0.15 | 1.7 | 19.0 | 23.5 | 0.0065 |
| 7×0.75 | 1 | 0.6 | 0.05～0.15 | 1.2 | 9.2 | 11.5 | 0.012 |
| 7×1.0 | 1 | 0.6 | 0.05～0.15 | 1.2 | 9.6 | 12.0 | 0.011 |
| 7×1.5 | 1 | 0.7 | 0.05～0.15 | 1.5 | 11.5 | 14.0 | 0.011 |
| 7×2.5 | 1 | 0.8 | 0.05～0.15 | 1.5 | 13.0 | 16.0 | 0.010 |
| 7×4 | 1 | 0.8 | 0.05～0.15 | 1.5 | 14.5 | 17.5 | 0.0085 |

GB 9330.2—88

续表5

| 芯数×标称截面 ｍｍ2 | 导体种类 | 绝缘 标称厚度 ｍｍ | 屏蔽 铜带厚度 ｍｍ | 护套 标称厚度 ｍｍ | 平均外径 ｍｍ | 70℃ 最小绝缘电阻 ΜΩ·kｍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 下限 | 上限 |  |
| 7×6 | 1 | 0.8 | 0.05～0.15 | 1.5 | 16.0 | 19.0 | 0.0070 |
| 7×10 | 2 | 1.0 | 0.05～0.15 | 1.7 | 20.5 | 25.0 | 0.0065 |
| 8×0.75 | 1 | 0.6 | 0.05～0.15 | 1.5 | 10.0 | 12.5 | 0.012 |
| 8×1.0 | 1 | 0.6 | 0.05～0.15 | 1.5 | 11.0 | 13.5 | 0.011 |
| 8×1.5 | 1 | 0.7 | 0.05～0.15 | 1.5 | 12.5 | 15.5 | 0.011 |
| 8×2.5 | 1 | 0.8 | 0.05～0.15 | 1.5 | 14.5 | 17.5 | 0.010 |
| 8×4 | 1 | 0.8 | 0.05～0.15 | 1.7 | 16.0 | 19.0 | 0.0085 |
| 8×6 | 1 | 0.8 | 0.05～0.15 | 1.7 | 18.0 | 21.0 | 0.0070 |
| 8×10 | 2 | 1.0 | 0.05～0.15 | 1.7 | 23.0 | 28.0 | 0.0065 |
| 10×0.75 | 1 | 0.6 | 0.05～0.15 | 1.5 | 11.5 | 14.5 | 0.012 |
| 10×1.0 | 1 | 0.6 | 0.05～0.15 | 1.5 | 12.5 | 15.0 | 0.011 |
| 10×1.5 | 1 | 0.7 | 0.05～0.15 | 1.5 | 14.0 | 17.0 | 0.011 |
| 10×2.5 | 1 | 0.8 | 0.05～0.15 | 1.7 | 16.5 | 19.5 | 0.010 |
| 10×4 | 1 | 0.8 | 0.05～0.15 | 1.7 | 18.5 | 21.5 | 0.0085 |
| 10×6 | 1 | 0.8 | 0.05～0.15 | 1.7 | 20.5 | 23.5 | 0.0070 |
| 10×10 | 2 | 1.0 | 0.05～0.15 | 1.7 | 26.0 | 31.5 | 0.0065 |
| 12×0.75 | 1 | 0.6 | 0.05～0.15 | 1.5 | 12.0 | 14.5 | 0.012 |
| 10×1.0 | 1 | 0.6 | 0.05～0.15 | 1.5 | 12.5 | 15.5 | 0.011 |
| 12×1.5 | 1 | 0.7 | 0.05～0.15 | 1.5 | 14.5 | 17.5 | 0.011 |
| 10×2.5 | 1 | 0.8 | 0.05～0.15 | 1.7 | 17.0 | 20.5 | 0.010 |

GB 9330.2—88

续表5

| 芯数×标称截面 ｍｍ2 | 导体种类 | 绝缘 标称厚度 ｍｍ | 屏蔽 铜带厚度 ｍｍ | 护套 标称厚度 ｍｍ | 平均外径 ｍｍ | 70℃ 最小绝缘电阻 ΜΩ·kｍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 下限 | 上限 |  |
| 12×4 | 1 | 0.8 | 0.05～0.15 | 1.7 | 19.0 | 22.5 | 0.0085 |
| 12×6 | 1 | 0.8 | 0.05～0.15 | 1.7 | 21.0 | 24.5 | 0.0070 |
| 14×0.75 | 1 | 0.6 | 0.05～0.15 | 1.5 | 12.5 | 15.5 | 0.012 |
| 14×1.0 | 1 | 0.6 | 0.05～0.15 | 1.5 | 13.5 | 16.0 | 0.011 |
| 14×1.5 | 1 | 0.7 | 0.05～0.15 | 1.5 | 15.0 | 18.0 | 0.011 |
| 14×2.5 | 1 | 0.8 | 0.05～0.15 | 1.7 | 18.0 | 21.0 | 0.010 |
| 14×4 | 1 | 0.8 | 0.05～0.15 | 1.7 | 20.0 | 23.5 | 0.0085 |
| 14×6 | 1 | 0.8 | 0.05～0.15 | 1.7 | 22.0 | 25.5 | 0.0070 |
| 16×0.75 | 1 | 0.6 | 0.05～0.15 | 1.5 | 13.0 | 16.0 | 0.012 |
| 16×1.0 | 1 | 0.6 | 0.05～0.15 | 1.5 | 14.0 | 16.5 | 0.011 |
| 16×1.5 | 1 | 0.7 | 0.05～0.15 | 1.5 | 16.0 | 19.0 | 0.011 |
| 16×2.5 | 1 | 0.8 | 0.05～0.15 | 1.5 | 19.0 | 22.0 | 0.010 |
| 19×0.75 | 1 | 0.6 | 0.05～0.15 | 1.7 | 14.0 | 16.5 | 0.012 |
| 19×1.0 | 1 | 0.6 | 0.05～0.15 | 1.5 | 14.5 | 17.5 | 0.011 |
| 19×1.5 | 1 | 0.7 | 0.05～0.15 | 1.7 | 16.5 | 20.0 | 0.011 |
| 19×2.5 | 1 | 0.8 | 0.05～0.15 | 1.7 | 20.0 | 23.0 | 0.010 |
| 24×0.75 | 1 | 0.6 | 0.05～0.15 | 1.7 | 16.0 | 19.0 | 0.012 |
| 24×1.0 | 1 | 0.6 | 0.05～0.15 | 1.5 | 17.0 | 20.5 | 0.011 |
| 24×1.5 | 1 | 0.7 | 0.05～0.15 | 1.7 | 20.0 | 23.0 | 0.011 |

GB 9330.2—88

续表5

| 芯数×标称截面 ｍｍ2 | 导体种类 | 绝缘 标称厚度 ｍｍ | 屏蔽 铜带厚度 ｍｍ | 护套 标称厚度 ｍｍ | 平均外径 ｍｍ | 70℃ 最小绝缘电阻 ΜΩ·kｍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 下限 | 上限 |  |
| 24×2.5 | 1 | 0.8 | 0.05～0.15 | 1.7 | 23.0 | 26.5 | 0.010 |
| 27×0.75 | 1 | 0.6 | 0.05～0.15 | 1.7 | 16.0 | 19.0 | 0.012 |
| 27×1.0 | 1 | 0.6 | 0.05～0.15 | 1.7 | 17.5 | 20.5 | 0.011 |
| 27×1.5 | 1 | 0.7 | 0.05～0.15 | 1.7 | 20.0 | 23.5 | 0.011 |
| 27×2.5 | 1 | 0.8 | 0.05～0.15 | 1.7 | 23.5 | 27.0 | 0.010 |
| 30×0.75 | 1 | 0.6 | 0.05～0.15 | 1.7 | 17.0 | 20.0 | 0.012 |
| 30×1.0 | 1 | 0.6 | 0.05～0.15 | 1.7 | 18.0 | 21.5 | 0.011 |
| 30×1.5 | 1 | 0.7 | 0.05～0.15 | 1.7 | 21.0 | 24.0 | 0.011 |
| 37×0.75 | 1 | 0.8 | 0.05～0.15 | 1.7 | 24.5 | 28.0 | 0.010 |
| 37×1.0 | 1 | 0.6 | 0.05～0.15 | 1.7 | 18.5 | 21.5 | 0.012 |
| 37×1.5 | 1 | 0.6 | 0.05～0.15 | 1.7 | 19.5 | 22.5 | 0.011 |
| 37×2.5 | 1 | 0.7 | 0.05～0.15 | 2.0 | 22.5 | 26.5 | 0.011 |
| 30×2.5 | 1 | 0.8 | 0.05～0.15 | 1.7 | 26.5 | 30.0 | 0.010 |
| 44×0.75 | 1 | 0.6 | 0.05～0.15 | 1.7 | 20.5 | 24.0 | 0.012 |
| 44×1.0 | 1 | 0.6 | 0.05～0.15 | 1.7 | 21.5 | 25.0 | 0.011 |
| 44×1.5 | 1 | 0.7 | 0.05～0.15 | 1.7 | 25.0 | 29.0 | 0.011 |
| 44×2.5 | 1 | 0.8 | 0.05～0.15 | 2.0 | 30.0 | 34.5 | 0.010 |
| 48×0.75 | 1 | 0.6 | 0.05～0.15 | 1.7 | 21.0 | 24.0 | 0.012 |
| 48×1.0 | 1 | 0.6 | 0.05～0.15 | 1.7 | 22.0 | 25.5 | 0.011 |

GB 9330.2—88

续表5

| 芯数×标称截面 ｍｍ2 | 导体种类 | 绝缘 标称厚度 ｍｍ | 屏蔽 铜带厚度 ｍｍ | 护套 标称厚度 ｍｍ | 平均外径 ｍｍ | 70℃ 最小绝缘电阻 ΜΩ·kｍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 下限 | 上限 |  |
| 48×1.5 | 1 | 0.7 | 0.05～0.15 | 1.7 | 25.5 | 29.5 | 0.011 |
| 48×2.5 | 1 | 0.8 | 0.05～0.15 | 2.0 | 30.5 | 35.0 | 0.010 |
| 52×0.75 | 1 | 0.6 | 0.05～0.15 | 1.7 | 21.5 | 24.5 | 0.012 |
| 52×1.0 | 1 | 0.6 | 0.05～0.15 | 1.7 | 22.5 | 26.0 | 0.011 |
| 52×1.5 | 1 | 0.7 | 0.05～0.15 | 2.0 | 26.0 | 30.0 | 0.011 |
| 52×2.5 | 1 | 0.8 | 0.05～0.15 | 2.2 | 31.5 | 36.0 | 0.010 |
| 61×0.75 | 1 | 0.6 | 0.05～0.15 | 1.7 | 22.5 | 26.0 | 0.012 |
| 61×1.0 | 1 | 0.6 | 0.05～0.15 | 1.7 | 24.0 | 27.5 | 0.011 |
| 61×1.5 | 1 | 0.7 | 0.05～0.15 | 2.0 | 28.5 | 32.5 | 0.011 |
| 61×2.5 | 1 | 0.8 | 0.05～0.15 | 2.2 | 34.0 | 38.5 | 0.010 |

GB 9330.2—88

表6 KVV22型 450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆

| 芯数×标称截面 ｍｍ2 | 导体 种类 | 绝缘 标称厚度 ｍｍ | 钢带 层数×厚度 ｍｍ | 护套 标称厚度 ｍｍ | 平均外径 ｍｍ | 70℃ 最小绝缘电阻 ΜΩ·kｍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 下限 | 上限 |  |
| 4×2.5 | 1 | 0.8 | 2×0.2(0.3) | 1.5 | 13.0 | 17.0 | 0.010 |
| 4×4 | 1 | 0.8 | 2×0.2(0.3) | 1.5 | 14.0 | 18.5 | 0.0085 |
| 4×6 | 1 | 0.8 | 2×0.2(0.3) | 1.5 | 15.5 | 19.0 | 0.0070 |
| 4×10 | 2 | 1.0 | 2×0.2(0.3) | 1.7 | 19.0 | 25.0 | 0.0065 |
| 5×2.5 | 1 | 0.8 | 2×0.2(0.3) | 1.5 | 14.0 | 18.0 | 0.010 |
| 5×4 | 1 | 0.8 | 2×0.2(0.3) | 1.5 | 15.0 | 19.5 | 0.0085 |
| 5×6 | 1 | 0.8 | 2×0.2(0.3) | 1.7 | 17.0 | 21.5 | 0.0070 |
| 5×10 | 2 | 1.0 | 2×0.2(0.3) | 1.7 | 20.5 | 26.5 | 0.0065 |
| 7×0.75 | 1 | 0.6 | 2×0.2(0.3) | 1.5 | 11.5 | 15.5 | 0.012 |
| 7×1.0 | 1 | 0.6 | 2×0.2(0.3) | 1.5 | 12.0 | 16.0 | 0.011 |
| 7×1.5 | 1 | 0.7 | 2×0.2(0.3) | 1.5 | 13.5 | 17.5 | 0.011 |
| 7×2.5 | 1 | 0.8 | 2×0.2(0.3) | 1.5 | 15.0 | 19.0 | 0.010 |
| 7×4 | 1 | 0.8 | 2×0.2(0.3) | 1.5 | 16.5 | 20.5 | 0.0085 |
| 7×6 | 1 | 0.8 | 2×0.2(0.3) | 1.7 | 18.0 | 22.5 | 0.0070 |
| 7×10 | 2 | 1.0 | 2×0.2(0.3) | 1.7 | 22.5 | 28.5 | 0.0065 |
| 8×0.75 | 1 | 0.6 | 2×0.2(0.3) | 1.5 | 12.5 | 16.5 | 0.012 |
| 8×1.0 | 1 | 0.6 | 2×0.2(0.3) | 1.5 | 13.0 | 17.0 | 0.011 |
| 8×1.5 | 1 | 0.7 | 2×0.2(0.3) | 1.5 | 14.5 | 18.5 | 0.011 |
| 8×2.5 | 1 | 0.8 | 2×0.2(0.3) | 1.5 | 16.5 | 21.0 | 0.010 |

GB 9330.2—88

续表6

| 芯数×标称截面 ｍｍ2 | 导体 种类 | 绝 缘 标称厚度 ｍｍ | 钢带 层数×厚度 ｍｍ | 护 套 标称厚度 ｍｍ | 平均外径 ｍｍ | 70℃ 最小绝缘电阻 ΜΩ·kｍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 下 限 | 上 限 |  |
| 8×4 | 1 | 0.8 | 2×0.2(0.3) | 1.7 | 18.5 | 23.0 | 0.0085 |
| 8×6 | 1 | 0.8 | 2×0.2(0.3) | 1.7 | 20.0 | 24.5 | 0.0070 |
| 8×10 | 2 | 1.0 | 2×0.2(0.3) | 1.7 | 25.0 | 31.5 | 0.0065 |
| 10×0.75 | 1 | 0.6 | 2×0.2(0.3) | 1.5 | 13.5 | 18.0 | 0.012 |
| 10×1.0 | 1 | 0.6 | 2×0.2(0.3) | 1.5 | 14.5 | 18.5 | 0.011 |
| 10×1.5 | 1 | 0.7 | 2×0.2(0.3) | 1.5 | 16.0 | 20.5 | 0.011 |
| 10×2.5 | 1 | 0.8 | 2×0.2(0.3) | 1.7 | 18.5 | 23.0 | 0.010 |
| 10×4 | 1 | 0.8 | 2×0.2(0.3) | 1.7 | 20.5 | 25.0 | 0.0085 |
| 10×6 | 1 | 0.8 | 2×0.2(0.3) | 1.7 | 22.5 | 27.0 | 0.0070 |
| 10×10 | 2 | 1.0 | 2×0.2(0.3) | 2.0 | 28.5 | 35.5 | 0.0065 |
| 12×0.75 | 1 | 0.6 | 2×0.2(0.3) | 1.5 | 14.0 | 18.0 | 0.012 |
| 12×1.0 | 1 | 0.6 | 2×0.2(0.3) | 1.5 | 14.5 | 19.0 | 0.011 |
| 12×1.5 | 1 | 0.7 | 2×0.2(0.3) | 1.5 | 16.5 | 20.5 | 0.011 |
| 12×2.5 | 1 | 0.8 | 2×0.2(0.3) | 1.7 | 19.0 | 23.5 | 0.010 |
| 12×4 | 1 | 0.8 | 2×0.2(0.3) | 1.7 | 21.0 | 25.5 | 0.0085 |
| 12×6 | 1 | 0.8 | 2×0.2(0.3) | 1.7 | 23.0 | 28.0 | 0.0070 |
| 14×0.75 | 1 | 0.6 | 2×0.2(0.3) | 1.5 | 14.5 | 18.5 | 0.012 |
| 14×1.0 | 1 | 0.6 | 2×0.2(0.3) | 1.5 | 15.0 | 19.5 | 0.011 |
| 14×1.5 | 1 | 0.7 | 2×0.2(0.3) | 1.7 | 17.5 | 22.0 | 0.011 |
| 14×2.5 | 1 | 0.8 | 2×0.2(0.3) | 1.7 | 20.0 | 24.5 | 0.010 |

GB 9330.2—88

续表6

| 芯数×标称截面 ｍｍ2 | 导 体 种 类 | 绝 缘 标称厚度 ｍｍ | 钢 带 层数×厚度 ｍｍ | 护套 标称厚度 ｍｍ | 平均外径 ｍｍ | 70℃ 最小绝缘电阻 ΜΩ·kｍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 下限 | 上限 |  |
| 14×4 14×6 | 1 1 | 0.8 0.8 | 2×0.2(0.3) 2×0.2(0.3) | 1.7 1.7 | 22.0 24.0 | 26.5 29.0 | 0.0085 0.0070 |
| 16×0.75 16×1.0 16×1.5 16×2.5 | 1 1 1 1 | 0.6 0.6 0.7 0.8 | 2×0.2(0.3) 2×0.2(0.3) 2×0.2(0.3) 2×0.2(0.3) | 1.5 1.5 1.7 1.7 | 15.0 16.0 18.0 21.0 | 19.5 20.0 22.5 25.5 | 0.012 0.011 0.011 0.010 |
| 19×0.75 19×1.0 19×1.5 19×2.5 | 1 1 1 1 | 0.6 0.6 0.7 0.8 | 2×0.2(0.3) 2×0.2(0.3) 2×0.2(0.3) 2×0.2(0.3) | 1.5 1.7 1.7 1.7 | 15.5 17.0 19.0 22.0 | 20.0 21.5 23.5 26.5 | 0.012 0.011 0.011 0.010 |
| 24×0.75 24×1.0 24×1.5 24×2.5 | 1 1 1 1 | 0.6 0.6 0.7 0.8 | 2×0.2(0.3) 2×0.2(0.3) 2×0.2(0.3) 2×0.2(0.3) | 1.7 1.7 1.7 1.7 | 18.0 19.0 21.5 25.0 | 22.5 23.5 26.5 30.0 | 0.012 0.011 0.011 0.010 |

GB 9330.2—88

续表6

| 芯数×标称截面 ｍｍ2 | 导 体 种 类 | 绝缘 标称厚度 ｍｍ | 钢带 层数×厚度 ｍｍ | 护套 标称厚度 ｍｍ | 平均外径 ｍｍ | 70℃ 最小绝缘电阻 ΜΩ·kｍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 下限 | 上限 |  |
| 27×0.75 | 1 | 0.6 | 2×0.2(0.3) | 1.7 | 18.5 | 23.0 | 0.012 |
| 27×1.0 | 1 | 0.6 | 2×0.2(0.3) | 1.7 | 19.5 | 24.0 | 0.011 |
| 27×1.5 | 1 | 0.7 | 2×0.2(0.3) | 1.7 | 22.0 | 27.0 | 0.011 |
| 27×2.5 | 1 | 0.8 | 2×0.2(0.3) | 1.7 | 25.5 | 30.5 | 0.010 |
| 30×0.75 | 1 | 0.6 | 2×0.2(0.3) | 1.7 | 19.0 | 23.5 | 0.012 |
| 30×1.0 | 1 | 0.6 | 2×0.2(0.3) | 1.7 | 20.0 | 24.5 | 0.011 |
| 30×1.5 | 1 | 0.7 | 2×0.2(0.3) | 1.7 | 23.0 | 27.5 | 0.011 |
| 30×2.5 | 1 | 0.8 | 2×0.2(0.3) | 1.7 | 26.5 | 31.5 | 0.010 |
| 37×0.75 | 1 | 0.6 | 2×0.2(0.3) | 1.7 | 20.5 | 25.0 | 0.012 |
| 37×1.0 | 1 | 0.6 | 2×0.2(0.3) | 1.7 | 21.5 | 26.0 | 0.011 |
| 37×1.5 | 1 | 0.7 | 2×0.2(0.3) | 1.7 | 24.5 | 29.5 | 0.011 |
| 37×2.5 | 1 | 0.8 | 2×0.5 | 2.0 | 30.0 | 35.0 | 0.010 |
| 44×0.75 | 1 | 0.6 | 2×0.2(0.3) | 1.7 | 22.5 | 27.0 | 0.012 |
| 44×1.0 | 1 | 0.6 | 2×0.2(0.3) | 1.7 | 23.5 | 28.5 | 0.011 |
| 44×1.5 | 1 | 0.7 | 2×0.2(0.3) | 2.0 | 27.5 | 33.0 | 0.011 |
| 44×2.5 | 1 | 0.8 | 2×0.5 | 2.2 | 33.5 | 39.0 | 0.010 |
| 48×0.75 | 1 | 0.6 | 2×0.2(0.3) | 1.7 | 22.5 | 27.5 | 0.012 |
| 48×1.0 | 1 | 0.6 | 2×0.2(0.3) | 1.7 | 24.0 | 29.0 | 0.011 |
| 48×1.5 | 1 | 0.7 | 2×0.5 | 2.0 | 29.0 | 34.0 | 0.011 |

GB 9330.2—88

续表6

| 芯数× 标称截面 ｍｍ2 | 导体 种类 | 绝缘 标称厚度 ｍｍ | 钢 带 层数×厚度 ｍｍ | 护 套 标称厚度 ｍｍ | 平均外径 ｍｍ | 70℃ 最小绝缘电阻 ΜΩ·kｍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 下限 | 上限 |  |
| 48×2.5 | 1 | 0.8 | 2×0.5 | 2.2 | 34.0 | 39.5 | 0.010 |
| 52×0.75 | 1 | 0.6 | 2×0.2(0.3) | 1.7 | 23.0 | 28.0 | 0.012 |
| 52×1.0 | 1 | 0.6 | 2×0.2(0.3) | 1.7 | 24.5 | 29.5 | 0.011 |
| 52×1.5 | 1 | 0.7 | 2×0.5 | 2.0 | 30.0 | 35.0 | 0.011 |
| 52×2.5 | 1 | 0.8 | 2×0.5 | 2.2 | 35.0 | 40.5 | 0.010 |
| 61×0.75 | 1 | 0.6 | 2×0.2(0.3) | 1.7 | 24.5 | 29.5 | 0.012 |
| 61×1.0 | 1 | 0.6 | 2×0.2(0.3) | 1.7 | 26.0 | 31.0 | 0.011 |
| 61×1.5 | 1 | 0.7 | 2×0.5 | 2.0 | 31.5 | 36.5 | 0.011 |
| 61×2.5 | 1 | 0.8 | 2×0.5 | 2.2 | 37.0 | 42.5 | 0.010 |

GB 9330.2—88

表 7 KVV32型 450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆

| 芯数×标称截面 ｍｍ2 | 导 体 种 类 | 绝 缘 标称厚度 ｍｍ | 细钢丝直径 ｍｍ | 护 套 标称厚度 ｍｍ | 平均外径 ｍｍ | 70℃ 最小绝缘电阻 ΜΩ·kｍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 下限 | 上限 |  |
| 4×4 | 1 | 0.8 | 0.8～1.6 | 1.5 | 15.0 | 20.5 | 0.0085 |
| 4×6 | 1 | 0.8 | 0.8～1.6 | 1.5 | 16.0 | 21.5 | 0.0070 |
| 4×10 | 2 | 1.0 | 0.8～2.0 | 1.7 | 21.5 | 28.0 | 0.0065 |
| 5×4 | 1 | 0.8 | 0.8～1.6 | 1.5 | 16.0 | 21.5 | 0.0085 |
| 5×6 | 1 | 0.8 | 0.8～1.6 | 1.7 | 17.5 | 23.5 | 0.0070 |
| 5×10 | 2 | 1.0 | 0.8～2.0 | 1.7 | 23.0 | 29.5 | 0.0065 |
| 7×1.5 | 1 | 0.7 | 0.8～1.6 | 1.5 | 14.0 | 19.5 | 0.011 |
| 7×2.5 | 1 | 0.8 | 0.8～1.6 | 1.5 | 16.0 | 21.5 | 0.010 |
| 7×4 | 1 | 0.8 | 0.8～1.6 | 1.7 | 17.5 | 23.0 | 0.0085 |
| 7×6 | 1 | 0.8 | 0.8～1.6 | 1.7 | 19.0 | 24.5 | 0.0070 |
| 7×10 | 2 | 1.0 | 0.8～2.0 | 1.7 | 24.5 | 31.5 | 0.0065 |
| 8×1.5 | 1 | 0.7 | 0.8～1.6 | 1.5 | 15.5 | 21.0 | 0.011 |
| 8×2.5 | 1 | 0.8 | 0.8～1.6 | 1.7 | 17.5 | 23.5 | 0.010 |
| 8×4 | 1 | 0.8 | 0.8～2.0 | 1.7 | 20.5 | 26.0 | 0.0085 |
| 8×6 | 1 | 0.8 | 0.8～2.0 | 1.7 | 22.5 | 27.5 | 0.0070 |
| 8×10 | 2 | 1.0 | 0.8～2.0 | 1.7 | 27.5 | 34.7 | 0.0065 |

GB 9330.2—88

表 7 KVV32型 450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆

| 芯数× 标称截面 ｍｍ2 | 导 体 种 类 | 绝 缘 标称厚度 ｍｍ | 细钢丝直径 ｍｍ | 护 套 标称厚度 ｍｍ | 平均外径 ｍｍ | 70℃ 最小绝缘电阻 ΜΩ·kｍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 下限 | 上限 |  |
| 10×1.5 | 1 | 0.7 | 0.8～1.6 | 1.7 | 17.0 | 23.0 | 0.011 |
| 10×2.5 | 1 | 0.8 | 0.8～2.0 | 1.7 | 21.0 | 26.0 | 0.010 |
| 10×4 | 1 | 0.8 | 0.8～2.0 | 1.7 | 22.5 | 28.0 | 0.0085 |
| 10×6 | 1 | 0.8 | 0.8～2.0 | 1.7 | 24.5 | 30.0 | 0.0070 |
| 10×10 | 2 | 1.0 | 0.8～2.0 | 2.0 | 31.0 | 38.5 | 0.0065 |
| 12×1.5 | 1 | 0.7 | 0.8～2.0 | 1.7 | 17.5 | 23.5 | 0.011 |
| 12×2.5 | 1 | 0.8 | 0.8～1.6 | 1.7 | 21.5 | 26.5 | 0.010 |
| 12×4 | 1 | 0.8 | 0.8～2.0 | 1.7 | 23.5 | 28.5 | 0.0085 |
| 12×6 | 1 | 0.8 | 0.8～2.0 | 1.7 | 25.5 | 31.0 | 0.0070 |
| 14×1.5 | 1 | 0.7 | 0.8～1.6 | 1.7 | 18.0 | 24.0 | 0.011 |
| 14×2.5 | 1 | 0.8 | 0.8～2.0 | 1.7 | 22.5 | 27.5 | 0.010 |
| 14×4 | 1 | 0.8 | 0.8～2.0 | 1.7 | 24.5 | 29.5 | 0.0085 |
| 14×6 | 1 | 0.8 | 0.8～2.0 | 1.7 | 26.5 | 32.0 | 0.0070 |
| 16×1.5 | 1 | 0.7 | 0.8～2.0 | 1.7 | 20.5 | 25.5 | 0.011 |
| 16×2.5 | 1 | 0.8 | 0.8～2.0 | 1.7 | 23.0 | 28.5 | 0.010 |
| 19×0.75 | 1 | 0.6 | 0.8～1.6 | 1.5 | 16.5 | 22.0 | 0.012 |
| 19×1.0 | 1 | 0.6 | 0.8～1.6 | 1.7 | 17.5 | 23.0 | 0.011 |
| 19×1.5 | 1 | 0.7 | 0.8～2.0 | 1.7 | 21.5 | 26.5 | 0.011 |
| 19×2.5 | 1 | 0.8 | 0.8～2.0 | 1.7 | 24.0 | 29.5 | 0.010 |

GB 9330.2—88

续表7

| 芯数× 标称截面 ｍｍ2 | 导体种类 | 绝缘 标称厚度 ｍｍ | 细钢丝直径 ｍｍ | 护套 标称厚度 ｍｍ | 平均外径 ｍｍ | 70℃ 最小绝缘电阻 ΜΩ·kｍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 下限 | 上限 |  |
| 24×0.75 | 1 | 0.6 | 0.8～2.0 | 1.7 | 20.5 | 25.5 | 0.012 |
| 24×1.0 | 1 | 0.6 | 0.8～2.0 | 1.7 | 21.5 | 26.5 | 0.011 |
| 24×1.5 | 1 | 0.7 | 0.8～2.0 | 1.7 | 24.0 | 29.5 | 0.011 |
| 24×2.5 | 1 | 0.8 | 0.8～2.0 | 2.0 | 28.0 | 33.5 | 0.010 |
| 27×0.75 | 1 | 0.6 | 0.8～2.0 | 1.7 | 21.0 | 26.0 | 0.012 |
| 27×1.0 | 1 | 0.6 | 0.8～2.0 | 1.7 | 22.0 | 27.0 | 0.011 |
| 27×1.5 | 1 | 0.7 | 0.8～2.0 | 1.7 | 24.5 | 30.0 | 0.011 |
| 27×2.5 | 1 | 0.8 | 0.8～2.0 | 2.0 | 28.5 | 34.0 | 0.010 |
| 30×0.75 | 1 | 0.6 | 0.8～2.0 | 1.7 | 21.5 | 26.5 | 0.012 |
| 30×1.0 | 1 | 0.6 | 0.8～2.0 | 1.7 | 22.5 | 27.5 | 0.011 |
| 30×1.5 | 1 | 0.7 | 0.8～2.0 | 1.7 | 25.0 | 30.5 | 0.011 |
| 30×2.5 | 1 | 0.8 | 0.8～2.0 | 2.0 | 29.5 | 34.5 | 0.010 |
| 37×0.75 | 1 | 0.6 | 0.8～2.0 | 1.7 | 22.5 | 28.0 | 0.012 |
| 37×1.0 | 1 | 0.6 | 0.8～2.0 | 1.7 | 23.5 | 29.0 | 0.011 |
| 37×1.5 | 1 | 0.7 | 0.8～2.0 | 2.0 | 27.5 | 33.0 | 0.011 |
| 37×2.5 | 1 | 0.8 | 0.8～2.0 | 2.2 | 32.5 | 38.5 | 0.010 |
| 44×0.75 | 1 | 0.6 | 0.8～2.0 | 1.7 | 24.5 | 30.0 | 0.012 |
| 44×1.0 | 1 | 0.6 | 0.8～2.0 | 1.7 | 26.0 | 31.5 | 0.011 |
| 44×1.5 | 1 | 0.7 | 0.8～2.0 | 2.0 | 30.0 | 36.0 | 0.011 |
| 44×2.5 | 1 | 0.8 | 0.8～2.5 | 2.2 | 35.5 | 42.0 | 0.010 |

GB 9330.2—88

续表7

| 芯数×标称截面 ｍｍ2 | 导体种类 | 绝缘 标称厚度 ｍｍ | 细钢丝直径 ｍｍ | 护套 标称厚度 ｍｍ | 平均外径 ｍｍ | 70℃ 最小绝缘电阻 ΜΩ·kｍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 下限 | 上限 |  |
| 48×0.75 | 1 | 0.6 | 0.8～2.0 | 1.7 | 25.0 | 30.5 | 0.012 |
| 48×1.0 | 1 | 0.6 | 0.8～2.0 | 2.0 | 27.0 | 32.5 | 0.011 |
| 48×1.5 | 1 | 0.7 | 0.8～2.0 | 2.0 | 31.0 | 37.5 | 0.011 |
| 48×2.5 | 1 | 0.8 | 0.8～2.0 | 2.2 | 36.0 | 42.5 | 0.010 |
| 52×0.75 | 1 | 0.6 | 0.8～2.0 | 1.7 | 25.5 | 31.0 | 0.012 |
| 52×1.0 | 1 | 0.6 | 0.8～2.0 | 2.0 | 27.5 | 33.0 | 0.011 |
| 52×1.5 | 1 | 0.7 | 0.8～2.0 | 2.0 | 32.0 | 38.0 | 0.011 |
| 52×2.5 | 1 | 0.8 | 0.8～2.0 | 2.2 | 37.0 | 43.5 | 0.010 |
| 61×0.75 | 1 | 0.6 | 0.8～2.0 | 2.0 | 27.5 | 33.0 | 0.012 |
| 61×1.0 | 1 | 0.6 | 0.8～2.0 | 2.0 | 29.5 | 34.5 | 0.011 |
| 61×1.5 | 1 | 0.7 | 0.8～2.0 | 2.2 | 34.0 | 40.0 | 0.011 |
| 61×2.5 | 1 | 0.8 | 0.8～2.0 | 2.5 | 39.5 | 46.5 | 0.010 |

GB 9330.2—88

表8 KVVR 型 450/750V 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆

| 芯数×标称截面 ｍｍ2 | 导体种类 | 绝缘 标称厚度 ｍｍ | 护套 标称厚度 ｍｍ | 平均外径 ｍｍ | 70℃ 最小绝缘电阻 ΜΩ·kｍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 下限 | 上限 |  |
| 4×0.5 | 3 | 0.6 | 1.2 | 7.2 | 9.0 | 0.013 |
| 4×0.75 | 3 | 0.6 | 1.2 | 7.6 | 9.4 | 0.011 |
| 4×1.0 | 3 | 0.6 | 1.2 | 8.0 | 10.0 | 0.010 |
| 4×1.5 | 3 | 0.7 | 1.2 | 9.0 | 11.5 | 0.010 |
| 4×2.5 | 3 | 0.8 | 1.2 | 10.5 | 13.0 | 0.009 |
| 5×0.5 | 3 | 0.6 | 1.2 | 7.8 | 9.6 | 0.013 |
| 5×0.75 | 3 | 0.6 | 1.2 | 8.4 | 10.5 | 0.011 |
| 5×1.0 | 3 | 0.6 | 1.2 | 8.8 | 11.0 | 0.010 |
| 5×1.5 | 3 | 0.7 | 1.2 | 9.8 | 12.0 | 0.010 |
| 5×2.5 | 3 | 0.8 | 1.2 | 12.0 | 14.5 | 0.009 |
| 7×0.5 | 3 | 0.6 | 1.2 | 8.4 | 10.5 | 0.013 |
| 7×0.75 | 3 | 0.6 | 1.2 | 9.0 | 11.0 | 0.011 |
| 7×1.0 | 3 | 0.6 | 1.2 | 9.6 | 11.5 | 0.010 |
| 7×1.5 | 3 | 0.7 | 1.2 | 10.5 | 13.0 | 0.010 |
| 7×2.5 | 3 | 0.8 | 1.2 | 13.0 | 16.0 | 0.009 |
| 8×0.5 | 3 | 0.6 | 1.2 | 9.4 | 11.5 | 0.013 |
| 8×0.75 | 3 | 0.6 | 1.2 | 10.0 | 12.0 | 0.011 |

GB 9330.2—88

续表8

| 芯数×标称截面 ｍｍ2 | 导体种类 | 绝缘 标称厚度 ｍｍ | 护套 标称厚度 ｍｍ | 平均外径 ｍｍ | 70℃ 最小绝缘电阻 ΜΩ·kｍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 下限 | 上限 |  |
| 8×1.0 | 3 | 0.6 | 1.2 | 10.5 | 13.0 | 0.010 |
| 8×1.5 | 3 | 0.7 | 1.5 | 12.5 | 15.0 | 0.010 |
| 8×0.5 | 3 | 0.8 | 1.5 | 15.0 | 17.5 | 0.009 |
| 10×0.5 | 3 | 0.6 | 1.2 | 10.5 | 12.5 | 0.013 |
| 10×0.75 | 3 | 0.6 | 1.2 | 11.0 | 13.5 | 0.011 |
| 10×1.0 | 3 | 0.6 | 1.5 | 12.5 | 15.0 | 0.010 |
| 10×1.5 | 3 | 0.7 | 1.5 | 14.0 | 17.0 | 0.010 |
| 10×2.5 | 3 | 0.8 | 1.5 | 16.5 | 19.5 | 0.009 |
| 12×0.5 | 3 | 0.6 | 1.2 | 10.5 | 13.0 | 0.013 |
| 12×0.75 | 3 | 0.6 | 1.5 | 12.0 | 14.5 | 0.011 |
| 12×1.0 | 3 | 0.6 | 1.5 | 12.5 | 15.5 | 0.010 |
| 12×1.5 | 3 | 0.7 | 1.5 | 14.5 | 17.5 | 0.010 |
| 12×2.5 | 3 | 0.8 | 1.5 | 17.5 | 20.5 | 0.009 |
| 14×0.5 | 3 | 0.6 | 1.2 | 11.0 | 13.5 | 0.013 |
| 14×0.75 | 3 | 0.6 | 1.5 | 12.5 | 15.0 | 0.011 |
| 14×1.0 | 3 | 0.6 | 1.5 | 13.5 | 16.0 | 0.010 |
| 14×1.5 | 3 | 0.7 | 1.5 | 15.0 | 18.0 | 0.010 |
| 14×2.5 | 3 | 0.8 | 1.5 | 18.0 | 21.0 | 0.009 |
| 16×0.5 | 3 | 0.6 | 1.5 | 12.5 | 15.0 | 0.013 |
| 16×0.75 | 3 | 0.6 | 1.5 | 13.5 | 16.0 | 0.011 |

GB 9330.2—88

续表8

| 芯数×标称截面 ｍｍ2 | 导体种类 | 绝缘 标称厚度 ｍｍ | 护套 标称厚度 ｍｍ | 平均外径 ｍｍ | 70℃ 最小绝缘电阻 ΜΩ·kｍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 下限 | 上限 |  |
| 16×1.0 | 3 | 0.6 | 1.5 | 14.0 | 17.0 | 0.010 |
| 16×1.5 | 3 | 0.7 | 1.5 | 16.0 | 19.0 | 0.010 |
| 16×2.5 | 3 | 0.8 | 1.7 | 19.5 | 23.0 | 0.009 |
| 19×0.5 | 3 | 0.6 | 1.5 | 13.0 | 15.5 | 0.013 |
| 19×0.75 | 3 | 0.6 | 1.5 | 14.0 | 16.5 | 0.011 |
| 19×1.0 | 3 | 0.6 | 1.5 | 15.0 | 17.5 | 0.010 |
| 19×1.5 | 3 | 0.7 | 1.5 | 16.5 | 20.0 | 0.010 |
| 19×2.5 | 3 | 0.8 | 1.7 | 20.5 | 24.0 | 0.009 |
| 24×0.5 | 3 | 0.6 | 1.5 | 15.0 | 18.0 | 0.013 |
| 24×0.75 | 3 | 0.6 | 1.5 | 16.0 | 19.0 | 0.011 |
| 24×1.0 | 3 | 0.6 | 1.5 | 17.0 | 20.0 | 0.010 |
| 24×1.5 | 3 | 0.7 | 1.7 | 20.0 | 23.5 | 0.010 |
| 24×2.5 | 3 | 0.8 | 1.7 | 24.0 | 27.5 | 0.009 |
| 27×0.5 | 3 | 0.6 | 1.5 | 15.0 | 18.0 | 0.013 |
| 27×0.75 | 3 | 0.6 | 1.5 | 16.5 | 19.5 | 0.011 |
| 27×1.0 | 3 | 0.6 | 1.5 | 17.5 | 20.5 | 0.010 |
| 27×1.5 | 3 | 0.7 | 1.7 | 20.5 | 24.0 | 0.010 |
| 27×2.5 | 3 | 0.8 | 1.7 | 24.5 | 28.5 | 0.009 |
| 30×0.5 | 3 | 0.6 | 1.5 | 16.0 | 18.5 | 0.013 |

GB 9330.2—88

续表8

| 芯数×标称截面 ｍｍ2 | 导体种类 | 绝缘 标称厚度 ｍｍ | 护套 标称厚度 ｍｍ | 平均外径 ｍｍ | 70℃ 最小绝缘电阻 ΜΩ·kｍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 下限 | 上限 |  |
| 30×0.75 | 3 | 0.6 | 1.5 | 17.0 | 20.0 | 0.011 |
| 30×1.0 | 3 | 0.6 | 1.7 | 18.5 | 21.5 | 0.010 |
| 30×1.5 | 3 | 0.7 | 1.7 | 21.0 | 25.0 | 0.010 |
| 30×2.5 | 3 | 0.8 | 1.7 | 25.5 | 29.5 | 0.009 |
| 37×0.5 | 3 | 0.6 | 1.5 | 17.0 | 20.0 | 0.013 |
| 37×0.75 | 3 | 0.6 | 1.7 | 19.0 | 21.5 | 0.011 |
| 37×1.0 | 3 | 0.6 | 1.7 | 20.0 | 23.5 | 0.010 |
| 37×1.5 | 3 | 0.7 | 1.7 | 22.5 | 27.0 | 0.010 |
| 37×2.5 | 3 | 0.8 | 1.7 | 27.5 | 31.5 | 0.009 |
| 44×0.5 | 3 | 0.6 | 1.7 | 19.5 | 22.5 | 0.013 |
| 44×0.75 | 3 | 0.6 | 1.7 | 21.0 | 24.5 | 0.011 |
| 44×1.0 | 3 | 0.6 | 1.7 | 22.5 | 26.0 | 0.010 |
| 44×1.5 | 3 | 0.7 | 1.7 | 25.5 | 30.0 | 0.010 |
| 44×2.5 | 3 | 0.8 | 2.0 | 32.0 | 36.0 | 0.009 |
| 48×0.5 | 3 | 0.6 | 1.7 | 20.0 | 23.0 | 0.013 |
| 48×0.75 | 3 | 0.6 | 1.7 | 21.5 | 25.0 | 0.011 |
| 48×1.0 | 3 | 0.6 | 1.7 | 23.0 | 26.5 | 0.010 |
| 48×1.5 | 3 | 0.7 | 1.7 | 26.0 | 30.5 | 0.010 |
| 48×2.5 | 3 | 0.6 | 2.0 | 32.5 | 36.5 | 0.009 |

GB 9330.2—88

续表8

| 芯数×标称截面 ｍｍ2 | 导体 种类 | 绝缘 标称厚度 ｍｍ | 护套 标称厚度 ｍｍ | 平均外径 ｍｍ | 70℃ 最小绝缘电阻 ΜΩ·kｍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 下限 | 上限 |  |
| 52×0.5 | 3 | 0.6 | 1.7 | 20.5 | 23.5 | 0.013 |
| 52×0.75 | 3 | 0.6 | 1.7 | 22.0 | 25.5 | 0.011 |
| 52×1.0 | 3 | 0.6 | 1.7 | 23.5 | 27.0 | 0.010 |
| 52×1.5 | 3 | 0.7 | 1.7 | 26.5 | 31.0 | 0.010 |
| 52×2.5 | 3 | 0.8 | 2.0 | 33.0 | 37.5 | 0.009 |
| 61×0.5 | 3 | 0.6 | 1.7 | 21.5 | 25.0 | 0.013 |
| 61×0.75 | 3 | 0.6 | 1.7 | 23.5 | 27.0 | 0.011 |
| 61×1.0 | 3 | 0.6 | 1.7 | 25.0 | 28.5 | 0.010 |
| 61×1.5 | 3 | 0.7 | 2.0 | 29.0 | 33.5 | 0.010 |
| 61×2.5 | 3 | 0.8 | 2.2 | 35.5 | 40.5 | 0.009 |

GB 9330.2—88

表9 KVVRP型 450/750V铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆

| 芯数×标称截面 ｍｍ2 | 导 体 种 类 | 绝缘 标称厚度 ｍｍ | 屏蔽 单线标称直径 ｍｍ | 护套 标称厚度 ｍｍ | 平均外径 ｍｍ | 70℃ 最小绝缘电阻 ΜΩ·kｍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 下 限 | 上 限 |  |
| 4×0.5 4×0.75 4×1.0 4×1.5 4×2.5 | 3 3 3 3 3 | 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 | 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20 | 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 | 8.6 9.0 9.4 10.0 12.5 | 10.5 11.0 11.5 12.5 15.0 | 0.013 0.011 0.010 0.010 0.009 |
| 5×0.5 5×0.75 5×1.0 5×1.5 5×2.5 | 3 3 3 3 3 | 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 | 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20 | 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 | 9.0 9.6 10.0 11.0 13.5 | 11.0 11.5 12.0 13.5 16.0 | 0.013 0.011 0.010 0.010 0.009 |
| 7×0.5 7×0.75 7×1.0 7×1.5 7×2.5 | 3 3 3 3 3 | 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 | 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20 | 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 | 9.8 10.0 10.5 12.5 15.0 | 11.5 12.5 13.0 15.0 17.5 | 0.013 0.011 0.010 0.010 0.009 |
| 8×0.5 8×0.75 8×1.0 8×1.5 8×2.5 | 3 3 3 3 3 | 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 | 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20 | 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 | 10.5 11.0 12.5 14.0 16.5 | 13.0 13.5 15.0 17.0 19.0 | 0.013 0.011 0.010 0.010 0.009 |
| 10×0.5 10×0.75 | 3 3 | 0.15 0.20 | 0.15 0.20 | 1.5 1.5 | 12.0 13.5 | 14.5 15.5 | 0.013 0.011 |

GB 9330.2—88

续表9

| 芯数×标称截面 ｍｍ2 | 导体 种类 | 绝缘 标称厚度 ｍｍ | 屏蔽 单线标称直径 ｍｍ | 护套 标称厚度 ｍｍ | 平均外径 ｍｍ | 70℃ 最小绝缘电阻 ΜΩ·kｍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 下限 | 上限 |  |
| 10×1.0 10×1.5 10×2.5 | 3 3 3 | 0.6 0.7 0.8 | 0.20 0.20 0.20 | 1.5 1.5 1.5 | 14.0 15.5 18.5 | 16.5 18.5 21.0 | 0.010 0.010 0.009 |
| 12×0.5 12×0.75 12×1.0 12×1.5 12×2.5 | 3 3 3 3 3 | 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 | 0.15 0.20 0.20 0.20 0.20 | 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 | 12.5 13.5 14.5 16.0 19.0 | 15.0 16.0 17.0 19.0 22.5 | 0.013 0.011 0.010 0.010 0.009 |
| 14×0.5 14×0.75 14×1.0 14×1.5 14×2.5 | 3 3 3 3 3 | 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 | 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 | 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 | 13.5 14.0 15.0 16.5 20.0 | 16.0 16.5 17.5 20.0 23.0 | 0.013 0.011 0.010 0.010 0.009 |
| 16×0.5 16×0.75 16×1.0 16×1.5 16×2.5 | 3 3 3 3 3 | 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 | 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 | 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 | 14.0 15.0 15.5 17.5 21.5 | 16.5 17.5 18.5 20.5 24.5 | 0.013 0.011 0.010 0.010 0.009 |
| 19×0.5 19×0.75 19×1.0 19×1.5 19×2.5 | 3 3 3 3 | 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 | 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 | 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 | 14.5 15.5 16.5 18.5 22.0 | 17.0 18.0 19.0 22.0 25.5 | 0.013 0.011 0.010 0.010 0.009 |
| 24×0.5 24×0.75 | 3 3 | 0.6 0.6 | 0.20 0.20 | 1.5 1.5 | 16.5 18.0 | 19.5 20.5 | 0.013 0.011 |

GB 9330.2—88

续表9

| 芯数×标称截面 ｍｍ2 | 导体 种类 | 绝缘 标称厚度 ｍｍ | 屏蔽 单线标称直径 ｍｍ | 护套 标称厚度 ｍｍ | 平均外径 ｍｍ | 70℃ 最小绝缘电阻 ΜΩ·kｍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 下限 | 上限 |  |
| 24×1.0 24×1.5 24×2.5 | 3 3 3 | 0.6 0.7 0.8 | 0.20 0.20 0.25 | 1.7 1.7 1.7 | 19.0 21.5 26.0 | 22.0 25.0 29.5 | 0.010 0.010 0.009 |
| 27×0.5 27×0.75 27×1.0 27×1.5 27×2.5 | 3 3 3 3 3 | 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 | 0.15 0.20 0.20 0.20 0.25 | 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 | 17.0 18.0 19.5 22.0 26.5 | 19.5 21.0 22.5 25.5 30.0 | 0.013 0.011 0.010 0.010 0.009 |
| 30×0.5 30×0.75 30×1.0 30×1.5 30×2.5 | 3 3 3 3 3 | 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 | 0.20 0.20 0.20 0.25 0.25 | 1.5 1.7 1.7 1.7 1.7 | 17.5 19.0 20.0 23.0 27.5 | 20.5 22.0 23.5 27.0 31.0 | 0.013 0.011 0.010 0.010 0.009 |
| 37×0.5 37×0.75 37×1.0 37×1.5 37×2.5 | 3 3 3 3 3 | 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 | 0.20 0.20 0.20 0.25 0.25 | 1.7 1.7 1.7 1.7 2.0 | 19.0 20.5 21.5 24.5 30.5 | 22.0 23.5 25.0 28.5 34.0 | 0.013 0.011 0.010 0.010 0.009 |
| 44×0.5 44×0.75 44×1.0 44×1.5 | 3 3 3 3 | 0.6 0.6 0.6 0.7 | 0.20 0.25 0.25 0.25 | 1.7 1.7 1.7 1.7 | 21.0 23.0 24.0 27.5 | 24.5 26.0 27.0 32.0 | 0.013 0.011 0.010 0.010 |

GB 9330.2—88

续表9

| 芯数×标称截面 ｍｍ2 | 导体 种类 | 绝缘 标称厚度 ｍｍ | 屏蔽 单线标称直径 ｍｍ | 护套 标称厚度 ｍｍ | 平均外径 ｍｍ | 70℃ 最小绝缘电阻 ΜΩ·kｍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 下限 | 上限 |  |
| 44×2.5 | 3 | 0.8 | 0.30 | 2.0 | 34.0 | 38.0 | 0.009 |
| 48×0.5 48×0.75 48×1.0 48×1.5 48×2.5 | 3 3 3 3 3 | 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 | 0.20 0.25 0.25 0.25 0.30 | 1.7 1.7 1.7 1.7 2.0 | 21.5 23.5 24.5 28.0 34.5 | 24.5 26.5 28.0 32.0 38.5 | 0.013 0.011 0.010 0.010 0.009 |
| 52×0.5 52×0.75 52×1.0 | 3 3 3 | 0.6 0.6 0.6 | 0.20 0.25 0.25 | 1.7 1.7 1.7 | 22.0 24.0 25.0 | 25.0 27.0 29.0 | 0.013 0.011 0.010 |
| 61×0.5 61×0.75 61×1.0 | 3 3 3 | 0.6 0.6 0.6 | 0.25 0.25 0.25 | 1.7 1.7 1.7 | 23.5 25.0 26.5 | 27.0 28.5 30.5 | 0.013 0.011 0.010 |

GB 9330.2—88

6 技术要求
6.1 绝缘应选用:
　固定敷设用硬结构电缆为 PVCII 型；
　移动场合用软结构电缆为 PVC12 型。
　电缆绝缘的机械物理性能应符合表10规定。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表10

| 序号 | 性能项目 | 单位 | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PVC-I1 | PVC-I2 |  |
| 1 1.1 1.2 | 抗张强度和断裂伸长度率 原始性能：抗张强度， 最小 断裂伸长率，最小 空气烘箱老化试验 老化条件：温度 时间 老化后抗张强度，最小 变化率，最大 老化后的断裂伸长率，最小 变化率，最大 | Ｎ/ｍｍ2 ％ ℃ h N/ｍｍ2 ％ ％ ％ | 12.5 150 100±2 7×24 12.5 ±2.5 150 ±25 | 10.0 150 80±2 7×24 10.0 ±20 150 ±20 | GB 2951.5和 本标准第7章 |
| ２ | 失重试验： 试验条件：温度 时间 失重 最大 | ℃ h ｍg /ｍｍ2 | 80±2 80±2 7×24 2.0 | GB 2951.10 |
| ３ | 非污染试验： 老化温度、时间和试验结果 |  | 与1.2相同 | GB 2951.5和 本标准第7章 |
| ４ | 抗开裂试验： 试验条件：温度 时间 试验结果 | ℃ h | 150±3 1 不开裂 | GB 2951.31 |
| ５ | 高温压力试验 试验条件：温度 时间 变形率 最大 | ℃ h ％ | 80±2 70±2 ４ 50 | GB 2951.16 |
| ６ | 低温卷绕试验 试验温度 试验结果 | ℃ | -15±2 不开裂 | GB 2951.12 |
| ７ | 低温拉伸试验 试验温度 试验结果 | ℃ ％ | -15±2 20 | GB 2951.13 |
| 8 | 低温冲击试验 试验温度 试验结果 | ℃ | -15±2 不开裂 | GB 2951.14 |

GB 9330.2—88

6.2 护套应选用:
　固定敷设用的硬结构电缆为　PVC-S1;
　移动场合用软结构电缆为 PVC-S2.
　护套的机械物理性能应符合表11规定.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表10

| 序号 | 性能项目 | 单位 | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PVC-S1 | PVC-S2 |  |
| 1 1.1 1.2 | 抗张强度和断裂伸长度率 原始性能：抗张强度， 最小 断裂伸长率，最小 空气烘箱老化试验 老化条件：温度 时间 老化后抗张强度，最小 变化率，最大 老化后的断裂伸长率，最小 变化率，最大 | N/ｍｍ2 ％ ℃ h N/ｍｍ2 ％ ％ ％ | 12.5 150 100±2 7×24 12.5 ±2.5 150 ±25 | 10.0 150 80±2 7×24 10.0 ±20 150 ±20 | GB 2951.6和 本标准第7章 |
| ２ | 失重试验： 试验条件：温度 时间 失重 最大 | ℃ h ｍg /ｍｍ2 | 80±2 7×24 ±25 | 80±2 7×24 ±25 | GB 2951.11 |
| 3 | 抗开裂试验： 试验条件：温度 时间 试验结果 | ℃ h | 1 50±3 1 不开裂 | GB 2951.17 |
| 4 | 高温压力试验 试验条件：温度 时间 变形率 最大 | ℃ h ％ | 80±2 4（6） 50 | 70±2 4（6） 50 | GB 2951.17 |
| 5 | 低温卷绕试验 试验温度 试验结果 | ℃ | -15±2 不开裂 | GB 2951.12 |
| 6 | 低温拉伸试验 试验温度 试验结果 | ℃ ％ | -15±2 20 | GB 2951.13 |
| 7 | 低温冲击试验 试验温度 试验结果 | ℃ | -15±2 不开裂 | GB 2951.14 |

GB 9330.2—88

6.3 成品电缆的性能应符合表12规定.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表12

| 序 号 | 项目名称 | 性能要求条文号 | 试验类型 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2 3 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 6 6.1 6.2 7 | 结构尺寸 导体 绝缘厚度 护套厚度 屏蔽 成缆 铠装 电缆外径 f值 绝缘机械物理 性能 护套机械物理 性能 电缆电性能 导体电阻 电压试验 绝缘电阻 电缆物理机械 性能 不延燃试验 特殊性能试验 表观 标志 表观 交货长度 | 符合GB 9330.1第5条规定 符合GB 9330.1第6条 和本标准第5条规定 符合GB 9330.1第10条 和本标准第5条规定 符合GB 9330.1第8条 和标准第5条规定 符合GB 9330.1第7条 规定 符合GB 9330.1第9条 和本标准第5条规定 符合GB 9330.1第12条 和本标准第5条规定 符合GB 9330.1第12条 和本标准第5条规定 符合GB 9330.1第6 12条和本标准第6.1条规定 符合GB 9330.1第10、 12条和本标准第6.2条规定 符合GB 9330.1第5和第12 条规定 符合GB 9330.1第12条规定 符合GB 9330.1第12条和本标准 第5条规定 符合GB 9330.1第12条 符合GB 9330.1第6、11、12 条规定 符合GB 9330.1第5、6、10条 规定 符合GB 9330.1第12规定 | T,S T,S T,S T,S T,S T,S T,S T,S T,St T,St T,S T,R T,St T,St — T，S T，S T，R | GB 4909.2 GB 2951.2 GB 2951.3 目力和千分尺检查 目力和千分尺检查 GB 2952 GB 2951.4 GB 2951.4 GB 2951 GB 2951 GB 3048.4 GB 3048.8 GB 3048.5 和GB 3048.6 GB 2951.19 — GB 6995 目力检查 计米器 |

注：St——定期抽样试验，本标准规定为6个月。
7 试验
　产品按表12的规定进行试验。

附加说明：
　本标准由上海电缆研究所归口。
　本标准由上海电缆研究所、上海电缆厂、沈阳电缆厂等起草。
　本标准起草负责人吴曾权、于美华。
　本标准实施日起，原JB 678—82《橡皮和塑料绝缘控制电缆》部分废止。