1  范围

BS 1363本部分适用于家用、商用和轻工业用途以及在正常使用中有特殊安全性参考的13A带熔断器固定接线苏的要求。依据BS 1363-1：1995，此接线苏仅适用于连接在电压不超过250Vr.m.s.、50Hz的交流电中操作的装置。

规定了带或不带暗装于合适罩壳（例如符合BS 4662：1970的盒子）中，或明装式或面板式安装的配套开关的13A接线苏的要求。接线苏应与符合BS 6004：2000且带红铜导线的电线一起使用。另外带电线输出的接线苏与符合BS 6500：2000且位于负载（输出）边的软线一起使用。包含除熔断管、开关和指示灯以外的装置的接线苏在BS 1363此部分的范围外。

注1：与BS 1363此部分有关的出版物列于封底内页。

注2：电磁兼容性不是由以下原因给出：

因电磁干扰仅在不连续插拔时产生，故接线苏并不发射过度电磁干扰。

接线苏的构造是机械的，故该产品不受电磁干扰的影响。

2  使用条件

接线苏适用于以下条件：

a）环境温度为-5℃到+40℃、24小时以上的平均值不超过25℃的环境中。

注：在正常使用条件下，现有的空气受自然大气的温度变化的影响。因此，最高温度仅在热季出现，且高温出现也不会持久。

b）不受太阳或其它热源的直接照射，以免温升超出a）中的限制。

c）高度不超过海拔2000m。

d）不受烟、化学气体、雨水、雾的异常污染及长时间的高湿度或其它异常条件。此条件相当于污染等级2（见附录E）和附录D中的过压III类。

3	术语和定义

BS 1363本部分以下定义适用：

注：当使用术语“电压”和“电流”时，除另有规定外，均指其均方根值（r.m.s.）。

3.1带熔断器的接线苏

与一装置的固定线路相连以便连接器具和有更换熔断管的措施。

3.2 带电线输出的接线苏

带有软线或电缆线的如3.1的固定线路装置。

3.3 带开关的接线苏

带有配套开关以切断相线和中线负载接线端电源的、如3.1或3.2所述的带熔断器接线苏。

3.4 明装式接线苏

安装于一墙壁或其它扁平表面无须凹入的3.1、3.2或3.3所述带熔断器接线苏。

3.5暗装式接线苏

安装于凹入一墙壁或其它扁平表面的盒子中的3.1、3.2或3.3所述带熔断器接线苏。带熔断器接线苏面板和底视为一完整装置，且所安装的接线苏面板的背面和墙壁或其它扁平表面构造或盒子或罩壳平齐。

3.6面板安装式接线苏

结合与设备的面板或电气线槽中，而其罩壳取决于此类结合的带熔断器接线苏。

3.7 接线苏底

承载带电零件的带熔断器接线苏的部件。它可与带熔断器接线苏面板形成一整体。

3.8接线苏面板

覆盖带熔断器接线苏的底和带电零件的外部面板。

3.9传动元件

由使用者转动如拉、推或旋转来操作的开关机构的一种零件。

3.10 指示灯（信号灯）

用发光来表明接线苏负载接线端受压的灯。

3.11 接线端

使用者无需使用特殊工具，即可在相应的电缆或软线和接线苏的导电零件之间产生电气连接的部件。

3.12 螺钉型接线端

直接用任何类型的螺钉或螺母或间接通过一中间金属部件，如垫圈、夹板或螺丝或螺母直接支撑的防松装置进行连接的一种接线端。

注：以下是螺钉型接线端的例子：

a）柱形接线端是导线插入孔内或腔内且导线夹紧于钉身内的接线端。

b）螺钉接线端是种将导线夹紧于螺帽下的接线端。

c）螺栓型接线端是将导线夹紧于螺母下的接线端。

3.13 熔断器夹

设计用于装载、保持、遮盖和/或移动熔断管的一种可拆除或可更换的装置。

3.14 型式试验

为检查所示产品的设计是否符合相关标准的要求而对型式试验样品进行的试验或一系列试验。

3.15 型式试验样品

为进行型式试验而由生产商或责任销售商递交的由一个或多个相似部件或样品组成的样品。

3.16 接线苏的可触及外露表面

当接线苏按使用情况安装时能被BS 3042：1992的试验探针B触及的所有表面。

3.17 带电零件

载流零件及正常使用时与其接触的金属零件。

3.18 细丝热电偶

金属丝直径不超过0.3mm的热电偶。

3.19 校正管

温升试验时用来代替熔断管使用的一种校准热源。

3.20 爬电距离

两个可导电的零件之间、沿绝缘材料表面的最小距离。

3.21 电气间隙

两可导电零件间在空气中的最小距离。

3.22 基本绝缘

带电零件的绝缘层，仅提供基本防电击保护。

注：基本绝缘不包括特别用于功能目的的绝缘。

3.23 附加绝缘

在基本绝缘上增加的独立绝缘层，在基本绝缘失效的情况下给带电零件提供防电击保护。

3.24 加强绝缘

带电零件上一单独的绝缘系统，提供的防电击保护程度相当于在相关标准规定的条件下的双重绝缘。

3.25 功能绝缘

仅用于设备上适当功能的导电部件之间的绝缘。

4  一般要求

接线苏应设计和构造得正常使用时性能可靠且对使用者或对周围环境的危险最小。此类接线苏应符合BS 1363此部分所规定的全部相关要求和试验。

5  型式试验的一般条件

5.1  所有试验均为型式试验。

除非本标准另有规定，否则应由生产商或责任销售商提交接线苏作试验。样品先放置在试验室常温与湿度水准至少4天，试验在环境温度为20℃±5℃及正常使用条件下进行。

除非生产商另有说明，否则安装于符合BS 4662：1970的相应绝缘盒内时进行暗装式接线苏试验，使用0.6牛*米±5%的力矩拧紧安装螺丝。其它型式接线苏应依据生产商的说明来安装。

考虑到可能影响结果的所有细节，用作试验的接线苏应能代表正常生产的产品。

如所有样品都通过了表1所示完整系列试验，则此接线苏认为合格。

如有一个样品未通过表1所示完整系列试验则此类型接线苏应视为不符合BS 1363此部分要求（此接线苏为非正常产品或设计的代表除外）。此时，应进一步提交型式试验样品进行试验或对该特殊组进行试验。如该复试中无不合格，则该类接线苏可视为符合本标准。

如不止一个样品未通过表1所示完整系列试验，则视该类接线苏不符合本标准。

对型式试验，所有试验已包括在试验一览表中所示试验的顺序且不能当作独立的附加试验进行。

注1：进行各条款中的特定试验的参考并不指明不同于一览表中所示试验的顺序且不能当作独立的附加试验进行。

表1 试验一览表

| 顺序 | 样品 | 试验 | 条款号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 检验、测量 和 手工操作 | 5，6，7，9，11.1，13（仅13.1，13.2，13.3和13.4），19（仅19.2，19.3和19.4），21.8 |
| 2 | 3 | 一般 | 5，10，19.1，14.2，13.5（仅9.1.1），20.1.3 |
| 3 | 3 |  | 5，14.1，15，13.5（仅20.1.2和17.1.3），17.1.2，13.6，16，21.3 |
| 4 | 3 |  | 5，14.1，15，18 |
| 5 | 3 | 材料 | 5，22 |
| 6 | 3 |  | 5，23.2 |
| 7 | 3 |  | 5，24，21.3 |
| 8a | 3 | 正向断开 | 5，13.6.2 |
| 注：以上顺序1中所示的试验顺序是建议性而非强制性。相关条款中正文有要求的除外。 |  |  |  |
| a由生产商提供一组三个附加新试样（其接触点闭和）进行此试验。 |  |  |  |

5.2  对任何一种分类（见条款6）的所有检验和试验均应按表1所列条款规定的样品的数量和所示的顺序进行。

6   分类

接线苏应分为：

- 带开关或不带开关；

- 暗装式或明装式或面板安装式；

- 带或不带输出软线或电缆线设备；

- 带或不带指示灯。

7标记和标签

7.1  接线苏应清晰及可靠标有下列内容。且此标记不得置于螺钉、可移动垫圈或其它易移动的零件上，亦不得置于用于单独销售的零件上。

a）生产商或责任销售商的名称或商标或识别号，且可在一可移动熔断器夹上标有两份；

b）英国标准号，也就是：BS 13631）；

1）产品上或与产品有关的BS 1363标记表明生产商对其合格的声明，即生产商声称该产品满足标准的要求。该声明的准确性完全为申请人的责任。此声明不可与第三方的合格证混淆；

c）用来连接各种导线的接线端应依据7.2中所示符号进行标识；

d）在接线苏或熔断器夹的外部可触及面上标以文字‘FUSE’或‘FUSED’或7.2规定的符号；

e）所有接线苏须标有：

1）额定电流；

2）额定电压；

3）电源性质；

4）输入（或电源）接线端；

5）输出（或负载）接线端。

7.1.1  经检验和以下试验检查是否合格。用一蘸水的布擦拭标记约15秒，然后再用一蘸有最大为0.1%（体积）的芳香剂、贝壳松脂丁醇（溶液溶解）值为29、起始沸点约为69℃及相对浓度约为0.68的碱性己烷溶液的布擦拭约15秒。标记仍应清楚。雕刻或模压成型的标志无须进行试验即视为符合要求。

7.2应采用以下符号：

安培                          A

伏特                          V

交流电                        ～

相线                          L

中线                          N

接地                               或〨

熔断器

注：符号标记详情见BS 6217。

对接线苏的额定电压和额定电流，可以单独用数字表示。该额定电流值应位于额定电压的前面或上面且用一条线分开。如果采用了电源符号，则它应位于额定电流和额定电压标志的后面。举例如下：

13A 250V～ 或13/250 ～或 13 ～

250

或13A 250V a.c. 或13/250 a.c.或   13  a.c.

250

8   漏电距离、电气间隙和固体绝缘

电气附件应构造成有充分的电气间隙、爬电距离和固体绝缘以经受电气强度（要考虑可能发生的环境影响）。电气间隙、爬电距离及固体绝缘应符合相关的分条款8.1、8.2和8.3。

注：要求和试验基于BSEN 60664-1。

8.1 电气间隙

由低压源直接提供电压的电气附件属于过压III极标准。

电气间隙的尺寸应能经受生产商声明的额定脉冲电压，同时要考虑附录D额定电压和过压标准以及生产商依据附录E声明的污染等级。

对于测量：

— 拆掉所有无须工具即可拆掉的零件，且可装配在不同位置的可移动零件要置于最不利位置。

注：可移动零件（例如：六角形螺母）其位置在装配过程中不受控制。

应依据附录B测量电气间隙。

8.1.1 基本绝缘的电气间隙

除以下描叙外，基本绝缘的电气间隙不应低于表6规定的距离值：

使用附录D中规定的脉冲电压，如果电气附件符合附录F的冲击耐受电压试验，且仅在部件由胶身固定、或构造成在安装、连线和正常使用过程中扭曲或移动都不可能降低其距离的情况下，则可使用较小的电气间隙（表6中注b标出的值除外）。

通过检验，如有必要通过测量或附录F中的试验检查是否合格。

表6—基本绝缘的最小电气间隙

| 额定脉冲耐压 KVa | 海平面不超过2000m的最小电气间隙 mm |
| --- | --- |
| 0.33 | 0.2b |
| 0.50 | 0.2b |
| 0.80 | 0.2b |
| 1.5 | 0.5 |
| 2.5 | 1.5 |
| 4.0 | 3 |
| 6.0 | 5.5 |
| a）见附录D。此电压是： — 对功能绝缘：在通过电气间隙时产生的最小脉冲电压。 — 对基本绝缘，因低压引起的瞬态过压造成的重大影响：电气附件的额定脉冲耐压： — 对其它基本绝缘：可能在电路中产生的最高脉冲电压。 b）最小电气间隙值基于BS EN 60664-1。 |  |

8.1.2 功能绝缘的电气间隙

功能绝缘的电气间隙不应低于8.1.1中基本绝缘的值。

通过检验，如有必要通过测量或附录F中的试验检查是否合格。

8.1.3 附加绝缘的电气间隙

附加绝缘的电气间隙不应低于8.1.1中基本绝缘的值。

通过检验，如有必要通过测量或附录F中的试验检查是否合格。

8.1.4 加强绝缘的电气间隙

加强绝缘的电气间隙不应低于8.1.1中基本绝缘的值，但要使用表6中给出的更高一级的额定脉冲耐压。

通过检验和测量检查是否合格。

8.2爬电距离

考虑到污染等级和生产商声明的材料级别，爬电距离的尺寸应能经受在正常使用中使用的电压。

对于测量：

—拆掉所有无须工具即可拆掉的零件，且将可在不同方向上组装的可移动零件置于最不利位置。

注1：可移动零件是，例如：六角形螺母，其位置在装配过程中不受控制。

注2：爬电距离不能低于相关的电气间隙。

依据附录B测量爬电距离。

材料级别之间及对比电弧径迹指数值（CTI）和耐漏电起痕指纹值（PTI）之间的关系如下：

材料级别I：     600≤CTI/PTI

材料级别II：    400≤CTI/PTI＜600

材料级别IIIa：  175≤CTI/PTI＜400

材料级别 IIIb： 100≤CTI/PTI＜175

CTI或PTI的值由附录C决定。

注3：对于不起痕的玻璃、陶瓷和其它无机材料，爬电距离无须大于相应的电气间隙。

8.2.1基本绝缘的爬电距离

基本绝缘的爬电距离不应低于表7给出的值。

经测量检查是否合格。

表7  基本绝缘的最小爬电距离

| 额定电压a V（r.m.s） | 污染等级2 |  |  | 污染等级3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不超过 | 材料级别b |  |  | 材料级别b |  |  |
|  | I | II | IIIa/IIIb | I | II | IIIa |
| 250 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.0 |
| a此电压是BS EN 60664-1的表3a和表3b在额定电压的基础上有理化得到的。 b污染等级见附录F。 |  |  |  |  |  |  |

8.2.2 功能绝缘的爬电距离

功能绝缘的爬电距离不应低于8.2.1对基本绝缘的规定值。

经测量检查是否合格。

8.2.3 附加绝缘的爬电距离

附加绝缘的爬电距离不应低于8.2.1对基本绝缘的规定值。

经测量检查是否合格。

8.2.4 加强绝缘的爬电距离

加强绝缘的爬电距离不应低于表7中对基本绝缘规定距离的两倍。

经测量检查是否合格。

8.3 固体绝缘

对基本绝缘、附加绝缘和加强绝缘的固体绝缘应能经受在正常使用中可能出现的电气强度。

固体绝缘没有最小厚度规定。

8.3.1 基本和附加固体绝缘

基本和附加固体绝缘应能经受电气附件生产商声明的脉冲电压（如8.1.1对过压III极标准的规定）。

依据条款15的试验检查是否合格。

8.3.2强化固体绝缘

加强绝缘的尺寸应经受得住所要求的脉冲电压（比8.3.1给出的基本和附加绝缘的脉冲电压高一级）。

依据条款15的试验检查是否合格。

9  带电零件的可触及性

9.1  接线苏应设计并构造成：拆除无须工具即可拆除的部件，按正常使用安装和接线时其带电零件应是不可触及的。

9.1.1 经以下试验检查是否合格：用BS EN 61032：1998的试验探针B以5-10牛顿的力垂直施加在接线苏的可触及外露表面的最不利位置应不可能触及带电零件。

10  接地措施

10.1  除了非导电材料上的金属部件，或螺钉旋入或通过非导电材料上的金属部件，以及使用此种材料，与载流部件以在正常使用中它们不会带电的方式分隔开的金属部件外，接线苏的所有可触及金属部件应与接地插套作有效的电气连接。

10.1.1 经检验和以下试验检查是否合格：

a）与带电部件绝缘的金属部件，使用15.1.3的试验检查是否合格；

b）与接地接线端相连的金属部件，使用以下试验检查是否合格：在接地接线端与任何其它用于接地的可触及金属部件之间，通过空载电压不超过12V、25A±0.75A的交流电60+50秒。

接地接线端与任何其它指定部件之间的电阻不得超过0.05欧姆。

10.2如提供工具以便通过安装螺丝将安装盒电气连接到接线苏的接地线路内，则螺丝和接地接线端之间的连接应为低阻抗。

10.2.1 经在接线苏接地接线端和与接地电路电气连接的任何安装螺丝之间进行10.1.1b）的试验检查是否合格。为达到此试验目的，接线苏应附上相应的安装盒，用表2示的力矩值的2/3来拧紧安装螺丝。

表2   螺丝螺母的力矩值

| 螺丝螺纹的标称直径 mm | 力矩（见注1） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对金属螺丝（见注2） N×m | 对其它金属螺丝和螺母 N×m | 对绝缘材料的螺丝 N×m |
| 小于等于2.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
| 大于2.8小于等于3 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |
| 大于3小于等于3.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |
| 大于3.2小于等于3.6 | 0.4 | 0.8 | 0.6 |
| 大于3.6小于等于4.1 | 0.7 | 1.2 | 0.6 |
| 大于4.1小于等于4.7 | 0.8 | 1.8 | 0.9 |
| 大于4.7小于等于5.3 | 0.8 | 2.0 | 1.0 |
| 大于5.3小于等于6 | — | 2.5 | 1.25 |
| 注1：如测量不确定度在置信水平不少于95%时不超过±10%，此表中所示的测量值的记录认为符合BS 1363。 注2：此栏适用于螺丝旋紧时，螺钉不从孔内突出的无螺帽金属螺钉且不能用刀片宽于螺钉直径的螺丝刀旋紧的其它金属螺钉。 |  |  |  |

11   接线端

11.1   接线端应有效的夹紧和牢固与其连接的导线以便产生充分的电气连接。

11.1.1 依据11.2到 11.8检查是否合格。

11.2   接线苏应接有3.12规定的相线、中线和接地接线端。

11.2.1  经检验检查是否合格。

11.3   输入（或电源）相线和中线接线端应允许连接未经特别处理的一根、二根或三根2.5mm2实心或绞接导线，或连接一根或二根4mm2的绞接导线。

11.3.1经检验和安装相应的导线检查是否合格。

11.4   输入接地接线端应允许连接未经特别处理的一根、二根或三根1.5 mm2或2.5mm2实心或绞接导线，或连接一根或二根4mm2的绞接导线。

11.4.1  经检验和安装相应的导线检查是否合格。

11.5   输出（或负载）相线、中线和接地接线端应允许未经特殊处理的一根、两根或三根或三根1.5 mm2或2.5mm2实心或绞接导线，或一根标称横截面积为0.5～1.5（包括1.5）mm2的软线导线的连接。而该接线苏已提供措施来安装此类电缆或电线。

11.5.1  经检验和安装相应的导线检查是否合格。

11.6  如使用柱形接线端，应有足够长度的夹紧螺丝以便延神至导线孔的远端。螺钉的末端应微圆以减少对导线的损伤。导线孔和夹紧螺丝的尺寸应确保当打算连接软线时，夹紧螺钉的顶径边缘与导线孔之间的电气间隙不超过0.4mm；而当只打算连接固定式的线路时，此间隙不超过0.6mm。

11.6.1  经检验和测量检查是否合格。

11.7  接线端螺丝的标称外径应不小于3mm或不小于6BA.

不应使用螺纹自切和/或螺纹成型螺丝。

11.7.1 经检验和测量检查是否合格。

11.8   带电线输出的接线苏的输出（或负载）接线端应放置或遮盖成当安装导线时，应没有一散束软导线脱出或任何一散束导线（如有）绕过熔断管，可忽略带电部件和可触及外表面之间的意外连接危险。

11.8.1经检验和以下试验检查是否合格：

按生产商的说明，从横截面积为1.5mm2的软线末端移去6mm长的绝缘层。软线其中的一散束置于外面，其它的完全插入且夹紧在接线端内。以任何一个可能方向弯曲散束导线而不向后撕破绝缘层，但在挡板周围不能产生尖锐的弯曲（除非弯曲由更换盖而重新产生）。

连接到带电接线端的散束软导线不应：

a）触及金属部件，以防止绕过任何熔断管；

b）触及任何可触及金属部件或与之相连；

c）降低到可触及表面的爬电距离和电气间隙至低于1.3mm。

与接地接线端相连软导线的散束不应触及带电部件。

12 （不适用）

13  接线苏的构造

13.1  明装式接线苏应提供位置以确保正确定位于一扁平表面且其安装孔位应能接纳符合BS 1201：1963的No.6的木螺丝。

依据BS 4662标准：暗装式或半暗装式接线苏应提供M3.5的安装螺丝，在水平或垂直中心线60.3mm±0.2mm处盒子将安装1位插座；在水平或垂直中心线120.6mm±0.3mm处盒子将安装2位插座；在水平或垂直中心线180.9mm±0.4mm处盒子将安装3位插座。

安装孔位的尺寸和排列应确保允许附在中心的、制造公差为±0.8mm的盒子上。

13.1.1经检验和测量检查是否合格。

13.2   与符合BS 4662：1970的盒子一起使用的暗装式接线苏面板（可能为绝缘材料或金属或两者的混合）至少为82.5mm×82.5mm。

13.2.1  经检验和测量检查是否合格。

13.3   暗装式接线苏，底座的尺寸应确保底座与盒子或罩壳内壁之间的用于接线的间隙不少于6mm，以及确保当盒子和接线苏使用中它们的相对位置时，底座的总深度与35.0mm深盒或罩壳底部之间的间隙不少于14mm，但若盒子或罩壳的每一侧面至少能进入一导管或电缆线，则可允许稍微侵占此间隙。

带电金属应不可突出于接线苏底或与接线苏底平齐，应隐藏任何暴露的带电金属部件以便提供必要的间隙距离于可能与底座产生接触的任何接地金属之间。

注：如接线端在固定底座后排列成在前面接线，则不可使用14mm的间隙。

对在其他盒子或罩壳内使用的接线苏，接线苏与合适盒子或罩壳之间的间隙应所有必要电缆线的进入方法提供足够的接线空间。

如固定电源导线要通过接线苏底座到达接线端，则每一孔位应足够大以便接纳三根2.5mm2的电缆线芯和其绝缘层。如有铠装，应拆除。

13.3.1  经检验和测量检查是否合格。

13.4   接线苏的导电零部件应放置和分隔成在正常使用时，它们不可更换以防直接影响到接线苏的安全性或正常操作。

13.4.1经检验和测量检查是否合格。

13.5 应提供符合BS  1362：1973的熔断管且它应安装在电源相线接线端与相应负载接线端之间的一合适触头内。

当结合有一开关时，熔断管应安装在开关的相线极的输出触头与相应负载接线端之间的一合适触头内。

该设计应确保在熔断管使用期间不可意外的被更换，或确保当熔断器盖或熔断器夹更换于其正确位置时，它不会置于非正确触头内。

在通过电流时无须拆开接线苏就可拆除和更换熔断管，且在其拆除或更换期间不可触及任何带电部件。

熔断管的连接部件直接连接到其他的导体部件（包括接线端子）应形成一完整的部件，或以在正常使用时不松动且能产生足够电气连接的方式连接。此连接不能通过螺丝来连接。

13.5.1 经检验和依据9.1.1所述使用BS EN 61032：1998的试验探针B和试验探针13施加不大于5N的力检查是否合格。

应通过20.1.2所述插入和拔出试验检查接线苏内的熔断器夹的机械强度。

依据17.1.3所述试验检查熔断管的电流通断能力，此后应进行条款16所述的温升试验。

13.6  传动机构应构造成当其操作时，开关仅能保留一个能提供触头足够接触或足够分离的位置。

开关应构造成当开关缓慢操作时不会出现过度电弧。

13.6.1经检验和以下试验检查是否合格：

在17.1.2的试验后，另外断开电路10次，每次用手以将触头停止在产生电弧的中间位置的方式移动传动元件约2秒。然后释放传动元件且无电弧产生。

13.7  开关的传动元件在开关触点保持闭合时不应保持在“关”位置。

传动机构应构造成当一操作完成时，开关只能处于充分接触的位置或充分断开的位置。对装配后不可拆除的开关，生产商应另外提供一套三个、触点闭合的样品做此项试验。

13.7.1经检验和13.7.2的试验检查是否合格。

13.7.2应先测量切断开关的必要力F，力应施加到开关传动元件的末端。

开关的传动元件处于闭合位置时，极的固定和移动触点应通过机械方式保持闭合（此试验要严格进行）。

传动元件应经受表3b规定的试验力。在最有利的方向，将此力无阻碍且连续施加在传动元件的末端，使锄头保持打开状态10秒。

如设计一锁定方式锁定传动元件的开位置，则在施加力时，不可能在此个位置上将传动元件锁定。

试验后且当不再施加力时，传动元件不应保持在“关”位置。

表3b  传动器试验力

| 传动器类型 | 试验力 | 最小试验力 牛顿 | 最大试验力 牛顿 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开关传动器 | 3F | 50 | 150 |
| F是在新条件下的一般操作力。最小和最大试验力均为3F。 |  |  |  |

注1：使用润滑油和类似物不认为是机械方式。

注2：试验可能要求先将样品拆散，但是要注意在处理时作中不要损坏测试件或零件。

14  耐老化和防潮

14.1  耐老化

接线苏应能耐老化。

14.1.1 经以下试验检查是否合格。

接线苏应能承受在有空气成分和气压及自然循环的空气加热箱内进行的试验。

箱内温度保持在70℃±5℃。

试样保持在箱内168小时（0，+2）小时。

注1：建议使用电烘箱。

注2：自然循环可由箱子壁上的孔来提供。

经此处理后，将样品移出电烘箱，在室温和相对湿度的环境下保持1小时；然后检查，应不出现以下现象：

- 出现导致不符合本标准的现象；

- 出现影响安全性的现象；

- 出现影响继续使用的现象。

14.2  防潮

接线苏应能耐正常使用中出现的潮湿条件。

14.2.1 经条款15规定的绝缘电阻测量和电气强度试验后20分钟内，进行以下潮湿处理检查是否合格：

对于玻璃陶瓷材料，如将其在水中浸24小时后，将其表面的水拭去后总质量增加不超过0.5%（如果材料的防水性不取决于釉或清漆），则不须作进一步试验。

为符合试验时的环境条件，应从20℃至30℃之间选择一个方便的温度T℃以作为温度参考。将试样置于T℃和T℃+ 4℃之间的温度中，然后置于空气相对湿度为85%至95%之间的潮湿箱内。样品所处的位置的空气温度保持在已选数值T的±2℃内。

样品保持在箱内48+10小时。

注1：在大多数情况下，样品在潮湿处理之前应置于已选定的参考温度中至少4小时以获得此温度。

注2：将与空气有足够大接触面的硝酸钾或硫酸钠的饱和水溶液置于潮湿箱内可得到85%至95%的相对湿度。

有必要确保箱内的空气不断循环（通常使用热绝缘箱）以达到箱内的特定条件。

条款15所述的试验应在潮湿箱内进行或试样从箱内移出后，在有此温度的房间内进行。检查时不得出现BS 1363本部分要求范围内可能影响样品的使用或安全性能的任何损伤。

15  绝缘电阻和电气强度

15.1  接线苏应有足够的绝缘电阻和电气强度。

15.1.1 经15.1.2和15.1.3的试验检查是否合格。

15.1.2 施加一500+2500伏特（V）的直流电压约60+50秒后测量绝缘电阻。绝缘电阻在以下部位之间连续测量：

a）相线和中线接线端/接线头；

b）连接在一起的相线和中线接线端和：

1）与完全可触及外露表面相接触的金属箔；

2）接地接线端；

3）线箍的任何金属零件；

c）开关触头打开且熔断管定位时，带开关接线苏的每一开关极的接线端和相应的负载接线端之间。

绝缘电阻不得低于以下：

i）相反极性的零件之间，  5兆欧；

ii）连接在一起的相反极性的零件和与他们绝缘的其它零件（包括已接地金属）之间，

5兆欧；

iii）开关打开时，开关触头跨接区域之间（可能的话），  2兆欧。

试验前，应把氖气指示灯及类似装置的其中一极断开。

15.1.3 按15.1.2所述部位施加近似正弦波、50赫兹电压。起始时，电压不大于1000伏特（V），然后将电压升至2000伏特（V）±60伏特（V）。高压源应确保当输出电压调到2000伏特（V）±60伏特（V）60秒后，然后短路。此时输出的电流不得低于200毫安（mA）。任何过流保护在电流低于100mA时不起作用。

试验时不得出现闪络或击穿现象。

不引起压降的火花放电可忽略。

试验前，氖气指示灯和类似物的其中一极应断开。

16   温升

16.1   接线苏和周围的温度在正常使用中温度不能过高。

16.1.1  经以下试验检查是否合格：

试验电压为额定电压-20%～+10%。

对此类试验，导线连接接线端的地方，接线端螺丝应用表2给出的力矩值的2/3拧紧。

试验期间，温升在接线端和因高温可能导致危险的地方测量温升。测量值不能超出表3a给出的相应值。使用热电偶来确定温升，且此热电偶选择和定位得当并对受试零件的温度影响最小。通过焊接或其它等效方式用等量粘性树脂和氧化锌的混合物粘附温差电偶。

注：如使用焊接，应注意确保焊接过程中所产生的热量不会影响到接线苏的性能且不会出现导致电气连接的搭接。

表4 允许温升

| 测量点 | 温升 K |
| --- | --- |
| 接线端或接线头 | 52 |
| 可触及外表面 | 52 |
| 注：考虑到在置信水平不超过95%时，测量的不确定度不超过±2℃，测量值的记录以及包括温升所规定的最大允许极限视为符合此标准的要求。 |  |

明装式接线苏按使用情况安装，且其所带的安装座或底板固定在标称厚度为24mm、表面在接线苏的末端外每一方向上至少延伸150mm的垂直层压板上。

将设计与BS 4662；1970的图1b）所示暗装盒一起使用的暗装式接线苏安装于一试验装置上。而该试验装置设计为模拟正常使用条件且包括内部标称深度为35mm的金属盒。此金属盒安装于一木块上以确保金属盒的前边缘处于木块正面以下2.5mm至5mm之间。木块的大小应确保盒子所有四面及背面最少有25mm的木块围绕。然后通过其安装螺丝安装接线苏以便面板的背面与木块的表面平齐。

接线苏的输入（或电源）相线、中线和地线的接线端与BS 6004：2000表8给出的2.5mm22芯输入输出、地线PVC绝缘且为铠装的电缆相连。

输入（电源）电缆应从罩壳一侧的水平轴线上进入，则输出电缆应从罩壳的另一侧的水平轴线引出。如有可能，则电缆应通过所提供的标准敲落孔进入和引出罩壳。如有要求，则应配备合适的垫圈。入口和出口处应密封以防空气循环。

接线苏应与上述输入和输出（电源）电缆连接且负载（输出）端应接有1.5 mm2的3芯软线。该负载（电源）端应停留在设计规定的位置或罩壳底部。将带有线扣的接线苏按其正常使用的方式接线。

对明装式接线苏，每一电缆在其罩壳内的长度应为75mm±5mm；对暗装式接线苏，则为150mm±5mm。在各种情况下，应将电缆外面的铠装从电缆进入盒子或外壳处20mm剥去。

盒或罩壳外的电缆长度至少为1m。

结合在接线苏内的熔断管（如有），应使用符合附录A构造和校准的校准管替代。

按以下方式将电气负载与接线苏连接：

a）电源电缆线的总负载：20A（标称值）；

b）连接在输出接线端上的负载：14A±0.4A；

c）电源接线端上的平均负载 ：6A±0.4A。

注：电流的公差值考虑了在置信水平不少于95%时，不大于±1.5%的测量不确定度。

接线苏承受表5所列负载至少4小时或更长时间直到最多8小时内达到稳定。1小时温升小于1K视为稳定。

17   接线苏的通断容量

17.1  接线苏、开关和熔断器夹应有足够的通断容量。

17.1.1 按接线苏正常使用要求连接和安装后，经17.1.2和17.1.3的试验检查是否合格。

17.1.2 插套应能通断无感、电压250±5伏特（V）的交流电流10次，每次约30秒的间隔连续进行。电流为额定电流的1.25倍±0.4安培（A）[即（1.25×13）±0.4A]。

试验后，接线苏应能满足表1所述合适试验样品的连续试验。

17.1.3开关应能通断无感、电压275±5伏特（V）的交流电流10次，每次约30秒的间隔连续进行。电流为额定电流的1.25倍±0.4安培（A）[即（1.25×13）±0.4A]。使用符合BS 1362：1973的标准13A熔断器管进行此试验，如有必要，可更换熔断器管。为进行此试验，所有未与相线触头接触的金属部件应与试验电路的接地极相连。

试验后，接线苏应能满足表1所述合适试验样品的连续试验。

18  接线苏的正常操作

18.1  接线苏应能经受使用时出现的、不产生过度的磨损和其它有害影响的电气和机械应力。

18.1.1 经以下试验检查是否合格：

开关应能通断电压250±10伏特（V）、电流为13A±0.4A的无感交流电路15000次（30000次运动）。速率为每分钟6个完整的循环。开关处于“通”和“断”的时间大致相等。用来操作开关的装置应能以约为300毫米/秒的速度带动传动元件通断电路，且其位置要确保在正常操作下不受任何形式的干扰。

试验末，开关应能通断电压250±10伏特（V）、13A±0.4A的额定电流。且按上述方式测得的每一开关极之间的电压降不得超过75mV。

开关应符合条款15的规定且15.1.3的试验电压应降低25%。

19  软线和线箍的连接

19.1  对带电线输出的接线苏

应提供装置以确保引入并有效夹紧BS 6500：2000中表10、11、12、13、26和27中规定的三芯软线。导线的标称横截面积不超过1.5mm2。

线箍应确保导线免受张力，包括连接到接线端导线的扭曲。

线箍应有护套。线箍可为绝缘材料或由带有固定于金属部件上的绝缘内衬的金属材料制成。

不得使用将软线打结或在末端扎线或类似的方法。

19.1.1 经检验和以下试验检查是否合格：

将BS 6500：2000表26所示的标称横截面积为0.5mm2的三芯软线装上可重接便携式接线苏。将导线引入接线端且接线端螺丝旋紧至刚好防止导线轻易改变其位置。线箍按正常方式使用。如有夹紧螺丝，则用表2所列力矩值的3/2来旋紧。

然后保持该配件至少24小时不动。

经以上处理后，应不可能将软线推进便携式接线苏到能影响其安全性能或线箍松脱的位置。

然后，软线要经受表4所示拉力25次。拉力（不得为爆发力）施加在最不利位置。然后，软线在尽量靠近入口50mm处1承受表4所示的力矩值60+50秒。

注：试验力矩施加期间并不指保持150mm的尺寸。

表4— 软线或电缆线尺寸的压紧试验

| 输出软线或电线尺寸 | 压紧试验 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 负载 Combin% | 力矩 N×m1） |
| 0.50 | 3 | 0.15 |
| 1.50 | 6 | 0.35 |
| 1）此表中力矩的测量值的记录视为符合BS 1363此部分，若测量的不确定度在置信水平不少于95%时不超过±10%。 |  |  |

然后，接线苏接上BS 6500：2000中表27规定的标称横截面积为1.5mm2的三芯软线重新进行试验。

试验后，软线的位移不得超过2mm。

为测量纵向位移，试验前，当线芯承受表4的负载时，在邻近线箍处（如为带电线输出的接线苏）对软线做一记号。试验后，当线芯再次经受表4的负载时，测量软线上的记号相对线箍的位移。

19.2线箍应牢固地把软线固定于接线苏上。其设计应确保以下：

a）不使用工具，线箍不会脱出；

b）当接线苏通电时，使用BS EN 61032：1998的试验探针B不得触及线箍螺丝；

c）线芯不得用直接支承在软线上的金属零件来夹紧；

d）线箍至少有一部分可靠地固定在接线苏上；

e）不须使用特殊工具即可夹紧软线；

19.2.1 经检验和试验检查是否合格。

19.3   夹紧软线时所使用的螺丝不能用来固定其它任何零件，但如果接线苏表现为明显不完整时例外，如接线苏的零部件缺少或置于非正确位置或不借助工具不可移动指定需固定的零部件。

19.3.1 经检验检查是否合格。

19.4 接线苏的进线口应构造成能防止损坏软线。

19.4.1  经检验检查是否合格。

20   机械强度

20.1   接线苏应有足够的机械强度，且构造成足以承受在正常使用中可能出现的搬运。

20.1.1 经20.1.2和20.1.3的试验检查是否合格。

任何装饰性的盖、面盖或不提供电击保护的零件在进行此试验前都应拆下。

20.1.2 将图19所示的不锈钢管插入带熔断器接线苏的熔断器夹以每分钟不超过10次的速率、以正常无误的方式连续插拔20次。然后装上符合BS 1362：1973的标准熔断器管并完成20.1.3的试验。

20.1.3 用图21a）所示冲击试验装置试验接线苏。该装置的摆锤包括一标称直径为9mm、侧壁标称厚度为0.5mm的钢管。此钢管仅以在垂直面上摆动的方式悬挂。锤头实心固定在较低的一端。

冲击元件有一洛氏硬度为85≤HR≤100的聚酰胺或角树制成的半球面，其半径为

10±0.5mm（见图21b））。该装置的设计应确保施加1.9牛顿的力至2牛顿的力于锤面以保持摆锤处于垂直位置。

接线苏应安装在一约厚8mm、175mm2的层压板上，该板的顶部和底部边缘均可靠地固定在安装架上。

安装架（见图21c））的质量为10±1千克。用轴安装在一刚性支架上。该支架安装于一固定在实心墙壁的框架上。

安装件的设计应确保：

a）样品能放置成冲击点位于通过摆锤轴线的垂直面上；

b）样品能水平移动且能垂直于层压板表面的轴线转动；

c）该层压板能绕其一垂直轴线转动。

按正常使用方式将接线苏安装于层压板上。

暗装式接线苏及其安装盒（如有的话）置于一本身固定在层压板上的硬木板上。

所使用木块的纤维方向与冲击方向垂直。

为模拟正常使用情况，面板的背面与木块的表面平齐。安装盒的前缘处于木块后

2.5～5mm之间。

接线苏的放置应能确保冲击点位于摆锤轴线的垂直面上。所有试验摆锤均从150-50mm的高度落下。而该高度是从释放点到冲击点的之间的垂直距离。十次冲击点均匀的分布在接线苏上。装在接线苏内的灯玻璃中心处接受一次冲击。如果有传动元件，则应接受一次冲击。

经此试验后，接线苏应仍符合条款8、9和15的要求。灯玻璃经此试验后，灯玻璃可能裂开和（或）崩出，但当使用BS EN 61032：1998D的试验指13根据9.1.1施加最大为5牛顿的力时，应不可触及带电零件。

涂层的损坏、不降低漏电距离和电气间隙到条款8所规定数值以下的微小凹痕、不直接影响对电击或水分所提供的防护的小碎片可忽略不计。

未经放大而用正常或校正视力不可见的裂痕和在纤维强固模压件中的表面裂痕及类似物可忽略不计。

21   螺丝、载流部件和连接件

21.1  螺丝型连接件、电气和其它类似连接件应能承受正常使用时可能出现的机械应力。直接传导电气接触压力的螺丝应旋如金属。螺丝不可由软金属或易于变形的金属制成。

如替代螺丝会影响接线苏的安全性或性能要求，则螺丝不可由绝缘材料组成。

接线苏内电气连接件以及接线苏和与它连接的电线或软线之间的接触压力应不可通过陶瓷、纯云母或其它特性不合适的材料以外的材料以外的绝缘材料传导，除非金属部件有足够的弹性以弥补绝缘材料的任何收缩或弯曲。

注：材料的合适性要考虑在正常使用的所有条件下时尺寸的稳定性，尤其是绝缘材料的收缩、老化和冷变形。

21.1.1 经检验以及对指定在安装或使用或在更换熔断管时需拧紧的螺丝和螺母并通过以下试验检查是否合格：

按以下方法拧紧和松动螺丝：

a）对与绝缘材料的螺纹契合的螺丝，10次，且每次完全移动和更换螺丝。

b）对螺母和其它螺丝， 5次。

试验接线端螺丝和螺母时，将1.5mm2的软线与带电线输出的接线苏的接线端相连，或将2.5mm2的实心导线与固定式接线苏的接线端相连。每次移动导线时应松动螺丝。

用一合适的试验螺丝刀施加表2的力矩进行此试验。

试验期间，不得出现任何影响螺钉型连接件的进一步使用的损坏。

注：重要的是试验螺丝刀的刀片形状应适合受试螺丝的顶端，且不可以对螺丝施加爆发力。

21.2   螺纹切割和/或螺纹成形的螺丝不可用来制造载流或连续接地连接件。

注：如提供有连续性接地，且在正常使用中无需干扰连接件以及至少有两个螺丝用于每个连接件，则可使用螺纹成形螺丝。

如连接件带电，则在接线苏的不同不见之间做机械连接的螺丝应锁紧，不得松动。

如此类连接件要承受在正常使用中可能松动连接的扭曲，则用于载流或连续接地的连接件的铆接应锁紧以防松脱。

21.2.1 经检验和手动试验检查是否合格。

注1：弹簧垫圈和类似物可提供满意的锁紧。

注2：对铆接件，非圆形钉身或一合适的槽沟即可。

21.3  载流部件应为红铜、黄铜、磷铜或在导电性、耐腐蚀及耐生锈方面相等的其它金属。

注：此要求不适合螺丝、螺母、垫圈、夹紧面板和接线端的类似部件，也不适用于接地连续性目的的接线苏部件。

21.3.1 经检验和10.1、条款16和24中相关试验检查是否合格。

22  耐热

22.1  接线苏应能耐热。

22.1.1 经以下检查是否合格。

注：接线苏中由橡胶或陶瓷制成的部件不经受此试验。

完整接线苏和单独辅助零件样品应保持在以下温度中的加热箱中60+50分钟：

a）接线苏；                                100℃±5℃

b）接线苏、安装盒、单独的面板和单独的盖。  70℃±5℃；。

试验期间，它们应不能经受可能影响其进一步使用的任何变化且密封混合物不可流动到暴露带电零件的程度。密封混合物的轻微位移可忽略不计。

试验后，接线苏应仍符合9.2.1和15.1.3的要求且用BS 61032：1998所示试验探针11施加30-20牛顿的力应不可能接触带电零件。

22.2   绝缘材料零件应能足够耐与完整接线苏中其位置及功能特别相关的热。

22.2.1 经以下检查是否合格：

a）陶瓷材料部件视为不需试验即符合要求；

b）绝缘材料的所有其它部件应能承受利用图24所示仪器进行的球压试验。

对特殊部件，应在以下所示的加热箱中进行试验。

对有必要将载流部件定位的绝缘材料部件，试验温度为：125℃±5℃；

对无需定位载流部件的绝缘材料部件，即使绝缘材料部件可能与载流零件相接触，试验温度为75℃±5℃。

将受试零件的表面置于水平位置且将图24中所示仪器置于此表面并施加20-10牛顿的力。

受试零件的下边有支撑，用以承受试验压力及减少变形的危险。

将试验负载和支撑装置置于加热箱中足够时间以确保在试验开始前它们已达到稳定的试验温度。

施加试验负荷前，应先将受试部件置于加热箱中至少10分钟。

60+10分钟后，将球从样品中取出，然后浸入室温的水中至少10秒钟冷却。测量球所引起印痕的直径，它应不可能超过2mm。

23  耐异常热、火和电痕

23.1  概述

接线苏应能耐异常热、火和电痕

23.1.1 经23.2的试验检查是否合格。

陶瓷材料和金属材料无需进行此试验。

23.2   灼热丝试验

依据BS6458-2.1：1984的条款4到条款10进行试验，试验温度如表5所示：

表7 灼热丝实验的应用

| 部件 | 灼热丝试验温度 |
| --- | --- |
|  | 固定式接线苏 ℃ |
| 需定位的带电零件部件 | 850±15 |
| 无需定位的带电零件部件 （尽管它们可能与带电零件接触） | 650±10 |

注1：如指定试验需在同一样品的多个位置进行，则应特别注意确保先前试验引起的任何变化不影响此次试验的结果。

注2：不太可能承受异常热及未通过此试验但不影响接线苏的材料安全性的小附件不进行灼热丝试验。

进行灼热丝试验是为了确保处于指定试验条件下的一电气加热试验丝不会导致绝缘部件着火，或确保可能由在指定条件下的加热试验丝点燃的绝缘材料部件有一燃烧时间限定且无火焰蔓延或燃烧部件或熔滴从受试部件上跌落到盖有一层薄纸的松木板上。

试验样品可为一完整接线苏或如果试验不可在一完整接线苏上进行，则为达到此试验目的，可从接线苏上切割一合适大小的零件进行此试验。

试验应在一个样品上进行。

如有怀疑，试验应在另两个样品上重复进行。

试验仅应用灼热丝一次。

试验时，试样应处于使用时的最不利位置（进行试验的表面处于垂直位置）上进行试验。

考虑到正常使用时，加热或灼热元件可能与样品接触的情况，灼热丝的顶端应接触样品的指定表面。

如符合以下任何一项，则认为样品通过试验：

a）无可见火焰和无持续发光； 或

b）移去灼热丝后，样品上的火焰和发光在30秒内熄灭；

薄纸未引燃或松木板未烧焦。

24  耐过分残留应力及防生锈

24.1  含有少于80%红铜的红铜合金的模压成型或类似载流部件应能耐正常使用时出现的应力腐蚀。

24.1.1 经以下试验检查是否合格。

将样品置于一合适的碱性脱脂溶液或有机溶液中脱脂，然后浸入每升水含10克硝酸汞和10毫升的硝酸（相对浓度为1.42）、温度为20℃±5℃的溶液中30分钟±1分钟。

注：使用此类有毒溶液时要格外小心。

经此处理后，用流动水冲洗样品，擦掉任何残余的汞，然后立即用眼观察样品。

未经额外放大，用正常或校正视力观察应无可见裂痕。

24.2   因生锈会导致接线苏不安全的含铁部件应足够防生锈。

24.2.1 经以下试验检查是否合格：

将样品置于一合适的碱性脱脂溶液或有机溶液中进行脱脂，然后浸入温度为20℃±5℃、10%的氯化铵水溶液10分钟±0.5分钟。

不经干燥但抖落所有水滴后，将部件置于温度为20℃±5℃、湿气饱和的箱内10分钟±0.5分钟。部件在温度为100℃±5℃的加热箱中干燥至少10分钟后，部件表面应无生锈现象。

注1：尖锐边缘的锈痕及任何可经擦拭移去的黄色薄膜可忽略不计。

注2：对小螺旋形垫圈和类似物以及因磨损而暴露的部件，一层油脂可提供足够的防生锈能力。如对油脂薄膜的效果有怀疑，此类部件的试验应在部件带有油脂薄膜的情况下进行。

25（未使用）

附录A（标准）

校正管的构造及校正

A.1 构造

校正管（见图28）应含有以下零件以生产符合BS 1362：1973的熔断器：

a）陶瓷主体（标准）；

b）填充物（标准）；

c）端帽（图28a所示标准改良端帽）。

电阻部件应为电阻率值在44微欧·厘米至49微欧·厘米之间的红铜镍丝线。总长度为25.4+0.8-0.4mm，且直径应确保允许稍微减少一点横截面积以调整瓦特损耗数至所需值。将末端调低以便两臂之间所形成的距离为25.4+0.8-0.4mm，少于2倍的端帽厚度T。（见图28b））。

电阻元件轴臂应牢固衔接于端帽的内面，且用一个BS 219：1977所述的96S级的锡银焊接器进行焊接。按A.2检查由此成形装配件（见图28c）的瓦特损耗数。然后从电阻元件中小心休整金属。修整长度应尽可能长，然后重新检查装配件直至达到预期瓦特损耗数。

其中一端帽无需焊接。安装一标准陶瓷主体且填充孔位，然后再次焊接端帽以确保元件的轴臂衔接于端帽的内面（陶瓷主体应不可防碍此中情况）。（见图28d））。

据A.2再次检查瓦特损耗数，如有需要，可进行调整。

最终校正管应标记‘NOT A FUSE’（非熔断器）于陶瓷主体且其尺寸应符合BS 1362：1973。

A.2  校准

将图29中所示校准夹具通过两个陶瓷柱水平安装于木板上约25mm处。将一细丝温差电偶附上每一熔断器触夹中央。其附着方式为处于上边缘的外侧以防干扰接触区域。

将温差电偶从处于夹具底座一末端的切槽中的盒子中取出。切槽的宽度刚好接纳温差电偶的直径。通过长为0.3mm±0.05mm、横截面积为2.5mm2的PVC绝缘单芯红铜电线来连接夹具底座。

周围环境应不受气流的影响。用合适的温差电偶或温度计在校正管的水平距离1m至2m处测得的环境空气温度应在15℃到25℃之间。将校正管插入校准夹具所提供的夹子中且更换盖。然后校正管持续通过13A±0.1A的电流60分钟±5分钟。在此最终时间记录温差电偶所测得的温度。然后移开夹具的盖并且在校正管仍载有试验电流时测量其端帽末端表面之间的压降（以毫伏为单位）。

校准时使用交流电。

当以下情况符合时，校准视为正确。

a）所测得的压降乘以试验电流的结果为1-0.050W；

b）熔断器触夹之间的温差不超过2℃。

附录B（标准）

电气间隙和爬电距离的测量

例1至11给出的宽度X适用于所有的例子，污染等级由表B.1给出：

表C.1：宽度X的最小值

| 污染等级 | 宽度X的最小值 mm |
| --- | --- |
| 1 | 0.25 |
| 2 | 1.0 |
| 3 | 1.5 |

如果相关的电气间隙小于3mm，则凹槽的最小宽度降至电气间隙的1/3。

测试爬电距离和电气间隙的方法见以下例1至11。这些例子在间隙和凹槽之间以及不同绝缘类型之间没有区别。

采取以下：

—采取任何措施与绝缘管（其长度与规定的宽度X相同，且被置于最不利位置）相连，见例3；

—穿过凹槽的距离等于或大于规定的宽度X，沿凹槽的周线测量爬电距离，见例2；

—对可移动的零件，当它们处于最不利位置时，测量它们之间的爬电距离和电气间隙。

例1到11的说明：

电气间隙

爬电距离

所有尺寸单位为：mm（毫米）

附录C（标准）

对比电弧径迹指数值（CTI）和耐漏电起痕指纹值（PTI）的测定

依据BS 5901测定CTI和PTI。

为达到此标准的目的，以下适用：

a）BS 5901的条款3，测试件：

— 第一段的最后一句不适用；

— 注2和注3同样适用于PTI；

— 如果由于PT系统的尺寸过小而表面不可能为15mm×15mm，则应使用同样的制造程序制作测试件。

b)可使用BS5091中分条款5.4描叙的测试方法“A”；

c）在条款6中，测定CTI或PTI的方法：

— 依据BS 5901的分条款6.2测定CTI；

— BS 5901中分条款6.3的耐漏电起痕试验在5个样品上进行。其电压基于相应的爬电距离、材料级别、污染等级和生产商声明的额定电压。

附录D（标准）

额定脉冲耐压、额定电压和过压标准之间的关系

表E.1 低压源直接提供电压的电气附件的额定脉冲耐压

| 基于IEC 60038a的供电系统的标称电压 V | 中线的电压（由标称的a.c或d.c提供）小于等于 V | 额定脉冲耐压 V |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 过压种类 |  |  |
|  |  | I | II | III |
| 230/400 | 300 | 1500 | 2500 | 4000 |
| 注1：有关供电系统的更多信息，详情请见BS EN 60664-1。 注2：有关过压类别的更多信息，详情请见BS EN 60664-1。 注3：电气附件是过压III类。符合过压减少的电气附件的零件，属于过压I类。能耗配件属于过压II类。 |  |  |  |  |
| 标记“/”表示一个四线三相配电系统。较低值是相线到中线的电压，同时较高值是相线到相线的电压。 |  |  |  |  |

附录E（标准）

污染等级

微环境决定了对绝缘的污染影响。当考虑整体环境时，要考虑微环境。

应在考虑充分使用罩壳、封装或密封胶的情况下，减小污染对绝缘的影响。当考虑PT-系统或在正常使用中产生的污染的情况下，这些措施可能不是很有效，因其自身会产生污染。

小电气间隙可通过固体颗粒、灰尘和水连接起来，因此在微环境下可能出现污染的位置要规定最小电气间隙。

注：污染在潮湿的情况下可能导电。污染由污水、烟、金属或可导电的碳灰造成。

微环境下的污染等级

为了评估爬电距离和电气间隙，确定以下三个污染等级：

—污染等级1

无污染或仅存在干燥、不导电污染。此类污染无影响。

—污染等级2

除了偶尔产生预期的临时导电外，无导电的污染。

—污染等级3

发生导电污染或由于预期的收缩使得干燥、不导电污染变成导电性的污染。

附录F（标准）

脉冲电压试验

此试验的目的是验证电气间隙可承受规定的瞬态过压。

脉冲耐压使用BS 923-1规定的波形为1.2/50μs的电压，且脉冲耐压模仿大气产生的过压。它同样也包括低压设备开关过程在产生的过压。

注1：脉冲发生器的输出阻抗应不高于500欧姆。

脉冲应有以下特性：

—对带振幅、无负载电压，波形为1.2/50μs的脉冲等于表F.1给定的值。

—对一个相应的冲击电流，脉冲波形为8/20μs。

注2：如果样品有冲击抑制，则脉冲电压波形可能中断，但是样品在试验后应重新在正常情况下操作。如果样品没有冲击抑制，它应能承受脉冲电压，且其波形不会失真。

表F.1  在海平面验证电气间隙用的试验电压

| 额定脉冲耐压Û kV | 在海平面的脉冲试验电压Û kV |
| --- | --- |
| 0.33 | 0.35 |
| 0.5 | 0.55 |
| 0.8 | 0.91 |
| 1.5 | 1.75 |
| 2.5 | 2.95 |
| 4.0 | 4.8 |
| 6.0 | 7.3 |
| 注1：当测试电气间隙时，相关的固体绝缘应经受试验电压。考虑到额定脉冲耐压，随着表F.1的脉冲试验电压的增长，固体绝缘应做适当的设计。此结果由递增脉冲的试验施加到固体绝缘上得到。 注2：试验电压符合额定脉冲耐压，且试验压强应符合20℃下、2000m高的压强（80kPa）。在此情况下，固体绝缘将不经受当试验在海平面进行时的要求。 注3：相关影响因数（气压、高度、温湿）的说明以及相关电气间隙的电气强度参照BS 60664-1。 |  |