UL 498,   ISBN 0-7629-0727-4

附件插头和插座 （Attachment Plugs and Receptacles）

目录

前言

简介

1 范围                                     2 名词汇编

3 元件                                     4 测量单位

5 基准

结构

所有装置

6 概述                                     7 配置

8 绝缘材料

8.1概述                                    8.2 可燃性

8.3 电性能                                  8.4 热性能

8.5 硫化纤维                                8.6 密封胶

8.7 保险丝壳体

9 外壳

9.1概述                                    9.2 公的表面和接线端子

10 载流部件

10.1概述                                  10.2 触头

11 接地和不工作金属部件

12 端子

12.1概述                                  12.2 接线捆扎螺钉端子

12.3 焊接片                                12.4 压力接线端子

13 软线进入和绞线解除

14 间距

15 装配

15.1概述                                  15.2 接地和极性

15.3 配合和互换性                         15.4 保险丝座

15.5 开关

附件插头和入口

16 绝缘材料

17 外壳

17.1概述                                  17.2 扣

17.3 表面尺寸

18 载流部件

19 接地和不工作金属部件

20 端子和引线

20.1 端子                                 20.2 引线

21 装配                                   22 防水型

软导线接头

23 外壳

23.1概述                                 23.2 表面尺寸

24 接地和不工作金属部件

25 端子

26 装配

26.1概述                                 26.2 出口分离

插座

27 绝缘材料

28 外壳

29接地和不工作金属部件

29.1概述                                 29.2 平装式插座

30端子和引线

30.1 概述                                30.2 推入式端子

30.3 插针型或绝缘位移端子                30.4 绝缘子上断开接线

30.5 引线

31 装配

31.1概述                                 31.2 平装式插座

31.3 外装式插座

32 平装板                                 33 自接地插座

34 绝缘地插座                             35  CO/ALR型

36  AL-CU型                              37 抗回火

用于无分离输出口盒的自封闭插座

38 概述                                   39 间距

40 绝缘材料                               41 外壳

42 安装方法                               43 框结构的安装架

44 现场替换

电流接头

45 概述

熨斗和设备插头

46 概述                                   47 载流部件

48 软引线导入                             49 绞线解除

50 母触头                                 51 端子

52 间距                                   53 装配

性能

概述

54 代表性装置

所有装置

55 比较漏电起痕试验                       56 热丝试验

57 大电流电弧抗点燃试验                   58 模应力解除试验

59 防潮试验

60 介电耐压试验

60.1 固定或永久安装的装置                  60.2 软线连接装置

61 加速老化试验

61.1概述                                   61.2 橡胶，EPDM，TEE化合物

61.3  PVC和聚合物

62 耐绝缘试验

63 导线安全试验                           64 夹紧力矩试验

附件插头

所有装置

65 概述

66 插销可靠性试验

66.1概述                                   66.2 自捆扎插头

67 盖可靠性试验                           68 压碎试验

69 插头扣试验

70 装配完整性试验

70.1概述                                   70.2 自捆扎插头

71 自捆扎弯曲试验                         72 端子温度试验

73 保险丝座温度试验

插针型端子

74 概述                                   75 装配试验

76 温度试验                               77 绞线解除试验

78 故障电流试验                           79 介电耐压试验

入口

所有装置

80 概述                                   81 插销可靠性试验

82 端子温度试验                           83 保险丝座温度试验

压力接线端子

84 概述                                   85 绝缘基座强度试验

软线接头

所有装置

86 概述                                   87 插头保持试验

88 过载试验

88.1概述                                  88.2 电流过载试验

88.3 马力（功率）过载试验

89 温度试验

90 插头保持试验（重复）

90.1 概述                                 90 .2 插头保持

90.3 插头跋出

91 耐老试验

92 锁紧机构试验

92.1概述                                  92.2 循环试验

92.3 拔出试验

93 保险丝座温度试验

94 不合适插入试验

95 地连接电压降试验

96 装配完整性试验

96.1概述                                  96.2 自捆扎软线接头

97自捆扎弯曲试验

插针型端子

98概述                                   99 装配试验

100 温度试验                              101 绞线解除试验

102 故障电流试验                          103 介电耐压试验

插座

所有装置

104 概述                                  105 插销保持试验

106 过载试验                              107 温度试验

108 重复插销保持试验                      109 耐电弧试验

110 插头保持试验

111过载试验

111.1概述                                  111.2 电流过载试验

111.3 马力（功率）过载试验

112 温度试验

112.1 触点和端子温度                       112.2 通过断子的馈电温度

113 插头保持试验（重复）

113.1概述                                 113.2 插头保持

113.3 插头拔出

114 耐电弧试验                            115 保险丝座温度试验

116 故障电流试验                          117 端子强度试验

118 装配可靠性试验                        119 接地接触试验

压力接线端子

120 概述                                  121 绝缘基座强度试验

自接地插座

122 概述                                  123 故障电流试验

推入式端子

124 概述                                  125 拔出试验

126 温度试验                              127 导线插入和保持试验

128 导线推入试验                          129 端子乱有试验

130报告温度试验

抗热插座

131 概述                                  132 探针试验

133 撞击试验

133.1 概述                                133.2 球悬挂撞击

133.3 垂直球撞击

134 机械寿命试验                          135 介电耐压试验

插针型或绝缘位移端子

136 概述

137 热循环和振动试验

137.1 概述                                  137.2 热循环试验

137.3 振动试验                              137.4 热循环试验（继续）

137.5 计算

自封闭插座

138 概述

139 热循环和振动试验

139.1 概述                                  139.2 热循环试验

139.3 振动试验                              139.4 计算

140 电缆拔出试验                           141 导线拔出试验

142 安装强度试验

142.1 概述                                 142.2 直接安装于面板的插座

142.3 右安装托架支持的插座                 142.4 试验

143 墙装可靠性试验

144 装配可靠性试验

144.1 概述                                 144.2 方法A

144.3 方法 B

145 场代替试验                             146 故障电流耐受试验

147 敲落试验                               148 蠕变试验

149 模应力试验

150 样品燃烧性能试验

150.1 概述                                 150.2方法A

150.3 方法 B

电流接线头

所有装置

151概述                                    152 接触可靠性试验

熨斗和设备插头

153 概述                                    154 微伏压降试验

155 过载试验                                156 热试验

157微伏压降试验（重复）                    158 压碎试验

159 机械寿命试验                            160 加速老化试验

161 软引线试验

额定值

162 详情

标志和结构

163概述

163.1详情                                  163.2标志和结构的位置

164 端子的识别和标志

164.1 地和接地                              164.2 其它端子

164.3 可拆部件

补充SA-为将来使用

补充SB-环境保护壳体型

简介

SB1  范围                                SB2  名词汇集

结构

SB3  概述                                SB4  聚合物外壳

SB5  密封垫

性能

SB6  概述

标志

SB7  概述

补充SC-海岸电源输入口

简介

SC1  范围                               SC2  名词汇集

SC3  概述

结构

SC4  概述                               SC5  绝缘材料

SC6  防腐

性能

SC7  概述                               SC8  盐雾试验

SC9  介电耐压试验                       SC10 机械强度试验

SC11 水喷洒试验                         SC12 振动试验

补充SD-医院级装置

简介

SD1 范围

结构

SD2  概述

性能

概述

SD3  代表性装置                         SD4  概述

SD5  绞线解除试验

SD5.1 概述                               SD5.2 方法A-静拔出

SD5.3 方法B-旋出                        SD5.4 方法C-突然移动

SD5.5 直附件插头                         SD5.6 弯附件插头

SD6  压碎试验                           SD7  防撞击试验

SD8  机械降落试验                       SD9  模应力解除试验

医院级软线连接器

SD10  概述                              SD11  接地触头温度试验

SD12  电阻试验                          SD13  接地触头过应力试验

SD14  插头连接和分离试验                SD15  压碎试验

SD16  防撞击试验                        SD17  机械降落试验

SD18  模应力解除试验                    SD19  绞线解除试验

SD19.1  概述                             SD19.2  方法A-静拔出

SD19.3  方法B-旋出                       SD19.4  方法C-突然移动

医院级插座

SD20  概述                              SD21  插头突然移动试验

SD22  接地触头温度试验                  SD23  电阻试验

SD24  故障电流试验                      SD25  接地触头过应力试验

SD26  端子强度试验                      SD27  装配安全性试验

SD28  撞击试验                          SD29  模应力解除试验

标志

SD30  概述

附录A  元件标准

附录B  接线装置概貌

插座

104 概述

104.1 插座的性能是借助于表54.4规定的55~64节和105~137节所述的相应的试验来研究的。对于医院级插座，见医院级装置的概述，SD20节，补充SD。对于自密封插座，见概述，138节。

105 插销保持试验

105.1 具有5-15R，5-20R，6-15R或6-20R外形的平装式或自密封插座需经受本节所述的插销保持试验。

例外：具有1-15R，5-15R，5-20R，6-15R或6-20R外形的而不是平装式或自密封插座该项试验由110节代替。

105.2 具有断开接头的插座，当提供从无标识端子移开时，需经受图105.1标准量规插入，拔出10个循环。6个样品的每一个都应试验。量规外形按表105.1。对每一循环，插入量规的力不超过40Ibf(178N).量规尺寸如图105.1 所示，但没有插销外端部的孔。

表105.1  调整用的试验量规

| 所试验插座 | 试验量规 | 插座试验数 |
| --- | --- | --- |
| 5-15R 5-20R 6-15R 6-20R | 5-15P 5-15P 5-20P 6-15P 6-15P 6-20P | 6 3 3 6 3 3 |

105.3 使用无孔相线插销而移去接地插销的标准量规示于表105.2。量规插入插座，并以从插座面板拔出量规的静止力,包括量规重量，为3Ibf (13.3N)，保持1分钟，量规从插座表面移动不超过0.079inch(2mm)。

表105.2   保持试验量规

| 所试验插座 | 试验量规 | 插座试验数 |
| --- | --- | --- |
| 5-15R 5-20R 6-15R 6-20R | 1-15P 1-15P 5-20P 2-15P 2-15P 2-20P | 6 3 3 6 3 3 |

105.4 使用一端带孔相线插销和接地插销的标准量规示于表105.3。量规插入插座，并以从插座面板拔出量规。其静止力,包括量规重量，不超过15Ibf (67N)。

表105.3 拔出力试验量规

| 所试验插座 | 试验量规 | 插座试验数 |
| --- | --- | --- |
| 5-15R 5-20R 6-15R 6-20R | 5-15P 5-15P 5-20P 6-15P 6-15P 6-20P | 6 3 3 6 3 3 |

105.5 插座的每个相插套使用图105.2所示的插销来试验。每个相插套有能力受静力0.5Ibf (2.2N) 1分钟。当试验量规完全插入插套开口时，其移出量规力是垂直插座面板的。试验插销移开距离不能超过0.079inch (2mm)。

图105.1 的注解：

- 插销应由工具钢制成，洛氏硬度C58到C60。

- 锐边以R0.016~0.020inch倒圆。插销平板的端部按其详图制斜面。

- 插销表面对主轴90°方向抛光8±1 微英寸（micro inch）。

- 所有插销孔位于插销中线上。

- R表示半径，所有尺寸单位为inch.

- 扁平插座需修改以适合5-20和6-20。

图105.2的注解：

- 所有尺寸单位为inch.

- 公制等效值按1.00inch=25.4mm换算，供参考。

- 插销轴线和孔轴线必须有组合同心度，轴线对准误差T.I.R.最大为0.006inch(0.15mm).

- 长度适合0.5镑工具总重量。

- 插销固定到未精加工的手柄上。

- 锐边以最大R0.015inch（0。38mm）倒圆。

- 插销应由工具钢制成，洛氏硬度C58到C60。手柄应由冷滚轧钢制造。

106 过载试验

106.1具有5-15R，5-20R，6-15R或6-20R外形的平装式或自密封插座需经受本节所述的过载试验。样品不应有任何电气或机械故障，也不应插套凹痕或燃伤以致影响它的预期功能。

例外：所有其它插座过载试验由111节代替。

106.2 试验用阻性负载直流电进行。如果插座使用了电子元件或如果插座是具有内部开关触点的抗回火型，在进行试验时应旁路这些元器件。

106.3 如106.4和106.5 节概述的，由机器或人工方法，插入和拔出表106.1规定的附件插头对6个插座的每个进行试验。附件插头具有硬质可靠的固体插销通过软导线连接到合适的负载。使用接地型的附件插头，其接地插销被连接到待试插座的接地触点上。待试插座的接地触点通过保险丝连到地上。使得插座以每分钟不快于10个循环，接通和分断150%的额定电流100个工作循环。每个循环中附件插头的插销与插座插套的接触不大于1秒钟。用于本试验的附件插头，在50个循环后更换一个。在双联插座情况下，仅每个插座的一组插套作过载，在插套的一个位置试验半个插座，在插套的另一位置试验另半个插座。

表106.1 过载试验的相配插头

| 待试验插座 | 相配插头 | 插座试验数 |
| --- | --- | --- |
| 5-15R 5-20R 6-15R 6-20R | 5-15P 5-15P 5-20P 6-15P 6-15P 6-20P | 6 3 3 6 3 3 |

106.4 如果用机器进行，以每个方向从全插入位置所测量的2-1/2 inch(64mm)冲程中，平均速度30±3 inch (760±75mm),拔出和插入自由的附件插头。为了消除插头运动的限制，确定速度时不把插座装在机器上。

106.5 万一机器试验期间出故障，仲裁试验可以按106.4 节所述的类似条件，由人工进行。

106.6 试验电路的开路电压不应超过额定电压的105%，而接通电压不应低于额定电压的95%。在制造厂的选择中，开路电压可以超过额定电压的105%。

106.7 在试验前或试验中，像105节插秧保持试验所要求的，插销和插套都不能调整，调节或润滑。

106.8 插座的安装和接线要表示使用情况。如果插座打算使用面板或类似支撑，在使用中装在合适的金属面板上。打算接地的金属零件应通过保险丝接地。框架和壳体，如有，对于插座的最近电弧点也应接地。

106.9 接地电路中的保险丝应为15A。试验电路中的保险丝，15A插座不应超过15A，20A插座不应超过20A。如果试验期间，不管相线或接地保险丝断开，试验结果是不能接受的。

107  温度试验

107.1 当插座通以最大额定电流时，具有5-15R，5-20R，6-15R或6-20R外形的平装式或自密封插座的插套温升不能大于30℃（54℉）。

例外：所有其它插座的温度试验由112节代替。

107.2 通过分支电路接线的每种插座也要在20A电流下经受端子温度试验。端子温升不能大于30℃（54℉），除了107.9节说明之外。

例外1：自封闭插座不需经受端子温度试验。

例外2：采用推入式端子的插座要经受温度试验。推入式端子，见130节。

例外3：如果插座采用两种端子，一种“推入”式，另一种为压力接线，夹板，螺钉或接线捆扎螺钉端子，推入式端子要经受温度试验。推入式端子，见130节。其余端子要按本节进行端子温度试验。这种插座需要按表163.4的参考No.26标识以识别每个端子的打算用途。

107.3 对于5-20A和6-20A，插套温度和端子温度试验要组合进行。插座应接上12号AWG（3.3平方毫米）硬线或扭绞铜导线。

107.4 对于打算通过接线并不由5-20R或6-20R其它类似插座表示的5-20R和6-20R插座，插套温度和端子温度试验应分便进行。这些插座作插套温度试验时接14号AWG（2.1平方毫米）的铜硬线或绞线，通以15A电流。同样的插座作端子温度试验时，接12号AWG（3.3平方毫米）的铜硬线或绞线。

107.5 不打算通过接线的5-15R或者6-15R的插座插套和端子温度试验组合进行，接14号AWG（2.1平方毫米）的铜硬线或绞线。

107.6 在107.1所提到的温度测量将在这样的测量点上进行，插进插座的金属插销尽可能接近插座面板。如果对热电偶安装是可接近的，107.2所提到的温度测量将在接线端子上进行。

107.7 当试验插座带引线打算过线给分支电路或带热电偶不可靠近的端子时，端子温度可在尽可能接近插座上导线进/出口处测量。

107.8 当试验插座带导线捆扎螺钉或螺钉夹紧型端子时，端子温度可在端子上用热电偶不干扰端子情况下测量。

107.9 当在具有断开接线片插座上进行端子温度测量时，试验电流通过一个断开接线片（接线片在125V插座的识别端子之间）和附加到接线片的热电偶不指示接线片大于40℃（72℉）的温升。

107.10 温度试验跟随6个插座的过载试验进行，并连续到达到稳定的温度。当3个相邻读数在5分钟间隔，指示不进一步升到环境温度以上，认为温度稳定。插套温度在先前经受过载试验插套上测量。

107.11 各个插座的过载触点借助表107.1所示的短接附件插头连接在一起。使用实心插销的插插头。插头的端子借助其载流量至少等于插座载流量的尽可能短的导线短路。为了使从触点之外产生的热最小化，短线应焊到插头端子上。

表107.1 温度试验用的匹配插头

| 待试验插座 | 匹配插头 | 待试验插座的数量 |
| --- | --- | --- |
| 5-15R 5-20R 6-15R 6-20R | 5-15P 5-15P 5-20P 6-15P 6-15P 6-20P | 6 3 3 6 3 3 |

107.12 待试验插座用其长度不小于20英尺（500mm），107.4或107.5节所规定导线，串接到试验电路。插座应这样连接：电流从离过载触点较远的端子进入插座（如果提供每个触点多于一个端子），通过断开接线片（如果有断开接线片），通过一个过载触点，短接插头和一个过载触点，然后通过接近另一个过载触点从插座输出。

107.13 待试验插座上导线捆扎螺钉和螺钉夹紧型端子如此拧紧：对于用14号AWG（2.1平方毫米）的插座，力矩为9in-Ibf(1.0 N.m); 对于用12号AWG（3.3平方毫米）的插座，力矩为14in-Ibf(1.6 N.m).

108 重复插销保持试验

108.1 温度试验后，具有5-15R，5-20R，6-15R或6-20R外形的平装或自密封插座的过载触点应根据105节经受重复插销保持试验。

例外：具有1-15R，5-15R，5-20R，6-15R或6-20R外形而不是平装的或自密封的插座应根据110节经受重复插销保持试验来代替105节。

109 抗电弧试验

109.1 如果绝缘材料以使用时材料暴露于电弧中方式用于具有5-15R，5-20R，6-15R或6-20R外形的平装或自密封插座的面板结构上，经受106节所述的过载试验中100次工作循环的插座在温度试验和重复插销保持试验后，在过载试验条件下，当经受附加的150次工作循环，此插座将是可接受的。

例外：具有1-15R，5-15R，5-20R，6-15R或6-20R外形而不是平装的或自密封的插座，抗电弧试验将由114节方法代替。

109.2 另一供选择方案，一套插座在温度试验和重复插销保持试验后，按106节所述的过载试验中经受100次工作循环，然后，为确定抗电弧，第二套先前未试验的插座在过载条件下，经受250次工作循环。

109.3 用于本试验的插头应在每50次工作循环后更换。材料没有出现超过5秒钟的持续火焰。没有电痕或形成永久性碳电导路径，这会导致介电击穿。可采用60周基本正玄波1500V加于相反极性带电部件之间，带电部件和不工作的金属部件之间一分钟来确定。

110 插头保持试验

110.1 1-15R，5-15R，5-20R，6-15R或6-20R外形而不是平装的或自密封的插座的插套应能保持插头，当按本节试验时，拔出插头所需力大于3Ibf (13N).

例外：具有在插销插入母插套（如旋转挡圈）后锁紧插头的插座不需作本试验。

  - 6个插座的每个斗要经受标准实心插销插头插入，拔出十个循环。插销刚性安装，其上有按”接线装置-尺寸规范，ANSI/NEMA WD6”的美国国家标准的插销孔。插头完全再插入插座。匹配插头如表110.1所示。在插座面板垂直方向施加3Ibf(13N)的力一分钟企图拔出插头。插头移开不能大于0.079英寸（2mm）.

表110.1 插头保持试验用的匹配插头

| 待试验插座 | 匹配插头 | 待试验插座的数量 |
| --- | --- | --- |
| 1-15R 5-15R 5-20R 6-15R 6-20R | 1-15P 1-15P 1-15P 5-20P* 2-15P 2-15P 6-20P* | 6 6 3 3 6 3 3 |

*表示卸下接地插销的插头。

111 过载试验

111.1 概述

111.1.1 插座应具有经受本节所述电流过载的能力。附加额定马力（功率）的插座也应具有经受本节所述马力过载的能力。插座不存在电气或机械的故障，相线或地线保险丝断开，触头熔焊，或触头烧伤或凹痕将会影响插座的预期功能。

例外1: 打算用作隔离和不作电流中断的插座不要求作本试验，见162.6。

例外2: 如果一种试验可以完全由另一种试验代表，电流过载试验或马力过载试验可省去        一种。

    - 插座用安装和接线以表示使用情况。如果插座打算以面板或类似物使用，它在使用中用金属面板。如果插座的额定电压≤250V，金属面板通过保险丝接地，接到试验电路的地线，或电路的导线（该导线与电路的一根或多根导线间的电位差至少125V）。如果插座的额定电压>250V，面板类似地接电路导线（该导线与电路的一根或多根导线间的电位差至少是额定值）。框架和外壳，如果有，相对于插座最近电弧点应是正电位。

    - 接地导线中的保险丝是：

- 如果插座在额定值≤30A下试验，用15A保险丝

- 如果插座在额定值>30A下试验，用30A保险丝

试验电路中保险丝应比试验电流值高一级的标准额定值。

    - 试验电路的电位（伏）是插座额定值的95%~105%。额定值250V的插座应在具有对地125V电位的电路中试验。具有其它电压额定值的插座在包含对地全额定电位的电路中试验，除了多相额定值插座外，此类插座应在与它们电压额定值一致的电路中试验（例如，一个120/208V，3相插座将在包含对地120V的电路中试验）。使用60Hz电源电压的试验可代表不超过400Hz较高频率电源电压的试验。

    - 6个插座的每一个都进行由机器或人工插入和拔出插头试验。该插头具有刚性实心插销，插销通过软线连接到负载。对于1-15R，5-15R，5-20R，6-15R或6-20R的插座，匹配插头在表111.1中规定。当在待试验的插座中提供设备接地连接，应使用接地型插头，插头的接地插销连接到待试验的插座的接地插套上。然后，接地插套通过111.1.3节规定的保险丝接地。

表111.1过载试验的匹配插头

| 待试验插座 | 匹配插头 | 待试验插座的数量 |
| --- | --- | --- |
| 1-15R 5-15R 5-20R 6-15R 6-20R | 1-15P 5-15P 5-15P 5-20P 6-15P 6-15P 6-20P | 6 6 3 3 6 3 3 |

111.1.6对于额定值≤20A的插座，试验机器以每个方向从全插入位置所测量的2-1/2 inch(64mm)冲程中，平均速度30±3 inch (760±75mm),拔出和插入自由的附件插头。为了消除插头运动的限制，确定速度时不把插座装在机器上。

111.1.7对于额定值>20A的插座，插头速度和冲程长度不限的试验机器调整到尽可能获得111.1.8节要求的最大匹配时间。

111.1.8 然后，插座以每分钟50个工作循环接通和断开所需的试验负载（每分钟不要快10个循环）。对直插销，在每个循环中，插头插销与插座插套接通不大于1秒钟，对锁定插座，不大于3秒钟。对锁定插座，每个工作循环是指插头插入后转到全锁定位置，拔出前返回到不锁定位置。

111.1.9 在试验前，试验中，插销或插套都不应调节，润滑或其它调整。用于试验的插头50个循环后应更换。

111.1.10万一，按111.1.6或111.1.7节所述机器试验结果不能接受，仲裁试验可以按111.1.6或111.1.7 节所述的类似条件，由人工进行。

111.2 电流过载试验

111.2.1 试验电流应是插座额定电流的150%。对于额定值为125V，250V或125/250V表准外形的插座（在接线装置-尺寸规范，ANSI/NEMA WD6中说明），试验用直流进行。所有标“AC”或“3相”的其它插座，用交流试验。对于不标准外形的插座，试验用阻性负载的直流进行。除了仅标交流额定值的插座用交流试验。然而，用交流作试验，负载的功率因数为0.75~0.80.

111.2.2 具有双电压和双电流额定值的插座试验应在最大额定电压，用相应最大额定电压的额定电流的150%来进行。

例外：如果从≥交流电压额定值的直流试验获得有效结果，交流试验可以不做。

  - 马力过载试验

111.3.1 如果进行独立的马力过载试验，马力额定值试验要用一套先前未作试验的插座进行。对于具有相-相（L-L）和相-中（L-N）马力额定值的插座，每一额定值的试验要用一套独立的先前未作试验的插座进行。

111.3.2 对于具有在“接线装置-尺寸规范，ANSI/NEMA，WD6”中所述的标准外形的插座，相应于AC马力额定值的试验电流规定在表111.2中。AC马力额定值的负载的功率因数为0.40~0.50。对于电压额定值250V的插座，L-L马力额定值的过载试验用两种电压208V和250V进行。如果各方同意，单一试验可在250V电压和208V的电流下进行。

例外1：具有L9-20R，L9-30R，L13-30R，L17-30R，L20-20R，L20-30R，L23-20R，L23-30R，SS1-50R，SS2-50R，TT-R，ML-1R，ML-2R或ML-3R，或图C3.8-C3.12所示的外形中的一种外形的插座没有规定马力额定值，不需做马力过载试验。

例外2：器具，设备和夹具的插座没有规定马力额定值，不需做马力过载试验。

111.3.3 对于具有非标准外形的插座，相应于马力额定值的试验电流，≤2马力，规定在“一般用途拉线开关标准，UL20”中；>2马力，规定在“封闭和不露带电部件开关标准，UL98”中。交流马力额定值负载的功率因数为0.40~0.50。

表111.2 马力额定值NEMA插座的试验电流（同步转子安培）

| NEMA外形 | AC HP 额定值 | LRA （安培） | AC 试验 电压 |
| --- | --- | --- | --- |
| 见原文 | 见原文 | 见原文 | 见原文 |

- 温度试验

112.1 插套和端子温度

112.1.1 当插座通以最大额定电流时，在112.1.2节所述的点测量的插座温升不大于30℃（54℉）。

112.1.2 六只插座的每只都要试验。当热电偶可安装时，用贴在插座接线端子的热电偶测量温度。

例外：当热电偶不可接近接线端子，或插座没有接线端子时，热电偶可贴在匹配插头的插销上（尽可能接近插座面板）。

112.1.3  紧跟过载试验后作温度试验，并持续到温度稳定。当三个相邻读数以5分钟间隔，指示值不高于环境温度，认为温度达到稳定。

112.1.4 不是母插套产生的热要尽最大可能减少。用12英寸（300mm）或较长的RH，TW，或其它等效导线连接到待试验插座。导线尺寸和型号按插座额定电流值从表310-16，“国家电器代码，ANSI/NFPA 70”确定，如下：

a) 只能用铜导线额定电流≤100A的插座，用额定温度60℃（140℉）的铜导线的载流量

b) 只能用铜导线额定电流≤100A的插座，用额定温度75℃（167℉）的铜导线的载流量

c) 对于AL-CU插座，用额定温度60℃（140℉）的铜导线的载流量

d) 对于CO/ALR插座，用额定温度60℃（140℉）的铜导线的载流量

例外：标识75℃（167℉）导线的AL-CU插座，用表112.1规定的导线连接。

表112.1标识75℃（167℉）导线的AL-CU插座，试验导线尺寸

| 插座额定电流， A | 试验导线的型号和尺寸， AWG（m㎡） |
| --- | --- |
| 30 50 60 | 铝，10（5.3） 铜, 8(8.4) 铜，6(13.3) |

112.1.5 待试插座的插套用匹配的插头连在一起。具有1-15R，5-15R，5-20R或6-20R外形的插座，匹配插头应具有表112.2规定的外形。插头应有刚性实心插销，其端子用最短TW，RH或等效导线短路。导线尺寸和型号按插座相应额定电流值从“国家电器代码，ANSI/NFPA 70”确定，如下：

a) 当额定电流≤100A的插座在试验中采用实心铜跳线时，表310-16载流量用于额定温度60℃（140℉）的铜导线。

b) 当额定电流>100A的插座在试验中采用实心铜跳线时，表310-16载流量用于额定温度75℃（167℉）的铜导线。

c) 当采用软线铜跳线时，表400-5（A）或400-5（B）载流量用于软线和电缆。

表112.2 温度试验匹配插头

| 待试插座 | 匹配插头 | 试验插座数量 |
| --- | --- | --- |
| 1-15R 5-15R 5-20R 6-15R 6-20R | 1-15P 5-15P 5-15P 5-20P 6-15P 6-15P 6-20P | 6 6 3 3 6 3 3 |

112.1.6 端子用规定的力矩极限拧紧，或在没提供拧紧力矩时，额定值≤15A的插座，用9 in-Ibf（1.0Nm）,其它额定值的插座，用14 in-Ibf(1.6Nm) 拧紧.

112.1.7 温度读数用热电偶获得。热电偶由AWG28-32号（0.8-0.032m㎡）铁和康铜丝组成，带电位计式指示仪表。当审定温度测量时，使用此设备。

112.2  直通端子温度

112.2.1 在125或250V，具有电流额定值为15或20A,或提供连接的接线端子的插座温升，在20A电流通过两种端子时，不应大于30℃（54℉）。

例外：采用带两个接线捆扎螺钉或压力接线连接器的方便式端子板的插座不需作此试验。

112.2.2 试验按112.1.2—112.1.6节但插座插套无负载情况进行。近似12-inch（300mm）长AWG12号（3.3m㎡）导线用于连接。

112.2.3 温度读数用热电偶获得。热电偶由AWG28-32号（0.8-0.032m㎡）铁和康铜丝组成，带电位计式指示仪表。当审定温度测量时，使用此设备。

113 插头保持试验

113.1 概述

113.1.1 完成111节过载试验和112节温度试验后，1-15R，5-15R，5-20R或6-20R，而不同于平装或自封闭式插座的插套需保持插头，试验如本节所述：

a) 企图拔出插头大于3Ibf(13N)的力是需要的。

b) 拔出插头的能力是15Ibf(67N)力。

113.2 插头保持

113.2.1 六只中每只都要试验。具有美国国家标准插销孔（按接线装置-尺寸规范，ANSI/NEMA WD6）的标准实心插销插头（插销刚性装配）完全插入插座。试验插头有表113.1规定的外形。垂直于插座面板并企图从插座拔出插头的力为3 Ibf (13.3N)，保持1分钟，插头从插座表面移开不超过0.079inch(2mm)。

表113.1 插头保持试验用的匹配插头

| 待试插座 | 匹配插头 | 试验插座数量 |
| --- | --- | --- |
| 1-15R 5-15R 5-20R 6-15R 6-20R | 1-15P 1-15P 1-15P 5-20P* 2-15P 2-15P 6-20P* | 6 6 3 3 6 3 3 |
| * 为拆下接地插销的插头 |  |  |

114 抗闪弧试验

114.1如果绝缘材料以使用时材料暴露于电弧中方式用于具有1-5R,5-15R，5-20R，6-15R或6-20R外形的非平装或非自封闭插座的结构上，经受111节所述的过载试验中50个工作循环的插座，在温度试验和重复插销保持和夹紧试验后，在过载试验条件下，当经受附加的200个工作循环，此插座将是可接受的。没有看出材料的电痕，形成永久性碳电导路径或起火。用于此试验的插头每50个循环后需更换。

114.2 另一供选择方案，一套插座在温度试验后，按111节所述的过载试验中经受50个工作循环，然后，为确定抗电弧，第二套先前未试验的插座在过载试验条件下，经受250个工作循环。

115 保险丝座温度试验

115.1 当如本节所述试验时，与保险丝一体的插座温升不应超过下列值：

a) 当用管状保险丝（dummy fuse）试验时，保险丝夹为30℃(54℉)。

b) 当用火线保险丝（live fuse）试验时，保险丝夹为85℃(153℉)。

c) 任何时间在接线端子或软线连接处为30℃(54℉)。见115.7。

d) 任何时间绝缘材料周围相对热指标减去25℃（77℉）环境温度。见115.7。

115.2 试验将在一套6只先前未试的插座上进行。试验可以用live 保险丝或dummy保险丝。见115.6和115.7。

例外：如果各方同意，试验可以结合温度试验进行。

115.3 插座可以按107节温度试验所述串联在电路中。

115.4 温度用热电偶测量。热电偶贴在保险丝夹，接近保险丝座的壳体绝缘材料，接线端子或软线连接处。

例外：如果接线端子或软线连接处，热电偶不能接近，热电偶贴在尽可能接近插座面板的插销上。

115.5 试验持续到温度稳定。当三个相邻读数以5分钟间隔，指示值不高于环境温度，认为温度达到稳定。

115.6 如果试验用live保险丝进行，插座用打算用于插座的最大电流额定值保险丝试验，并经受等于最大保险丝额定安培数的试验电流。

115.7如果试验用dummy保险丝进行，插座要经受等于最大保险丝额定安培数的试验电流。相应于CC，G，H，J，K或R级的插座，dummy保险丝的尺寸规定在“保险丝座标准，UL512”中。对于采用各式样，小型，微型保险丝的插座，dummy保险丝尺寸表示在表115.1中。为了表示live保险丝的发热，接线端子，软线连接处和绝缘材料周围所记录的温升要加上20℃。

表115.1 各式样，小型，微型dummy保险丝的标称尺寸

| 保险丝尺寸 | 尺寸 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 外径 | 壁厚 | 长度 |
| 5ⅹ20mm (0.2ⅹ0.8 inches) 1/4ⅹ1-1/4 inches (6.4ⅹ31.8mm) | 5mm (0.2 inches) 0.25 inches (6.4mm) | 1.2mm (0.047inch) 0.049 inch (1.2mm) | 20mm (0.8 inches) 1-1/4 inches (31.8mm) |

115.8 热电偶由AWG28-32号（0.8-0.032m㎡）铁和康铜丝组成.通常实践是采用AWG30号（0.05m㎡）铁和康铜丝，带电位计式指示仪表。当审定温度测量时，使用此设备。

116 故障电流试验

116.1 当具有5-15R，5-20R，6-15R或6-20R外形的平装或自封闭式插座按本节所述进行试验时，试验电流接通时断路器应工作。用移去和重插入插头来证明接地路径保持完整。

116.2 每个插座在提供1000A（均方值）电流，对地（短接汇流条）125V的电路以额定电压进行试验。每各插座的相线和接地端子用AWG12号（3.3m㎡）总长4英尺（1.2m）的导线连接到电源端子。插座装在金属面板的暗装盒内。分支电路保护用的断路器接在插座的相端子和一个供电端子之间。电路由插入带电流的插座的标准实心插销接地型的插头来完成。插头带有AWG14号（2.1m㎡）总长2英尺（0.61m）的软线，其端部露出，接地和不接地导线绞在一起，焊住，并绝缘。每个插座试验一次。双插座用一套插套作一半试验，另一半插套作剩余的试验。

例外：当试验仅打算用于15A分支电路的插座时，用AWG14号（2.1m㎡）总长4英尺（1.22m）的实心铜线接到试验端子，而15A断路器也应采用。

117 端子强度试验

117.1 具有5-15R，5-20R，6-15R或6-20R外型的平装或自封闭式插座，当按本节试验时，不应呈现：

a) 破伤插座包括但不限于壳体破碎，插套偏差或端子板或螺钉脱落。

b) 在117.7所述的拔出试验后，导线相对端子明显移动。

c) 干扰匹配插头插入或对插座面板位置。

d) 在117.3节所述的调节期间或在117.8和117.9节所述的插头保持和拔出期间，标准量规插入插座面板所需力超过40 Ibf(178N).

e) 在117.8节所述的插头保持评价期间，标准量规移开大于0.079 inch (2mm).

f) 在117.9节所述的插头释放评价期间，无能力释放标准量规。

117.2 本试验使用先前未试插座的情况如下：

a) 如果插座采用单一导线捆扎螺钉或与推入端子组合使用，3只插座。

b) 如果插座仅采用压线端子，3只插座。

c) 如果插座采用导线捆扎螺钉与压线端子组合，6只插座。

117.3 插座的插套需经受图105.1所示的标准量规人工插入和拔出10个调节循环。在双插座情况下，两组插套都需如此调节。量规需装上接地插销和无孔的相极插销。带“T”槽插套额定电流20A的插座需用15A外形装配的量规经受调节循环。如果插座提供断开接线片，根据调节需要，一个接线片要从一个相极端子拆掉。按本调节，插座需符合117.1(a),(c)和(d)要求。

117.4 在插座的插套调节后，额定值125V插座上一相极端子和中性端子，或250V插座的一相极端子，对于单插座按表117.1接线，对于双插座按表117.2接线。

117.5 每个端子用AWG12号（3.3m㎡）实心铜导线，对端子螺钉施加表117.3规定的拧紧力矩进行接线。导线的剥线长度按制造厂安装说明书。导线捆扎螺钉端子通过把已剥线头导线放在螺钉头下并绕螺钉2/3-3/4圈方法进行接线。压线端子用把已剥线头导线插入端子来接线。通过导线引规或用于对准插座后座的开空使导线入位。端子螺钉用经校准的并预置规定值的力矩螺刀来拧紧。插座应根据本程序符合117.1(a)要求。

表117.1 单插座端子试验概貌

| 端子型号 | 插座数量 | 每个插座待接线端子（见117.4） |
| --- | --- | --- |
| 导线捆扎螺钉（单一或与推入端子组合使用） 仅压线端子，1根导线进入每个端子。 仅压线端子，2根导线进入每个端子。 导线捆扎螺钉与压线端子组合 1根导线进入每个端子。 导线捆扎螺钉与压线端子组合 2根导线进入每个端子。 | 3 3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 | 两只导线捆扎螺钉端子 两只压线端子 两只压线端子，用No.1接线* 两只压线端子，用No.2接线* 两只压线端子，用No.3接线* 两只导线捆扎螺钉端子 两只压线端子 两只导线捆扎螺钉端子 两只压线端子，用No.1接线* 两只压线端子，用No.2接线* 两只压线端子，用No.3接线* |
| * 用2根导线进入每个端子的压线端子的接线见图117.1。 |  |  |

表117.2 双插座的端子试验概貌

| 端子型号 | 插座数量 | 试验插座 | 每个插座待接线端子（见117.4） |
| --- | --- | --- | --- |
| 导线捆扎螺钉（单一或与推入端子组合使用） 仅压线端子，1根导线进入每个端子。 仅压线端子，2根导线进入每个端子。 导线捆扎螺钉与压线端子组合 1根导线进入每个端子。 导线捆扎螺钉与压线端子组合 2根导线进入每个端子。 | 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 | 两者 两者 两者 两者 两者 上面 下面 上面 下面 上面 下面 上面 下面 上面 下面 上面 下面 上面 下面 上面 下面 | 两只导线捆扎螺钉端子 两只压线端子 两只压线端子，用No.1接线* 两只压线端子，用No.2接线* 两只压线端子，用No.3接线* 两只导线捆扎螺钉端子 两只压线端子 两只压线端子 两只导线捆扎螺钉端子 两只导线捆扎螺钉端子 两只压线端子，用No.1接线* 两只导线捆扎螺钉端子 两只压线端子，用No.2接线 两只导线捆扎螺钉端子 两只压线端子，用No.3接线* 两只压线端子，用No.1接线* 两只导线捆扎螺钉端子 两只压线端子，用No.2接线 两只导线捆扎螺钉端子 两只压线端子，用No.3接线* 两只导线捆扎螺钉端子 |
| * 用2根导线进入每个端子的压线端子的接线见图117.1。 |  |  |  |

表117.3 端子螺钉拧紧力矩

| 螺钉尺寸 | 拧紧力矩，磅-英寸（N.m） |
| --- | --- |
| No.6或更小 No.8或更大 | 12（1.4） 14(1.6) |

图117.1 背接线端子接线概貌

概貌#1                     概貌#2                   概貌#3

117.6 每个端子拆下和装上，并用新的已剥去端头外皮的导线重复上力矩一次。按照本程序，插座应符合117.1(a)要求。

117.7 最后上完力矩后，每个端子需经受施加于每根导线上垂直插座后盖板直接拉拔力20Ibf(89N)1分钟。按照本程序，插座应符合117.1(a)和（b）要求。

117.8 当测量插入力时，图105.1 所示，没装接地插销和装有无孔相极插销的标准量规插入插座的每个插套。带“T”槽插套额定值20A的插座用15A外形所装的量规进行试验。然后，施加一个垂直于插座面板企图从插套拔出量规的静力3 Ibf(13.3N)。按照本程序，插座应符合117.1(a),(C),(D)和（e）的要求。

117.9 然后，标准量规重组成带接地插销和带孔相极插销，插入插座的插套。带“T”槽插套额定值20A的插座用15A外形所装的量规进行试验。施加到量规一个垂直于插座面板企图从插套拔出量规的静力15 Ibf(67N)。按照本程序，插座应符合117.1(a),(C),(D)和（f）的要求。

118 装配可靠性试验

118.1 具有5-15R，5-20R，6-15R或6-20R外形的平装插座要装在图118.1所示的夹具上，用一个插入插座槽的插进工具施加一50 Ibf(220N)的力10秒钟，如图118.2所示。5-15R所需的插进工具示于图118.3。用于5-20R，6-15R和6-20R外形的工具有同样设计，但应修改成能配合槽。对单插座，插进工具（见图118.3）需修改成具有单套插销。

例外：具有5-15R，5-20R，6-15R或6-20R外形的自封闭式插座，装配可靠性试验由144节代替。

图118.1 插座试验夹具

注：

    - 尺寸单位为英寸。

    - 按1 inch=25.4mm,给出公制等效值。

    - 除非另有规定，公差=±0.010 inch(0.25mm)。

    - 夹具由冷轧钢制造。

图118.2 装配可靠性试验方法

118.2 暴露载流部件的插座没有碎裂或在所加的力去掉后测量面板与后座分离不大于1/16英寸（1.6mm）。没有导致插座功能失效的永久性变形。

118.3 然后，插座以相反位置放入试验夹具，并用图118.5所示桥状件，按图118.4所示施加50 Ibf(220N)的力。采用118.2的准则。

118.4 插座应保持接地端子与接地插销之间接地连续性.指示设备,如欧姆表,电池-蜂鸣器组合或类似设备用于确定其符号性.另外,它应有保持能力,即图119.3所示的试验插销完全插入后1分钟,移开不超过0.079 inch(2mm).对于此试验,每个插座以面板水平放入使得由插销产生的向下力垂直于插座表面并趋向拔出插销.

图118.3 压入工具

注:

- 尺寸单位:英寸(inch)

2) 按1 inch=25.4mm,给出公制等效值。

3) 彼此平行并垂直基座的插销,T.I.R 0.006 inch(0.15mm).

4) 插销以刚性固紧在基座上.

5) 锐边倒圆,最大半径为0.015 inch(0.38mm).

6) 插销用具有洛氏硬度C58-C60的钢制造. 手柄由冷轧钢制造。

7) 夹具由冷轧钢制造。

8) 插销定位和定向尺寸1.532/1.530 inch能改变以适应待试插座的结构.

9) 工具尺寸3 inch表示标称值,它可能改变以适应待试插座.

图118.4 装配可靠性试验方法(反向)

图118.5 桥形件

注:

  - 尺寸单位:英寸(inch)

  - 按1 inch=25.4mm,给出公制等效值。

  - 除非另有规定，公差=±0.005 inch(0.13mm)。

  - 尺寸0.625 inch(15.88mm)可改变以使工具

5) 桥形件的形状可改变以适应待试插座.

119 接地插套试验

119.1具有5-15R，5-20R，6-15R,6-20R,7-15R,14-15R或15-15R外型的接地插座需经受本节试验.

119.2 使用先前未试插座.每个插座应安在暗装盒内,如另有打算,应安在垂直板上. 如有打算,可安装一个非金属面板.AWG14号(2.1m㎡)实心铜导线用于连接插座的接地端子.

119.3 使产生最大插套移位(插套可能的变形会影响插套能力)来评估插座,图119.1的试验插销A完全插入接地插套. 5 Ib(1.27公斤)重物逐步悬挂在离插座表面6 inch(152mm)的试验插销上.插座旋转90,180和270度,重复悬挂重物.通常,

图119.1 试验插销A.

插销材料为洛氏硬度C58-C60的工具钢.

119.4 作为119.3节所述的试验结果,插座的外表面应没有碎裂,用直径1/16 inch (1.6mm)棒去接触带电部件.此外,插座的绝缘壳体没有碎裂或变形以导致电气间隙小于插座所需的值.试验插销需在每个方向保持1分钟.

例外:

119.5 然后，每个插座都要试验插座接地插套和全插入试验插销（图119.2所示）之间的电气连续性。当用手拔出插销时接触不应太松，，没有引起过份压力，以便接触所有内部壁和表面。 试验插销B的止动圈连续保持与插座表面接触。指示设备，如欧姆表，电池-蜂鸣器组合或其它类似设备将被使用。

119.6 然后，每个插座以插套面向下水平放置。每当接地插销全插入时，应能支持图119.3所示的2和4 oz(57和113克)接地插销。

图119.2 试验插销B

图119.3  2 oz 接地插销（尺寸单位：inch）

材料：插销--洛氏硬度C58-C60的钢.

手柄--冷轧钢。

注：

- 接地插销以刚性固紧在手柄上.

- 长度不作规定，工具总重为2 oz(57克)。

- 插销轴与手柄轴必须同心，在顶部轴对准最大偏差为0.006。

图119.4  4 OZ（113克）接地插销

材料：插销--洛氏硬度C58-C60的钢.

手柄--冷轧钢。

注：

1）接地插销以刚性固紧在手柄上.

2）长度不作规定，工具总重为2 oz(57克)。

3）插销轴与手柄轴必须同心，在顶部轴对准最大偏差为0.006。

压线端子

120 概述

120.1 除了104-119节要求外，额定值≥30A，并采用现场连接铜和铝分路两种导线的压接端子的插座需符合121节绝缘基座强度试验和UL486E--采用铜和/或铝导线的设备接线端子标准。用于UL486E热循环试验的试验导线和电流需按表120.1选择。用于UL486E所有其它试验的铜和铝试验导线需分别按表120.2和120.3选择。

例外：对AL-CU范围和打算用额定温度为75℃（167℉）的铜和铝两种导线的干燥器插座的铜试验导线需按表120.4选择。

表120.1 热循环试验参数

| 插座额定电流， A | AWG 铝试验导线尺寸 | 热循环试验电流， A |
| --- | --- | --- |
| 30 50 60 100 200 | 6 6 4 1 250 KCmil | 45 85 105 175 350 |

表120.2 铜试验导线尺寸

| 插座额定电流， A | 导线尺寸，AWG |
| --- | --- |
| 15 20 30 50 60 100 200 | 14纽绞，14 实心；12 纽绞，12 实心 12 纽绞，12 实心 10 纽绞，10 实心 6 纽绞， 4 纽绞， 4 纽绞 3/0纽绞 |

表120.3铝试验导线尺寸

| 插座额定电流， A | 导线尺寸，AWG |
| --- | --- |
| 30 50 60 100 200 | 10 纽绞，10 实心；8纽绞 6 纽绞，4纽绞 4 纽绞，3纽绞 1纽绞，1/0纽绞 250 KCmil纽绞 |

表120.4 采用75℃（167℉）导线识别的AL/CU插座的铜试验导线

| 插座额定电流， A | 导线尺寸，AWG |
| --- | --- |
| 30 50 60 | 10 纽绞，10 实心；8纽绞 8 纽绞，6纽绞 6 纽绞，4纽绞 |

120.2 除了104-119节要求之外，下列型号的插座应符合121节绝缘基座强度试验，符合用铝和/或铜导线设备接线端子标准UL486E相关性能的要求：

a) 额定值<30A，并采用现场仅连接铜分支电路导线的止动螺钉型的压线端子的插座。

b) 额定值≥35A，并采用现场仅连接铜分支电路导线的止动螺钉型或夹紧型的压线端子的插座。

用于这些试验的铜试验导线需按表120.2来选择。

120.3额定值<30A，并采用打算用铜分支电路导线的夹紧型的压线端子的插座需符合104-119节所含插座的一般要求。

121 绝缘基座强度试验

121.1 采用现场连接到分支电路导线的压线端子的插座，当用110% 规定的端子拧紧力距施加于使压线端子安全的最大预期尺寸的导线时，不能有损害。

121.2 如果绝缘基座，载流部件，装配件出现开裂，弯曲，碎裂及位移，或器件外壳的电气间隙减小到所需值，带电部件外露，或其它损伤器件的可靠安装和使用，认为出现损害。

121.3 用于本试验的端子拧紧力矩按照12.4.3节，标志按照表163.4基准号17由制造厂给出。

自接地插座

122 概述

122.1 除了插座的一般性能要求外，自接地插座需符合123节要求。

123 故障电流试验

123.1 当本节所述试验时，装配螺钉和自接地插座周围的棉花不应着火。安装架和金属插套盒之间的电气连续性应保持。断路器作为试验结果工作。

例外：对于对地绝缘插座和对地额定电压大于150V的插座。

123.2 当插座在支架每一端有自接地装置时，每一个自接地插座将分别评估。

123.3  6只先前未试验的插座的每只通过完全从自接地装置和安装架上取出并重新装上三次。安装螺钉用一把钳子或其它工具直接拔出（不转动螺钉）和直接压入。当不提供安装螺钉时，将采用钢平头安装螺钉NO.6-32。

123.4 每个插座用随插座提供的安装螺钉或不提供螺钉时用钢平头螺钉NO6-32紧紧安装在金属试验插座盒上。然后，每个插座从插座盒上取下，并装回三次（不用从自接地装置或安装架上取下安装螺钉）。用螺丝刀或其它工具（使螺纹在安装孔内有效）和预定方法的自接地插座进行装上和拆下。

123.5 然后，每个插座从插座盒上取下。一根4英尺长（1.22M），截面按表123.1的铜导线连接到插座的接地端子，第二根4英尺长（1.22M）导线连接到插座盒的接地端子。然后，每个插座如图123.1所示安装在插座盒内，因此，安装架和所有接地部件除了通过自接地装置的安装螺钉外都与插座盒完全绝缘。为了绝缘盒子，通过自接地装置的螺钉拧紧以使支架在位对插座盒安全，然后返回直到支架与插座盒分开达1/4 inch(6.4mm).安装螺钉和自接地装置都由棉花松松覆盖。支架的另一端通过塑料安装螺钉保证对插座盒的安全。

表123.1 接地导线尺寸

| 插座额定电流，A | 接地导线尺寸，AWG (M㎡) |
| --- | --- |
| 15 20 30 | 14(2.1) 12(3.3) 10(5.3) |

图123.1 故障电流试验装配

注：

- 试验插座盒的尺寸可以变化以适合待试插座。

- 试验插座盒或是一个符合金属插座盒标准，UL514A的插座盒，或一个由不同于铝的，厚≥0.0625 inch(1.59mm)金属板制造的试验盒。在其上应有采用至少带2个全螺纹的NO.6-32螺钉的纹孔。

123.6 导线的三端头接到电源上，该电源在插座对地额定电压，功率因数为75-80%时能提供1000A试验电流。打算用于分支电路保护断路器（与待试插座同样额定值。但不小于20A）与导线串联接到插座盒。

123.7 每个插座经受一次试验电流后，检察棉花起火。自接地装置和插座盒之间的电气连续性用欧姆表，电池-蜂鸣器组合，或其它类似的指示设备。

压入式端子

124 概述

124.1 除了插座的一般要求外，采用压入式端子的插座需符合125-130节要求。

124.2 试验含导线释放机构，在同一时间多于一根导线打开的插座要用单根和多根导线组合进行。

125 拔出试验

125.1 对于使用实心和纽绞导线工厂接线插座的压入（无螺钉）端子要采用实心和纽绞导线两种，按本节和126节温度试验进行试验。带纽绞导线试验应包括制造厂说明书规定的使用端子有效的最大和最小尺寸的导线。

125.2 当用纽绞导线试验时，所有纽绞导线必须插入端子夹紧区，没有露出杂散绞线或减小所需空间。

125.3 压入式（无螺钉）端子，采用125.4节所述直接拔出1分钟，导线无拉出或拉断，或拉断一股。

125.4 规定截面的6根导线，无论是实心或是纽绞的，都应按制造厂说明书接到端子。如果实心和纽绞的导线都使用，每种型号6根都应试验。每此试验加于导线拔出力应逐步增到5 Ibf(22N).

126 温度试验

126.1 工厂接线插座，压入式（无螺钉）端子，当按本节试验时，环境温度25℃（77℉），功能正常，温升不应超过30℃（54℉）。

126.2对于工厂接线插座，使用导线的截面和型号按制造厂说明书规定。最大额定电流为通过产品的电流。

126.3 126.2所述的产品需不中断试验30天。插座的温度在每个工作日结束时测量。

126.4 本节所述试验可以结合107节温度试验进行。

127 导线插入和保持试验

127.1 具有5-15R，5-20R，6-15R或6-20R外形，带压入式端子的平装或自封闭式插座，当按127.2-127.7试验时，需有合适的接线能力而无：

a) 对插座包括端子的物理损坏。

b) 对电器绝缘的损坏。

c) 电器间隙的减少。

127.2 对于一个半插座，额定值125V插座的一个相端子和一个中性端子，或每极250V插座的一个相端子都需试验。在剩余插座上，在端子之间带断开接线头的同样极性的端子，拆去断开接线头以模拟多线分支安装，也需试验。插座按制造厂说明书规定进行接线。剥去端皮的线插入到尽可能远的端子。

127.3 对于打算在同样弹簧下接收一或两根导线的端子需按下列接线情况的每一种进行试验：

a) 在一个导线进入孔中有一根导线的端子。

b) 在另一个导线进入孔中有一根导线的端子。

c) 同时在两个导线进入孔的每个孔中有一根导线的端子。

127.4 为了确定是否符合127.1节，在最后的导线插入后都需检查每个试验端子和导线组合。插座经受60节所述的介电耐压试验，但60.1.2节所述的湿度调节不需要。1000V+2倍额定电压施加在下列部件之间：

a) 相反极性的带电部件

b) 带电部件和不工作的金属部件

127.5 每个试验端子和导线组合需耐受127.6节的力直接拔出1分钟，而没有：

a) 导线脱出或断裂

b) 在接线端或在插座内，电气间隙的减小

127.6 每个试验端子需经受导线拉力试验，对一般用途插座，此力为逐步增大到20 Ibf(89N),对工厂接线插座，此力为5 Ibf(22N)。

127.7 在完成127.6节试验后，当每个端子再按127.4节试验时应没有电气击穿。

128 导线压入试验

128.1具有5-15R，5-20R，6-15R或6-20R外形的用于127节导线插入和保持试验的同一平装或自封闭式插座，但原先试验导线拆掉，应使用新剥去端皮的线按128.2节进行导线压入实验。

例外：对于没有导线释放机构的插座，要采用原先未试插座。

128.2 作为插入结果，试验导线不应出现：

a) 干扰插头插入。

b) 通过插座面或插座体其它开口试验导线的伸出。

c) 与地或不工作金属部件如安装架的接触。

d) 干扰插套与匹配插头的插销或接地插销之间的电气连接。

e) 当按127.4和127.5节试验时介电击穿。

128.3 将采用先前未用过的长实心铜导线，剥去2 inch线绝缘。然后，裸线部分插入直到整个长度都插入或再也插不进。插座的每个端子都需试验。应施加足够的使导线全插入的力。

129 端子ABUSE 试验

129.1具有5-15R，5-20R，6-15R或6-20R外形的用于导线插入和保持试验, 导线压入试验的同一平装或自封闭式插座需按本节进行试验。用于先前试验的导线应使用释放机构从插座上拔下。

例外：没有释放机构的插座，需使用先前未试的插座。

129.2 作为129.3节试验结果，不应出现插座绝缘体的断裂或变形，即：

a) 用1/32 inch (0.79mm)直径的试棒触及暴露的带电部件。

b) 导致电气间隙减小到小于插座所需值。

129.3 每个插座需安装在图129.1 所示的试验架上，其面板在垂直板上。图129.2所示的试验插销全插入到压入式端子开口。在试验插销离端子开口板6 inch(152mm)处逐步悬挂一个8 ounce(0.23Kg)的重物。重物悬挂1分钟。在插座转90，180和270度重覆重物悬挂。

图129.1 试验架

注：孔取锥度以适合NO.6-32安装螺钉。

图 129.2 AWG14号试验销

注：试验销的材料---工具钢

130 温度试验

130.1具有5-15R，5-20R，6-15R或6-20R外形的平装或自封闭式插座的压入式端子，按本节试验，环境温度25℃（77℉），温升不应超过30℃（54℉）。

130.2 独立几套先前未用的插座应装上107节温升试验所述截面和型号的导线。

130.3对于打算在同样弹簧下接收一或两根导线的端子需按下列接线情况的每一种进行试验：

a) 在一个导线进入孔中有一根导线的端子。

b) 在另一个导线进入孔中有一根导线的端子。

c) 同时在两个导线进入孔的每个孔中有一根导线的端子。

例外：对于打算在同样弹簧下仅接收单根导线的端子，仅需进行a)和b)项。

130.4 每个端子装配用插入和释放用于温度试验的AWG14号（2.1M㎡）实心导线进行。使用每根近似18-24 inch(457-610mm)长的四根导线。导线安装在图130.1所示的一套标准插座盒上，在盒的后部可靠夹紧，使得导线从盒子伸出，形成如猪尾巴引线，每根长6--6-1/2 inch(152-165mm)，从夹子到引线端部测量。所有四根引线需插入压入式接线的端子。在所有四根引线安装后，依次将每根引线释放和拔出，然后在下一释放之前重新插入同一端子，直到所有四根引线都释放和重新插入。这个次序再重复两次。对于130.5所述的第四根导线的插入，不使用插座盒。

例外1：对于不通过接线的插座，仅用两根导线。

例外2：无释放机构的插座不需作重复插入和拔出试验。

130.5 第四次，用新的先前未用的剥皮导线AWG14号（2.1M㎡）插入每个端子并留在此处。导线长度在24-27 inch(610-686mm)之间。在第四根导线插入后，在温度试验前，每根线要经受20 Ibf(89N)垂直于导线进入孔平面的力1分钟，无导线脱出或断裂。

130.6 紧接130.5节所述的拔出试验，插座安装图130.2所示的试验框架上并按130.7节所述以串联电路接线。

130.7 温度试验次序用无电流通过插套的馈通连接进行。端子之间试验导线长度为24-27 inch(610-686mm)，试验导线从插座的端子直接反回3-1/2—4-1/2 inch(89-114mm),在此处，试验导线可以连续直接反回或形成一个直径1 inch(25mm)的垂直圈。圈间隔可以变化以便连接到端子。

例外：没有馈通接线的插座，例如每个端子一根导线的单个插座，用跨接插套的短跳线来试验。短跳线由具有实心插销，并端子用尽可能短导线连在一起的相应的插头组成。短导线的截面与用于试验端子的一样。

130.8 温度试验次序如下：

a) 130.9和130.10节所述的温升试验；

b) 130.11节所述的电流循环调节；

c) 130.12节所述的导线扰动调节；

d) 再重复温升试验。

每个试验插座都需进行所述试验。

130.9 当导线剥去最大推荐长度的外皮时，温度用热电偶贴在绝缘边缘结合处裸线上测试，见107.7节。温度也可在断开接线头上测试，如果提供此接线头，见107.9节。

130.10 试验电流为15A。温升试验继续到热稳定。当三个相邻读数，间隔不小于10分钟，不再增高时，认为达到热稳定。

130.11 电流循环调节由168个四小时循环组成。每个循环由3-1/2小时通电和1/2小时不通电组成。循环电流为22.5A。

130.12 紧跟热循环调节，拆去铝热反射板，每个连接导线需经受导线扰动调节。在导线扰动调节中，连接到没个插座端子的试验导线在离端子约4 inch(102mm)处抓住。然后，试验导线经过约90度从水平面向下平滑运动，使导线趋向垂直方向。然后，导线向上运动，使其返回水平位置。重复弯曲操行。但是，对于每套两个插座的试验导线应以同另一插座不同方向，左，右，上或下运动，然后返回到起始位置，使每一个待试插座的连接经受两次试验导线操作期间在一个或多个方向施加的力。须小心进行，在操作期间，不应给导线施加拔或扭力，邻近插座不应扰动。在导线操作完成后，装回热反射板。

图130.1 插座盒支架

注：

- 所有尺寸为近似尺寸。

- 插座盒需可靠系紧。

- 试验期间，支架放在地板上。

图130.2 试验夹具

耐温插座

131 概述

131.1 除了插座的一般性能要求外，耐温插座需符合132-135节的要求。

132 探针试验

132.1 当按本节试验时，耐温插座不能通过插座槽在图132。1所示的探针和插座的任何带电部件之间产生接触。

132.2 12只先前未试插座用于本试验。探针以8 ounce(1N)力施加到插座的插槽开口，企图穿过耐温插座机构。合适的指示装置（如欧姆表，电池-蜂鸣器组合或类似装置）连接在探针和待试插座的接线端子之间，以确定是否产生接触。探针在插槽内以可能接近带电部件的任何方向操作。

图132.1 试验探针

材料：工具钢，洛氏硬度C58-C60。

133 撞击试验

133.1 概述

133.1.1耐温插座需耐的住本节所述的悬挂球撞击或垂直球撞击试验而没有插座面板或耐温机构的碎裂，或其它133.1.2节所述的增加火灾或电击危险的损伤。

133.1.2 依据本试验完成，每只插座应：

a) 有能力完全匹配预定的插头（接地和不接地型，额定值15A和20A）；

b) 耐受132节所述的重复探针试验；

c) 耐受135节所述的介电耐压试验。

133.1.3 使用先前经受过探针试验的6只插座。6只插座每一只的插套面将按133.2或133.3规定方法经受单一钢球撞击。其钢球直径为2 inch(50.8mm),重1.18 Ibf(0.535Kg).

133.2 球悬挂撞击

133.2.1 每只插座安装在系紧到图133.1所示的框架的独立金属平装插座盒上。非金属平装盖板以预定方法安装在插座上。图133.1所示的框架牢固地固定或提供刚性支撑使得在撞击力过程中不能移动。

133.2.2 钢球用绳和摇摆悬挂，如图133.2所示悬挂，掉落垂直距离51 inch(1295mm),以5.0 ft-Ib(6.8焦尔) 撞击插座的插套表面。对于双插座，要用三只插座试验（用一只插套和另三只插座）。

图133.1 试验框架

图133.2球悬挂撞击试验

注：

- H表示51 inch(1295mm)的垂直距离；

- 对于球悬挂撞击试验，当绳处在所示的垂直位置时球接触插座；

- 背面由3/4 inch(19mm)胶合板盖在混凝土刚性表面。等效非弹性背面可以采用。

133.3 垂直球撞击

133.3.1 插座装在金属铸件（可铸锻铁）插座盒上，非金属平装插座盖板以预定方法安装在插座上。插座，面板和盒子位于至少1/2 inch(12.7mm)厚的钢板上，插套面朝上。

133.3.2 钢球从51 inch(1295mm)高落下撞击每个插座插套，如图133.3所示。对于双插座。使用三个插座试验，一个插套和另外三个插座。

图133.3 垂直球撞击试验

注：

1）H表示51 inch(1295mm)的垂直距离。

134 机械寿命试验

134.1 本试验完成，没有任何部件劈碎，断裂或松动（这将影响插座的功能），如134.2节确定。耐温机构应有能力形成它的预期功能。

134.2 依据本试验完成，每个插座需：

a) 有能力与预定插头完全匹配（接地和不接地型，额定值15A和20A）

b) 耐受132节所述的重复探针试验

c) 耐受135节所述的介电耐压试验

134.3 使用先前耐受132节所述的探针试验的6个插座。每只插座的一个插套面用具有刚性实心铜插销的插头插入和拔出5000次。当待试插座提供设备-接地连接时，需用接地型插头。对于双插座。使用三个插座试验，一个插套和另外三个插座。

134.4 试验用机器进行。机器以30±3 inch/sec(760±75mm/秒)的平均速度插入和拔出无限制插头，到全插入位置行程2-1/2 inch(64mm).

134.5 在试验前或期间，插销，插套或耐温机构不作调节，润滑或其它调整。本实验所用插头在每1000个循环后需更换。

135 介电耐压试验

135.1 耐温插座需经受等于1000V+2U（额定电压）的50周基本正昡波1份钟试验而没有击穿。电压加在相反极性的带电部件之间和带电部件与接地或不工作金属，包括插座的支架之间。

135.2 使用先前经受探针和撞击试验的6只插座和先前经受探针和机械寿命试验的6只插座。带实心铜插销的插头插入6只插座中的3只插套。插头需有耐压能力，额定电压≤300V的为2500V，额定电压>300V的为3500V。试验电压从≥500VABIA变压器获得，其输出是基本正泫波。试验电压应从0增到所需的试验电压并保持1分钟。

插销型或绝缘位移端子

136 概述

136.1除了插座的一般性能要求外，采用插销型或绝缘位移端子的插座还需符合137节要求。

137 热循环和振动试验

137.1 概述

137.1.1 紧跟本节所述的热循环和振动试验，每个夹具，设备或带插销型或绝缘位移端子的插座都应符合137.1节端子稳定性的要求和温升不大于100℃（180℉）。

137.1.2 按制造厂说明书，6只夹具，设备或插座装上其截面和型号由制造厂推荐的导线。除非说明书另有说明，应使用实心铜导线。

137.1.3 用24-27 inch(610-686mm)长电缆串联在各插座之间，因此，试验电流流过输入导线连接点，插座内部和输出导线。

137.1.4 三只插座装在试验架上。试验架由不小于1/8ⅹ1-1/4ⅹ1-1/4 inch(3.2ⅹ31.8ⅹ31.8mm)角形铸铁焊接成刚性组件组成。为了将试验架固定到振动平抬，要提供安装孔。

137.1.5 待试插座的插套用插入其上的插头连接在一起。插头具有刚性插销，其端子用最短软T型或RH型线短路。

137.2 热循环试验

137.2.1 每个插座热循环由每一循环为1-1/2小时“连通”和1/2小时“断开”，总共500个循环组成。试验电流等于插座额定值的200%。

137.2.2 温升用热电偶贴在尽可能接近插头面的插销上测量。

137.2.3 温度读数由AWG28-32号（0.08-0.032mm）铁和康铜丝组成的热电偶获得。通常采用AWG30号（0.05mm）铁和康铜丝,带电位计型指示仪表的热电偶。如果仲裁温度测量结果是必要的，应使用这种仪器。

137.2.4 温度需以下列间隔进行记录：从第25循环开始，约每25个循环记一次，总的5次记录（约125循环）。这形成了每个插座的5个数据点。

137.3 振动试验

137.3.1 紧跟137.2.1-137.2.4节所述的125个热循环试验，三只装在试验架的插座与电路去掉连接并经受137.3.2节的振动试验。

137.3.2 每只安装在试验架的插座需系牢在振动台上，并经受下列调节：

a) 简单谐振运动，峰-峰幅度0.03 inch(0.76mm),0.06 inch(1.52mm), 频率变化在一分钟内从10变到55周，然后返回10周。

b) 在三个相互垂直方向的每个方向作2小时振动，总共作6小时试验。

137.3.3 振动试验结束，重新将每只插座接到试验电路去完成137.4.1节所述的热循环剩余约375个试验。

137.4 热循环试验（继续）

137.4.1 每只插座的剩余6个数据用下列间隔记录温度来获得：

a) 对于总三次测量（约135个循环）每45个循环一次，然后

b) 对于总三次测量（约240个循环）每80个循环一次。

137.5  计算

137.5.1  端子稳定性如下评价：对每个热电偶位置

a) 找出从137.2.4和137.4.1节所获得的所有11个点的平均温升。

b) 从计算平均值找出11个数据点每个偏差。

11个数据点对平均温度的偏差不能大于10℃（18℉）。在热循环试验期间，任何一只插座相对室温的温升不应大于100℃（180℉）。

自封闭插座

138 概述

138.1 除了插座的一般性能要求外，自封闭插座还需符合139-150节要求，如表54.5规定。

138.2 对于采用绝缘位移端子的自封闭插座，107节温度试验在140节拔出试验之后进行。

139 热循环和振动试验

139.1 概述

139.1.1 在本节所述热循环和振动试验后，自封闭插座应：

a) 满足139.4.1节所述的热稳定性要求。

b) 不出现温升大于100℃（180℉）。

例外：采用弯曲，螺钉端子或压线结构的端子与铜导线连接的自封闭插座不需作热循环和振动试验。

139.1.2 额定电流15A的10只自封闭插座装用2根AWG14号对地非屏蔽电缆和铜导线。额定电流20A的10只自封闭插座装用2根AWG12号对地非屏蔽电缆和铜导线。

139.1.3用24-27 inch(610-686mm)长电缆串联在各插座之间，因此，试验电流流过输入导线连接点，插座内部和输出导线。见139.2.2和139.2.3节(绞纽和非绞纽连接).振动试验插座见139.3.2-139.3.4节。

139.2热循环试验

139.2.1每个插座热循环由每一循环为1-1/2小时“连通”和1/2小时“断开”，总共500个循环组成。试验电流,对于用AWG12号电缆的，等于53A；对于用AWG14号电缆的，等于40A；

139.2.2温升用热电偶贴在尽可能接近内导线端部上测量。如果，插座设计是打算纽绞连接（见制造厂说明书），所有插座在每根导线的可能连接点上需用最小导线接线。（纽绞接头处于插座的进线端子和第二套接头处于同一插座的原先位置）

139.2.3 如果不打算用纽绞连接，修改插座可能是必要的，使无关变化不会影响试验结果。例如，火线和中线接线端子可用焊在该处的AWG14号（2.1	M㎡）铜导线，待试插座用12号线时用AWG12号（3.3M㎡）铜线，或其它等效方法来跳线。在无修改基本插座的范围内，修改不应引起发热，导电性，机械强度等的增加。

139.2.4温度需以下列间隔进行记录（可能为近似的）：

a) 从第25循环开始，每25循环测一次，总共5次。然后，

b) 总共3次测量，每45循环测一次（135循环）。最后，

c) 总共3次测量，每80循环测一次（240循环）。

这形成了每个试验插座总共11个数据点。

139.2.5 温度读数由AWG28-32号（0.08-0.032mm）铁和康铜丝组成的热电偶获得。通常采用AWG30号（0.05mm）铁和康铜丝,带电位计型指示仪表的热电偶。如果仲裁温度测量结果是必要的，应使用这种仪器。

139.3振动试验

139.3.1 紧跟139.2.1-139.2.5节所述的约125个热循环试验，每组10只中的6只插座与电路去掉连接并经受振动试验。

139.3.2 每6只插座中的5只在热循环试验开始之前，应安装在专门试验架上。试验架由不小于1/8ⅹ1-1/4ⅹ1-1/4 inch(3.2ⅹ31.8ⅹ31.8mm)角形铸铁焊接成刚性组件组成。为了将试验架固定到振动平台，要提供安装孔。为了保证插座之间导线伸出插座6-8 inch(152-203mm)需提供绝缘夹具。

139.3.3 插座需用安装方法刚性地装在试验架上。安装的等效方法，如螺栓或夹紧件都可采用。

139.3.4 每组6只插座用通常安装方法装在21平方英寸（533M㎡）,厚度最小（对安装插座）的平板中心。然后，平板用先前所述类似方法螺接到试验架，但每边尺寸为21 inch.通过试验架的孔是需要的，以便试验导线反方向穿出插座。试验导线附加支架是不需要的。

139.3.5 然后每只插座经受下列振动调节：

a) 简单谐振运动，峰-峰幅度0.03 inch(0.76mm),0.06 inch(1.52mm), 频率变化在一分钟内从10变到55周，然后返回10周。

b) 在三个相互垂直方向的每个方向作2小时振动，总共作6小时试验。

139.3.6  在139.3.1-139.3.5 节振动试验结束，重新将每只插座接到试验电路，去完成热循环剩余约375个试验。

139.4 计算

139.4.1  端子稳定性如下评价：对每个热电偶位置

a) 找出从139.2.4节所获得的所有11个点的平均温升。

b) 从计算平均值找出11个数据点每个点偏差。

11个数据点对平均温度的偏差不能大于10℃（18℉）。在热循环试验期间，任何一只插座相对室温的温升不应大于100℃（180℉）。