逆变器功能说明书

（V1.0 2008-05-30）

编制：

校对：

审核：

会签：

# 批准：

# 1．适用机型

(300W-3000W)-50Hz/60Hz -230V/120V

# 2电源逆变控制功能

- 采用SPWM载波进行正弦波电源逆变，载波频率为20KZ，输出交流频率为50Hz 、60Hz；

- 过载延时5s关闭PWM ；

# 3．LED显示功能

# 1）用户模式：

| 序号 | 功 能 描 述 | LED灯名称 及显示状态 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 启动延时5秒输出电压 | 运行灯（绿色）闪烁，1Hz |
| 2 | 正常输出电压 | 运行灯（绿色）长亮 |
| 3 | 过载延时5秒 | 运行灯（绿色）闪烁，2Hz |
| 4 | 过载保护 | 绿灯灭，红灯闪烁，1Hz |
| 5 | 逆变器超温保护 | 绿灯灭，红灯闪烁，1Hz |
| 6 | 短路或过流保护 | 绿灯灭，红灯闪烁，1Hz |
| 7 | 驱动欠压保护 | 绿灯灭，红灯闪烁，1Hz |
| 8 | 欠压保护 | 绿灯灭，红灯闪烁，1Hz |

# 4．LCD显示功能

其显示状态为：

当前输出电压、频率、电流、功率、逆变器温度；

故障显示：过载保护、欠压保护、过流保护、超温保护；

# 5．保护功能和故障处理

1）过载保护

电流过载时，绿灯闪烁2Hz，延时5S，在5S内解除过载，不保护，否者关闭PWM，重新上电才恢复；

2）过流保护

当检测到过流信号到来，在1US内关闭PWM，重新上电才恢复；

3）驱动欠压保护

当检测到驱动欠压，关闭PWM，启动电压恢复时，输出PWM；

4）400V欠压保护

检测到母线电压低于330V关闭PWM，高于360V延时5S输出PWM；

5）温度保护

当逆变器内核温度超过85℃时，关闭PWM；低于65℃时，输出PWM。