KY24TH605太阳能控制器说明书

当今社会发展日新月异，但随着经济的发展和社会的进步，能源显得越来越重要。如何寻找可再生.可控制的绿色能源成为人关心的问题。本产品就是为了解决这一问题而设计。

- 主要功能

■ 具有开机自动检测功能。

■ 增加电池过压.欠压指示。

■ 具备电池容量预警功能。

■ 报警并显示功能，便于排查故障。

■ 提供参数设定功能，断电无须电池。

■ 软硬件双重回差检测，确保万无一失。

■ 双高性能MCU控制，工作稳定可靠。

■ 采用静态显示技术，各种显示界面无闪烁。

■ 人性化的人机界面，直观明了，操作方便。

■ 针对铅酸电池特性，进行PWM式充电控制。

- 提供电池电压.输出电流.充电电流.参数设定四个可切换界面。

- 特有防反电路，防止电池或太阳能板接反，或防止电池回充。

二.技术参数

- 输入参数

最多外接五路24V的太阳能电池板，单路功率≦200W。

单路额定充电电流8A，允许瞬间峰值电流20A，五路输入最大功率960W。

软件过充值28.8V，恢复27.5V 。

采取保护方式为切断输入辅助继电器

硬件过充值29.5V，恢复28.5V。

参数设定值，设定范围为0V-28.0V。

当实际电压到达每路设定值时，关闭相应PWM，使得相应充电MOSFET不再工作。

- 输出参数

外接24V的铅酸电池，17AH—200AH，具体可由实际需要而定。

最大输出电流为40A(视实际需要而定)，允许过载60A电流持续0.5ms，否则会烧掉输出保险丝。

软件电池欠压值为21.6V，恢复为23.0V。

采取保护方式为切断输出辅助继电器

硬件电池欠压值为20V，恢复为21.5V。

- 报警电路

当刚上电时，整机自动检测输入.输出继电器其触点是否完好，当检查有问题时，报警并显示相应故障代码，持续2S后，重新检测，如此循环三次，将显示报警长鸣。当用户希望跳过此步时，按下CLR键（轻易不要按下此键）。

当上电正常工作一段时间后，电池电压降至23.0V时，软件预警工作，报警器长鸣，直至电池电压低于21.6或高于23.0V。

- 参数设定

本产品提供了五路参数设定，设定范围为0-28.0V，出厂值为27.5V，当实际检测电压高于设定值时，关闭MOSFET停止充电。（可以根据用户需要而定，最多可以提供16路参数设定）

三. 人机界面

1. 整机检测输入/输出故障报警界面

上电2S后进行整机故障检测，当检测到输入/输出部分故障时，报警并显示以下画面。

当检测到输入故障时，显示故障代码8800，并报警。

当检测到输出故障时，显示故障代码8801，并报警。

2. 电池电压和输出电流显示界面

上电后显示电池电压界面，按下CHR键，切换电池电压/输出电流显示界面

2. 电池电压和输出电流显示界面

上电后显示电池电压界面，按下CHR键，切换电池电压/输出电流/输充电电流显示界面

3. 参数设定界面

按下SET键进入参数设定界面，按LL/RR选择所需设定的参数。按D+/D-，增加/减少当前参数值。设定完毕后按ESC键，保存并返回主界面。

四. 用户接线图（见下图）

产品整体视图

五. 注意事项

1. 依标号连接，不要将电池.负载或电池板接反。

2. 当整机故障报警时，应仔细检查有无异常，不要轻易按下CLR键。

3. 当参数设定完毕后，务必按ESC键退出并保存。

- 电池.外接负载或太阳能电池板，应在允许产品范围之内。

技术持有人电话：13645187350

EMAIL：ydcman1234@yahoo.com.cn