螢光燈管用電子式安定器

AC Supplied Electronic Ballasts for Fluorescent Lamp

1.適用範圍：本標準適用於額定頻率60Hz、額定輸入電壓300V以下及額定二次電壓

1000V以下，而工作頻率不同於電源頻率之螢光燈管用電子式安定器（以下簡稱安定器）。

2.用語釋義：本標準中所使用之名詞，其釋義如下。

2.1 螢光燈管用電子式安定器：採用半導體元件、高頻變壓器、抗流線圈、電容等

全部或部分一體成型或組合構成之裝置；其中燈管之起動及點燈係引用依半導

體元件之作用促使燈管做適當動作，此作用是以交流變交流之高頻變頻器來達

成，此裝置稱之為螢光燈管用電子式安定器。

2.2 試驗用安定器：安定器的試驗及選定試驗用燈管時所使用，其基準為60Hz動作

之抗流線圈形安定器（如附錄一）。

2.3 試驗用燈管：為試驗安定器，當負載使用之燈管。（如附錄二）

2.4 高輸出型安定器：燈管之光輸出，比用試驗用安定器點燈之光輸出值大之安定

器稱之。

備註：額定光輸出比在120﹪以上者稱之。

2.5 額定輸入電壓：施加於安定器和含燈管之電路的輸入端子間電壓之基準值稱之。

2.6 預熱起動型：係指燈管電極在燈管實際觸發點燈之前已加熱至電子發射溫度的

線路類型稱之。

2.7 瞬時起動型：係指利用高開路電壓引起電場放射觸發點燈的線路類型稱之。

2.8 額定頻率：施加於安定器和含燈管之電路的輸入端子間電壓之頻率的基準值稱之。

2.9 額定輸入電流：於周圍溫度25±1℃，以試驗用燈管為負載，安定器輸入額定頻

率之額定輸入電壓點燈，在穩定狀態時之輸入電流的基準值稱之。

2.10額定輸入功率：於周圍溫度25±1℃，以試驗用燈管為負載，安定器輸入額定頻

率之額定輸入電壓點燈，在穩定狀態時之輸入功率的基準值稱之。

2.11額定二次電壓：安定器於輸入額定頻率之額定輸入電壓時，二次側在無載下之

最高電壓值稱之。

2.12額定二次電流：安定器於輸入額定頻率之額定輸入電壓時，通過燈管之電流稱之。

2.13額定二次短路電流：安定器輸於入額定頻率之額定輸入電壓時，將二次側短路

時通過二次側之電流值稱之。（限有二次電壓者）。

2.14工作電壓：指安定器於輸入額定頻率之額定輸入電壓下，在燈管工作期間，燈

管兩端可能出現的最高電壓值，起動狀態不予考慮。

2.15帶電部位：指在正常使用中有可能帶電的部位或零組件，中性線應被視為帶電

部位。

2.16額定光輸出比：高輸出型安定器，在周圍溫度25±1℃，以試驗用燈管為負載，安定器輸入額定頻率之額定輸入電壓，在穩定狀態時之光輸出和試驗用安定器於同情況下光輸出之比。

3.種類：安定器的種類如表1。

表1

適 用  營 光 燈 管分 類使用位置對水保護保護機能的最高

起動方式區分形狀區分區分記號區分之區分表面溫度區分

預熱型直管型FL屋內用一般型130℃以下

環管型FCL

瞬時型直管型FLR器具內用防水型超過130℃但不

超過180℃

4.性能

4.1 二次電壓：依第6.3.2節測定，其值須在額定二次電壓值的90～110﹪範圍內。

4.2 起動電壓：依第6.3.3節測定，必須符合下列規定。

4.2.1於常溫下，用額定頻率之額定輸入電壓點燈，在3秒內燈管必須能確實起動及在

同一周圍溫度下，用額定頻率之額定輸入電壓的90﹪之電壓點燈，燈管必須能

確實起動。

4.2.2於周圍溫度10±1℃，用額定頻率之額定輸入電壓點燈，燈管必須能確實起動。

4.3 陰極預熱電流：陰極預熱電流必須符合下列規定。

4.3.1預熱起動型安定器的陰極預熱電流，依第6.3.4節測定，其值需符合表2之規

定。但是，預熱電流依時間之變化而改變者，依第6.3.4節備註測定，電流值

須符合表2之規定。

註：預熱過程中之燈管端電壓連續任一周期之電壓應低於300V。

表2 陰極預熱電流

燈管之大小的區分(W)陰極預熱電流(A)

4

6

8

10

15

20

30

32

40

550.12～0.18

0.15～0.23

0.20～0.30

0.27～0.39

0.37～0.51

0.45～0.61

0.75～0.95

0.53～0.69

0.55～0.71

0.80～1.05

4.3.2瞬時起動型安定器之陰極線圈特性，依第6.3.4節測定，須符合表3之規定。但

是，預熱電壓依時間之變化而改變者，依第6.3.4節備註測定，電壓值須符合表3

之規定。

表3模擬負載電阻及其端電壓

燈管大小之區分(W)模擬負載電阻

（每一陰極Ω）模擬負載電阻之端電壓

（V）

20

40

1109.6±0.1

9.6±0.1

3.20±0.053.4～4.2

3.4～4.2

3.4～4.2

4.4 二次短路電流：依第6.3.5節測定，其值必須在額定二次短路電流的115﹪以下。

4.5 輸出電流及光輸出：依第6.3.6節測定，輸出電流之值必須在額定二次電流值115﹪

以下，光輸出對應於試驗用安定器之比值必需在90﹪以上。

此外，高輸出形安定器，光輸出必須為安定器所標示值之90﹪以上。

4.6 光輸出變動率：依第6.3.7節試驗時，必需符合表4。

表4  光輸出變動率

與試驗用安定器之比(﹪)

種類90﹪額定輸入電壓時110﹪額定輸入電壓時

瞬時起動型燈管使用者80﹪以上115﹪以下

預熱起動型燈  10W以下者85﹪以上130﹪以下

管使用者  超過10W以上者85﹪以上115﹪以下

高輸出型安定器（額定光輸出比×0.85）以上（額定光輸出比×1.15）以下

4.7 燈管電流波形：依第6.3.8節測定，必需符合下列規定。

4.7.1電源電壓之正負半週所對應燈管電流之電路波形應幾乎相同（如圖1）。

4.7.2波高率（電流最大值/電流有效值）應在1.7以下。

圖1

4.8 輸入電流波型：依第6.3.9節測定，安定器的輸入電流之諧波含量不得超過表5之規定值。

表5輸入電流之諧波含量

諧波次數

（n）容許諧波最大值

（以輸入電流基波的百分比﹪表示之）

22

330×η

510

77

95

11≦n≦393

註：η為功率因數

4.9 輸入電流及輸入功率：依第6.3.10節測定，必須在安定器標示值之90～110﹪範圍

內。但，燈管大小在10W以下之安定器，則必需在80～120﹪範圍內。

4.10功率因數：依第6.3.11節測定，必需在0.95（含）以上，並在安定器標示值98﹪以上。

4.11噪音：以試驗用燈管做負載、輸入端子間加上額定頻率之額定輸入電壓時，安定器

所發出之噪音，以對實用上沒有妨礙的程度為原則。

4.12耐濕性：依第6.3.12節測定，必須符合下列規定。

4.12.1不可產生明顯之銹蝕。

4.12.2絕緣電阻在2MΩ以上。

4.12.3能耐表10及表11所示電壓1分鐘而無異狀。

4.13溫升：依第6.3.13節測定，不可有標示不明及填充物流出，且溫升必需符合表6。

此外，試驗完成後讓其自然冷卻，必須能正常起動點燈而無障礙發生。

表6  溫升規定

單位：℃

測試位置平常溫升異常溫升

100﹪額定輸入電壓110﹪額定輸入電壓100﹪額定輸入電壓

線A種絕緣60以下70以下125以下

E種絕緣75以下85以下140以下

圈B種絕緣85以下95以下150以下

外殼55以下65以下110以下

4.14絕緣電阻：依第6.3.14節測定，必需在5MΩ以上。但，未執行溫升試驗狀況之冷

卻狀態絕緣電阻須在30MΩ以上。

4.15絕緣耐電壓：依第6.3.15節測定，必須能耐1分鐘而無異狀。

4.16防水性：依第6.3.16節測定，絕緣電阻應在2MΩ以上，且絕緣耐電壓依表10或表

11所示電壓值測定，必須能耐1分鐘而無異狀。

4.17耐電源衝擊波特性：依第6.3.17節試驗，安定器於試驗後必須能正常動作。

4.18實用性加速評估：依第6.3.18節測試，安定器於試驗後冷卻至室溫，應能正常起動

適合燈管，且在連續點燈15分鐘以上而不產生異常溫升。

5.構造

5.1 一般構造：安定器須使用良質之材料，構造堅固，且符合下列各項規定。

5.1.1額定二次電壓超過300V之安定器，其所構成變壓器為磁漏型或限流元件組合

者，必須為絕緣型。但，於安定器的引出線或端子之額定二次短路電流為適

合燈管的燈管電流1.8倍以下時，則磁漏形或限流元件組合者非絕緣型亦可。

此外，額定二次電壓超過300V者，依標示接線圖，把燈管取下時，二次側電路

設有自動起斷功能者，非絕緣型亦可。

5.1.2帶電部（引出線及端子除外），線圈及電子零件必須裝在具耐火性之外箱中。

但，器具內用者，線圈及電子零件如附錄之所載金屬或合成樹脂保護者，則不

在此限。

5.1.3屋內用者外箱必須為金屬，其厚度在0.5mm以上。器具內用者之外箱或外蓋有如

附錄三之金屬或合成樹脂。

5.1.4屋內用者，在一般之使用狀態，人體必須無法接觸到帶電部。

5.1.5線圈之纖維絕緣物必須為浸過凡立水之電氣絕緣用線圈或同等品。但，當交流

30V以下，直流45V以下之低壓電路則不受此限。

5.1.6外箱內之充填物為耐水性之絕緣充填物，使用中若發生裂痕充填物不得流出。

5.1.7防水型者不得有水進入外箱內。端子或引出線部分為耐水之絕緣外殼或其他同

等之防水保護措施。

5.1.8不銹鋼以外之鋼製零件（鐵心除外）須有防銹處理。

5.1.9異極帶電部間，帶電部和非帶電金屬部間及人體有可能觸及非帶電金屬部間的

最小距離（含沿面距離）如表7，電容之外部端子之最小絕緣距離依表8。此空

間距離之測定，在安定器外施加30N力，安定器內施加2N力，向最小距離方向移

動。但，絕緣變壓器之二次側的電路、整流後的電路、其他同類型電路，其構造

上無法達到此位置且適合下列條件者，則不受此限。

（1）異極性帶電部短路狀況時，其所短路之電路接線零件不能燃燒。但，於該零

件燃燒狀況下，其他零件也有燃燒則不受此限。又，試驗後用DC500伏高阻計

量測帶電部（對地電壓及線間電壓在交流30V以下，直流45V以下，或1kΩ電

阻連接至接地，電阻所流過電流在1mA以下者除外）和人體有可能觸及非帶電

金屬部間之絕緣電阻必須在0.1MΩ以上。

（2）異極性帶電部相互間或帶電部和人體有可能觸及非帶電金屬部接續狀況，非

帶電金屬部和對地電壓及線間電壓為交流電壓30V以下，直流45V以下者，

或帶電部和人體有可能觸及非帶電金屬部連接狀況，該非常電金屬部和大地

間接1kΩ電阻時，其電阻流過電流須在1mA以下。

5.1.10引出線貫穿箱體部分，須有保護裝置，以送取引出線無慮損傷之面或其他有加

適當之保護加工者。但，貫穿部為金屬以外者，其部分為圓滑不會損及引出

線者，則不受此限。

表7

表8  電容之外部端子之絕緣距離

異極帶電部間帶電部和有可能接地之非帶電金屬間

線間電壓或對地電壓(V)為固定部分塵埃不易侵入且金屬粉不易附著之處

其他位置為固定之部分塵埃不易侵入且金屬粉不易附著之處

其他位置

50以下11.211

51~1501.521.51.5

151~30022.522

301~6003434

601~10004545

5.1.11端子須符合下列規定。

（1）接地用以外之端子，外徑4mm以上（有押扣做用之螺絲為3.5mm以上）之螺絲

或六角螺絲帽者，可確實接續2mm直徑之導體絕緣電線。但，器具內用者如

在表9之適合電線可確實電氣連接者，下列端子亦可。

（a）若蠟封則需有夠大之突緣端子或齒止類。

（b）依端子之機械接觸方法，用十分壓力可足以支持電線導體之構造，且施加

額定頻率之額定輸入電壓於安定器上時，依流過電線導體和端子接觸部之

電流和電壓降，算出其端子接觸電阻必須在30Ω以下或其同級品。

（2）接地用以外之端子，用適合之電線連接其連接方向及垂直方向必須能單獨地

承受20N拉力。（緩緩拉）

（3）接地端子，外徑必須在4mm以上（有押扣作用之螺絲為3.5mm以上）之螺絲或

六角螺絲帽，或依銅線用裸壓著端子規定，可確實接續2mm直徑導體絕緣電

線者。

（4）接地端子或其附件必須用不易消去之方式標示接地。

5.1.12額定輸入電壓或額定二次電壓超過150V者，防水型外箱之外殼表面必須有適

當之位置安裝接地端子或接地線。但器具內用者，則不在此限。

5.1.13為促進燈管開始放電，設有燈管近接導體之照明器具，所使用安定器燈管電路

和接近導體間之電流必須在1mA以下。但，頻率在1kHz～200kHz者必須如圖2

所示電流以下，且最大值不超過20mA。

圖2

5.1.14電容、半導體元件、電阻器、變壓器、線圈等（適合第5.1節（p）點之變壓器

及線圈除外）及開放之各部份，其溫度達一定位置時，安定器之各部位不得燃

燒。但，於該電路連接之一部位呈燃燒狀況，而其他部份毫無慮燃燒者，則不

在此限。

5.1.15電容之合成電量超過0.5mf者，必須設有適當之放電裝置，電源電路起斷1分鐘

內安定器之端子電壓必須降至50V以下。但，在安定器之電路特性上，此時

間內在50V以下者，則不在此限。

5.1.16構成零件在安定器加入額定頻率之額定輸入電壓，正常點燈時，需能耐得住溫

度、電壓、電流。

5.2引出線：安定器引出線必須符合下列規定。

5.2.1依額定輸入電壓或額定二次電壓之大小，所使用之絕緣電線必須符合表9中所

規定之適用CNS標準或同等品以上之絕緣能力之電線如表9導體公稱截面

積。但，器具內用者沒有直接接續電源側之引出線則可採用單心線。

表9 絕緣電線規定

電  壓

（V）電   線   種   類適用CNS標準

總號導體標稱截面積(mm2)

300以下橡膠絕緣花線CNS 5460.75以上

600V聚氯乙烯絕緣電線CNS 6790.75以上

超過300600V橡膠絕緣電線CNS 6750.90以上

至600V聚氯乙烯絕緣電線CNS 6790.75以上

600以下600V橡膠絕緣電線CNS 6750.75以上

超過600至1000V螢光燈用絕緣電線CNS 60630.75以上

1000以下電機用橡膠絕緣引出線（1000V用）0.75以上

註：器具內用者，沒有接續電源側之引出線可採用導體公稱截面積0.5m㎡以上之電線，

此情形下可依色別或其他方法而能輕易辨識其他引出線。

5.2.2引出線必須露出外殼長度150mm以上，但使用接線端子座者不在此限。

5.2.3引出線在安定器內部接線部分，在引出線牽動時不可有直接之力施加。

5.2.4引出線方向以20N之力緩緩加上時，可單獨承受且不得脫落。

6.試驗及檢查之種類：試驗之種類如下所示。

(1)型式試驗：型式試驗係指對型式全部施行試驗，以便判定設計及製造技術之良劣。

(2)驗收試驗：驗收試驗係指為驗收之判定而施行。

6.1型式試驗：型式試驗時，對同一試樣循下列之試驗項目依序施行。

(a)構造試驗

(b)二次電壓試驗

(c)起動試驗

(d)陰極預熱試驗

(e)二次短路電流試驗

(f)輸出電流及光輸出試驗

(g)光輸出變動率試驗

(h)燈管電流波形試驗

(i)輸入電流波形試驗

(j)輸入電流及輸入功率試驗

(k)功率因數試驗

(l)耐濕試驗

(m)溫升試驗

(n)絕緣電阻試驗

(o)絕緣耐電壓試驗

(p)防水試驗

(q)耐電源衝擊波試驗

(r)實用性加速評估試驗

6.2驗收試驗：驗收試驗時，對同一試樣循下列之試驗項目依序施行。

(a)構造試驗

(b)起動試驗

(c)絕緣電阻試驗

(d)絕緣耐電壓試驗

6.2試驗條件

6.2.1周圍溫溫：試驗除有特別規定外，一般在無風狀態之室內，周圍溫度20～27℃的範圍進行，至於須要把試驗用燈管當負載之試驗，除有特別規定外，燈管之周圍溫度為25±1℃。

6.2.2試驗用電源：試驗用電源，必須符合下列規定。

(1)試驗用電源電壓，其變動範圍為±0.5﹪。

(2)試驗用電源頻率，其變動範圍為±0.5﹪。

(3)電源電壓波形之總諧波含量不可超過3﹪。

6.2.3試驗用燈管及試驗用安定器之使用方法如下。

(1)試驗用燈管之使用原則為水平安裝，且試驗用座殼不可卸下。另外、必須依燈管之指示點燈方向者，亦遵從此。

(2)試驗用燈管：於使用前檢查其特性，確認為如標準所規定者，當選定試驗用燈管時，用同樣條件連接。

(3)試驗用燈管之預熱：為平衡試驗用燈管之溫度及保持穩定之點燈起見，測定前先連續10～30分鐘之預熱，但更換安定器時試驗用燈管在不熄燈下進行時，則不須再次預熱，又如熄燈時得按照其熄燈時間之長短，可縮短適當之預熱時間。

(4)適合燈管種別有兩種以上之安定器試驗，依所有試驗用燈管執行，但，於燈管間安定器之性能尚有明顯相關關係之狀況，可選擇試驗條件最嚴厲之燈管來做代表。

(5)試驗用安定器：於使用前檢查其特性，確認為如標準所規定者，並且在使用離此安定器之各表面25mm以內處，不得有帶磁性之金屬。

6.2.4儀錶的特性：試驗所使用儀錶的特性，必須適合測定頻率，測定波形不可有顯著之變化，又，依波形的變形而幾乎無誤差之發生者，其特性原則依下列規定，但，就下列事項不適合燈管大小區分在10W以下者。

(1)與燈管並聯連接儀器中之電壓電路其線圈之阻抗應足夠大，以期能使本身之分流電流能達燈管電流之3﹪以下。

(2)與燈管串聯連接儀器中之電流電路線圈之阻抗應充份小，以期能使本身之電壓降達燈管電壓之3﹪以下。

6.3試驗方法

6.3.1構造試驗：檢查安定器之構造及標示是否符合第5節及第7節之規定。

6.3.2二次電壓試驗：含有變壓器之安定器按圖3所示連接，於安定器其輸入端子間加入額頻率之額定輸入電壓，測定連接燈管的端子間之無負載狀態之端電壓。

圖3

6.3.3起動試驗：用適合之燈管為負載，按圖4所示連接，依下列各項試驗之。

(1)於常溫下和燈管一樣溫度，相對濕度在65﹪RH以下，24小時以上不點燈狀

態，放置後在同一條件之無風狀態加入額定頻率之額定輸入電壓及額定頻率

之額定輸入電壓的90﹪之電壓試驗。

(2)於周圍溫度10±1℃和燈管一樣溫度，相對濕度65﹪RH以下，2小時以上不點

燈狀態，放置後在同一條件之無風狀態加入額定頻率之額定輸入電壓試驗。

圖4

6.3.4陰極預熱試驗：按安定器起動方式之種類依下列方法測試之。

(1)使用預熱型起動者，安定器按圖5所示連接，輸入端子間加入額定頻率之額定輸入電壓，測定陰極預熱電流。

圖5(a)

圖5(b)

(2)使用瞬時型起動者，安定器按圖6所示連接，陰極預熱模擬負載電阻如表三

所示，輸入端子間加入額定頻率之額定輸入電壓，測定模擬負載電阻兩端之

電壓。

備註：預熱電流或預熱電壓依時間之變化而改變者，電源投入後0.4秒以上之

預熱電流或預熱電壓波形用示波器觀測，依計算求出平均電流值與電壓值。

圖6

6.3.5二次短路電流試驗：安定器於輸入端子間加入額定頻率之額定電壓，按第6.3.2

節規定，用電流計將連接燈管的端子短路來測定。

備註：於短路時之二次電流依時間之變化而改變者，以測定之最大值為測定

值。另外，觀測示波器之波形，依計算之平均求得。

6.3.6輸出電流及光輸出試驗：安定器按圖7所示連接，在安定器與試驗用安定器間

切換額定頻率之額定輸入電壓施加時，依安定器對應燈管電流值與安定器額

定二次電流值之比及依安定器對應燈管之光輸出與試驗用安定器所對應燈管

之光輸出比來求得。但安定器的燈管電流測定值無法以肉眼來判斷，有可能

修正者，可按圖8(a)或(b)連接來試驗。

備註：1.光輸出之測定，原則上以使用積分球來測試，積分球之內徑必須為

燈管長度之1.2倍以上，但也可以以照度計來測定，以照度計來測試時必須從

燈管中間起至一定距離予以固定，且必需把受光部之燈管以外之光予以遮蔽

(其接法如圖9所示)。

2.測定燈管電流，用二線圈型電流計，如比流器之特別計器。但，安

定器為求電流測定，有設置中間導線者，則不在此限。

3.把瞬時起動型燈管依試驗用安定器點燈時，用陰極加熱變壓器，

此二次電壓以主電路之電壓無法增加連接，其額定二次電壓為3.6V。

圖7(a)

圖7(b)

圖8

(a)

(b)

(c)

註：1.如(b)按表3決定，把模擬陰極(模擬負載電阻)加上來測定，或用燈管之陰極

亦可。

2.測定燈管電流時，和正規之連接狀態比，光輸出之變化為3﹪以下時，用(a)或

(b)之任一來執行測定。

3.依電阻之電壓降，在燈管電壓之2﹪以下。

圖9

6.3.7光輸出變動率試驗：光輸出變動率試驗，按第6.3.6節規定，光輸出試驗之安定

器連接同一電路，同一試驗用燈管做負載，安定器與試驗用安定器在額定頻率

之額定輸入電壓的90﹪及110﹪之電壓切換施加時，按安定器與試驗用安定器

對應之光輸出比求得。

6.3.8燈管電流波形試驗：以試驗用燈管為負載，於安定器輸入端子間加入額定頻率

之額定輸入電壓，等燈管達到穩定狀態後，用示波器測定燈管電流波形，測定

電路如圖8所示。

6.3.9輸入電流波形試驗：以試驗用燈管為負載，於安定器輸入端子間加入額定頻率

之額定輸入電壓，等燈管達到穩定狀態後，用諧波測試器或電力分析儀測定輸

入端之諧波含量值。

6.3.10輸入電流及輸入功率試驗：以試驗用燈管為負載，安定器按圖10所示連接，於

安定器輸入端子間加入額定頻率之額定輸入電壓，測定其輸入電流及輸入功率。

圖10

6.3.11功率因數試驗：以試驗用燈管為負載，安定器按圖10所示連接，於安定器輸入

端子間加入額定頻率之額定輸入電壓，測定輸入電流及輸入功率，依下式求

出功率因數。

功率因數(η)＝輸入功率/(額定輸入電壓×輸入電流)。

6.3.12耐濕試驗：將安定器放置於周圍溫度25±1℃，相對濕度90～95﹪之恆溫箱中48小時後，檢查外觀，接著用吸水紙除去安定器表面之水滴後，把所有帶電部份扭合與非帶電金屬(外殼材料為合成樹脂者，用導電金屬包覆)間及安定器一次二次間用絕緣變壓器絕緣者之一次二次間之絕緣電阻，依DC500V高阻計或其他方法試驗。另，測定絕緣電阻同一部份間，安定器一次二次間沒有用絕緣變壓器絕緣者依表10試驗之，有用絕緣變壓器絕緣者依表11試驗之，採60Hz的近似正弦波電壓施加一分鐘。

表10

安定器之一次二次間沒有用絕緣變壓器絕緣者	單位：V

額定一次電壓或額定二次電壓

(E)所有帶電部和非帶電金屬部間所加電壓

(V)

150以下1000

151～300以下1500

301～1000以下2E＋1000

表11

安定器之一次二次間用絕緣變壓器絕緣者單位：V

額定一次電壓或額定二次電壓

(E)1.所有一次側帶電部和非帶電金屬部間

2.所有二次側帶電部和非帶電金屬部間

3.一次二次間

150以下1000

151~300以下1500

301~1000以下2E＋1000

(註)一次二次間所加電壓，以較高之側為主。

6.3.13溫升試驗

(1)正常溫升試驗：安定器及試驗用燈管之周圍溫度必須保持在30±1℃，以試驗用燈管當負載，安定器之輸入端子間施加額定頻率之額定輸入電壓及額定電壓的110﹪之電壓，等各部溫度達一定後，按4.13節規定測試位置做溫升量測。

(2)異常溫升試驗：安定器於下列五種異常狀態測定時取其中之最高溫度為溫升溫度，以(1)為準做溫升及外觀試驗。但，安定器之輸入端子間是加入額定輸入電壓。

(a)若有外部起動器之安定器，將起動器短路(起動器有2個以上時，任選一個)。

(b)一支燈管或多支燈管中的一支沒有接入。

(c)燈管因一個陰極損壞而不能起動。

(d)陰極電路是正常，但燈管無法起動(如圖5、6連接)。

(e)點燈時，單方之陰極不活性化或斷線(整流效果)。

備註1.若適合燈管為兩種以上時，選擇使用最大燈管功率種別之試驗用燈管。

2.線圈溫度依電阻法測定，依下式求出溫升值。但電阻法和熱電藕法之修正值明確狀況下，依熱電藕法測定較好。

此外T：溫升值(℃)

：最初之周圍周溫(℃)

：最終之周圍周溫(℃)

：於時之線圈電阻值(Ω)

：溫度達一定之線圈電阻值(Ω)

3.在安定器內部有復歸形之保護裝置或保護機能者，於異常狀態保護機能動作狀況下，把溫度之最大值做異常溫升值。

6.3.14絕緣電阻試驗：本試驗於「正常溫升試驗」後隨即執行，把所有帶電部份扭合與非帶電金屬(外殼材料為合成樹脂者，用導電金屬包覆)間及安定器一次二次間用絕緣變壓器絕緣者之一次二次間之絕緣電阻，依DC500V高阻計試驗。另外，在驗收試驗時於起動電壓試驗後，冷卻下執行。

6.3.15絕緣耐電壓試驗：本試驗於「絕緣電阻試驗」後隨即執行，安定器一次二次間沒有用絕緣變壓器絕緣者依表10試驗之，有用絕緣變壓器絕緣者依表11試驗之，採60Hz的近似正弦波電壓施加一分鐘。

6.3.16防水試驗：防水型安定器依其正常裝置狀態之任意方向，以每分鐘約3mm之降水量，以約45度之傾斜，如降雨狀注清水經1小時後，拭乾表面水滴再依第6.3.14節及第6.3.15節之絕緣電阻及耐電壓試驗。

6.3.17耐電源衝擊波試驗：以適合燈管做負載，安定器施加以額定頻率之額定輸入電壓，在點亮燈管狀態下，將表12所示衝擊波電壓施加於安定器的輸入端子間及輸入端的任一端子與接地間，並切換電壓極性，於90°、270°各重複試驗3次，若安定器加有適當之突波吸收裝置者，得不予測試，另衝擊波電壓波形之各部名稱如圖11所示。

表12

輸入端子間輸入端子的一端與接地間

無負載電壓峰值1000V±3%2000V±3%

短路電流峰值200A±5%56A±5%

波頭長1.2ms±30%1.2ms±30%

波尾長50ms±30%50ms±30%

圖11

+`

6.3.18實用性加速評估試驗：下列各項試驗以同型式之不同安定器進行測試之。

(1)將安定器置於的周圍溫度5±1℃下1小時，再放至於周圍溫度100±1℃下1小時，如此計為一次，重複做5次，但每次升溫或降溫均須在5分鐘內達到設定值。

(2)在周圍溫度25±1℃之環境下，將安定器施加額定頻率之額定輸入電壓，以25秒ON，35秒OFF之頻率於無負載及有負載(以適合燈管為負載)有效點燈下各重複8000次。

(3)將安定器施加額定頻率之額定輸入電壓，以適合燈管為負載，再將安定器置於 80±1℃之恆溫箱內，然後送電180小時，此時燈管的周圍溫度為25±1℃，有保護機構者予以短路。

7.標示及稱呼

7.1標示：安定器必須於明顯處用不易消去之方法標明下列各事項。

7.1.1名稱及型式(須指明為預熱起動型或瞬時起動型安定器)。

7.1.2額定光輸出比(限高輸出形)。

7.1.3額定輸入電壓(V)。

7.1.4額定輸入頻率(Hz)。

7.1.5額定輸入電流(A)。

7.1.6額定輸入功率(W)。

7.1.7功率因數(﹪)。

7.1.8額定二次電壓(V)(限有恆定二次電壓者)。

7.1.9額定二次電流(A)。

7.1.10額定二次短路電流(A)(限有額定二次電壓者)。

7.1.11適用螢光燈管之型號及管數。

7.1.12引出線及接線方法之說明(接線圖)。

7.1.13一般室內以外用者，應另標示之。(安裝方向，指定方法等)

7.1.14防護接地裝置之標示。

7.1.15對水之保護區分(限防水型)。

7.1.16製造廠商名稱或其註冊商標。

7.1.17製造年份或製造號碼。

7.1.18安定器表面最高溫度(℃)。

7.2稱呼：製品之稱呼依名稱、適用螢光燈管之型式、管數、額定輸入電壓、額定輸入頻率、屋內(外)用稱呼之。

例：預熱起動型電子式安定器FL40D/38一燈用110V60Hz屋內用。

瞬時起動型電子式安定器FLR40W/38二燈用220V60Hz屋外用