小型干式变压器温升计算方法
1. 小型变压器温升计算(无气道)
本计算方法按《电子变压器手册》计算公式编制，适用于绕组间无气道的小型变压器温升计算。
1.1将铁芯和绕组当成一个发热整体计算绕组温升。
1.2 散热面只取外表面，散热系数一般取0.9。
1.3 计算公式：
  τ=539/ KS * ((PO + PK)/(SCU * 0.01 + 1.5 * SFE * 0.01/KR))^0.8
式中:
   KS——散热系数。无气道，取0.9
   SCU——线圈散热面mm2
   SFE——铁芯散热面mm2
   KR——热平衡系数
     KR = 1.414 *（1/（1+1/（1.5 * SFE / SCU * PK/PO）））^0.5

2.小型变压器温升计算(有气道)
本计算方法按《电子变压器手册》计算公式编制，适用于10kVA以下绕组间有气道的小型变压器温升计算。
2.1将铁芯和绕组温升分开计算。                   
2.2 散热系数KS外绕组取0.95，内绕组：当气道=10～12时取0.5；18～20时取0.66。           
2.3 三相变压器的绕组散热面按3相的面积。                
2.4 各次级间无气道时当成一个计算单元。
2.5计算公式：
τ=539/ KS * (PK/(SCU * 0.01))^0.8
3. 中小型变压器温升计算
本计算适用于10kVA以上干式变压器的温升计算。按干式电力变压器的温升计算公式。
3.1 铁芯和绕组温升分开计算。                   
3.2 散热系数由气道宽度和绕组高度确定。                    
3.3 三相变压器的绕组散热面按3相的面积。                 
3.4 各次级间无气道时当成一个计算单元。
3.5 计算公式：按电力变压器计算公式。