YND-G01 隔离LED日光灯驱动规格书

| 型号: | YND-G01 | 版本: | ##### V2 |  | ##### 类型： | ##### 隔离 | ##### 适用范围： | ##### T8,T10 LED日光灯电源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入： | 工作电压： |  |  | AC:85V~265V |  |  |  |  |
|  | 频率： |  |  | 47Hz~63Hz |  |  |  |  |
|  | 效率： |  |  | 83%-89% |  |  |  |  |
|  | 功率因素： |  |  | 0.9-0.98 |  |  |  |  |
|  | 输入功率： |  |  | <=24W |  |  |  |  |
|  | 空载功率： |  |  | <=0.7W |  |  |  |  |
| 输出： | 输出电压： |  |  | DC:30V-50V（空载输出电压57V） |  |  |  |  |
|  | 输出电流： |  |  | 100MA-500MA |  |  |  |  |
|  | 输出功率： |  |  | <=22W |  |  |  |  |
|  | 输出电流精度： |  |  | ±1% |  |  |  |  |
|  | 批量电流偏差： |  |  | ±3% |  |  |  |  |
| 保护： | 短路保护： |  |  | 有（短路保护功率<1W） |  |  |  |  |
|  | 输出过压保护： |  |  | 有 |  |  |  |  |
|  | 输出过流保护： |  |  | 有 |  |  |  |  |
| 环境温度： | 工作温度： |  |  | -25℃-+70℃ |  |  |  |  |
| 认证： | CE,FCC |  |  | 能通过CE,FCC相关测试，尾页附测试数据。 |  |  |  |  |
| 尺寸： | L*W*H(mm)： |  |  | 276.3*17.8*10 |  |  |  |  |

EN55015传导：

EN55015辐射：

Final Result 1

| Frequency (MHz) | QuasiPeak (dBμV/m) | Meas. Time (ms) | Bandwidth (kHz) | Antenna height (cm) | Polarity | Turntable position (deg) | Corr. (dB) | Margin (dB) | Limit (dBμV/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.023750 | 26.5 | 3000.000 | 120.000 | 103.0 | V | 219.0 | -8.2 | 13.5 | 40.0 |
| 34.117250 | 26.6 | 3000.000 | 120.000 | 102.0 | V | 189.0 | -8.2 | 13.4 | 40.0 |
| 129.195750 | 26.8 | 3000.000 | 120.000 | 299.0 | H | 90.0 | -12.5 | 13.2 | 40.0 |
| 136.058500 | 25.2 | 3000.000 | 120.000 | 179.0 | H | 75.0 | -12.9 | 14.8 | 40.0 |
| 209.763750 | 28.9 | 3000.000 | 120.000 | 118.0 | H | 115.0 | -14.2 | 11.1 | 40.0 |
| 218.259750 | 30.2 | 3000.000 | 120.000 | 104.0 | H | 112.0 | -14.0 | 9.8 | 40.0 |

EN/IEC 61000-3-2谐波：

| Harmonic current results |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hn | Ieff [A] | Ieff [%] | Limit [%] | Result |
| 1 | 115.769E-3 | 100.000 |  |  |
| 2 | 349.049E-6 | 0.302 |  | PASS |
| 3 | 22.832E-3 | 19.722 | 86.00 | PASS |
| 4 | 158.085E-6 | 0.137 |  | PASS |
| 5 | 8.312E-3 | 7.180 | 61.00 | PASS |
| 6 | 332.400E-6 | 0.287 |  | PASS |
| 7 | 5.279E-3 | 4.560 |  | PASS |
| 8 | 262.544E-6 | 0.227 |  | PASS |
| 9 | 2.211E-3 | 1.910 |  | PASS |