（性价比高）我的驱动电源、价格您做主！联系电话：18606600613 高先生  传真：0755-29659064

地址：深圳市福永镇福围社区鸿宝楼608室

| 型号: | YND-F01 | 版本： | V2 | 类型： | 非隔离 | 适用范围： | T8,T10 LED日光灯电源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入： | 工作电压 | AC:85V~265V |
|  | 频率： | 47Hz~63Hz |
|  | 效率： | 83%-92% |
|  | 功率因素： | 0.9-0.98 |
|  | 输入功率： | <=23W |
|  | 空载功率： | <=0.7W |
| 输出： | 输出电压： | DC:32V-86V（空载输出电压90V） |
|  | 输出电流： | 100MA-450MA |
|  | 输出功率： | <=21W |
|  | 输出电流精度： | ±1% |
|  | 批量电流偏差： | ±3% |
| 保护： | 短路保护： | 有（短路保护功率<1W） |
|  | 输出过压保护： | 有 |
|  | 输出过流保护： | 有 |
| 环境温度： | 工作温度： | -25℃-+70℃ |
| 认证： | CE,FCC | 能通过德国TUV、CE,FCC相关测试，配合UL认证，尾页附测试数据。（非隔离电源安规打高压需要做整灯处理） |
| 尺寸： | L*W*H(mm)： | 254.4*17.4*10 |

EN55015传导：

EN55015辐射：

Final Result 1

| Frequency (MHz) | QuasiPeak (dBμV/m) | Meas. Time (ms) | Bandwidth (kHz) | Antenna height (cm) | Polarity | Turntable position (deg) | Corr. (dB) | Margin (dB) | Limit (dBμV/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.082750 | 19.7 | 3000.000 | 120.000 | 203.0 | V | 56.0 | -16.0 | 20.3 | 40.0 |
| 49.592000 | 28.2 | 3000.000 | 120.000 | 104.0 | V | 102.0 | -17.1 | 11.8 | 40.0 |
| 54.188750 | 33.6 | 3000.000 | 120.000 | 102.0 | V | 117.0 | -17.9 | 6.4 | 40.0 |
| 59.847000 | 27.5 | 3000.000 | 120.000 | 103.0 | V | 68.0 | -18.7 | 12.5 | 40.0 |
| 208.360750 | 28.8 | 3000.000 | 120.000 | 103.0 | H | 1.0 | -14.2 | 11.2 | 40.0 |
| 220.857000 | 30.2 | 3000.000 | 120.000 | 118.0 | H | 1.0 | -14.0 | 9.8 | 40.0 |

EN/IEC 61000-3-2谐波：

| Harmonic current results |
| --- |
| Hn | Ieff [A] | Ieff [%] | Limit [%] | Result |
| 1 | 115.769E-3 | 100.000 |  |  |
| 2 | 349.049E-6 | 0.302 |  | PASS |
| 3 | 22.832E-3 | 19.722 | 86.00 | PASS |
| 4 | 158.085E-6 | 0.137 |  | PASS |
| 5 | 8.312E-3 | 7.180 | 61.00 | PASS |
| 6 | 332.400E-6 | 0.287 |  | PASS |
| 7 | 5.279E-3 | 4.560 |  | PASS |
| 8 | 262.544E-6 | 0.227 |  | PASS |
| 9 | 2.211E-3 | 1.910 |  | PASS |