## 照明标准值
照明标准值
1、居住建筑
居住建筑照明标准值
房间或场所 |  | 参考平面及其高度 | 照度标准值(Lx) | Ra
起居室 | 一般活动 | 0.75m 水平面 | 100 | 80
| 书写、阅读 |  | 300
卧室 | 一般活动 | 0.75m 水平面 | 75 | 80
| 床头、阅读 |  | 150
餐厅 |  | 0.75m 餐桌面 | 150 | 80
厨房 | 一般活动 | 0.75m 水平面 | 100 | 80
| 操作台 | 台面 | 150
卫生间 |  | 0.75m 水平面 | 100 | 80
注：宜用混合照明。
2、公共建筑
商业建筑照明标准值
房间或场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值(Lx) | UGR | Ra
一般商店营业厅 | 0.75m 水平面 | 300 | 22 | 80
高档商店营业厅 | 0.75m 水平面 | 500 | 22 | 80
一般超市营业厅 | 0.75m 餐桌面 | 300 | 22 | 80
高档超市营业厅 | 0.75m 水平面 | 500 | 22 | 80
收款台 | 台面 | 500 | - | 80
图书馆建筑照明标准值
房间或场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值(Lx) | UGR | Ra
一般阅览室 | 0.75m 水平面 | 300 | 19 | 80
国家、省市及其他重要图书馆的阅览室 | 0.75m 水平面 | 500 | 19 | 80
老年龄阅览室 | 0.75m 餐桌面 | 500 | 19 | 80
珍善本与图书阅览室 | 0.75m 水平面 | 500 | 19 | 80
陈列室、目录厅(室)出纳厅 | 0.75m 水平面 | 300 | 19 | 80
书库 | 0.25m 水平面 | 50 | - | 80
工作间 | 0.75m 水平面 | 300 | 19 | 80
办公建筑照明标准值
房间或场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值(Lx) | UGR | Ra
普通办公室 | 0.75m 水平面 | 300 | 19 | 80
高档办公室 | 0.75m 水平面 | 500 | 19 | 80
会议室 | 0.75m 餐桌面 | 300 | 19 | 80
接待室、前台 | 0.75m 水平面 | 300 | - | 80
营业厅 | 0.75m 水平面 | 300 | 22 | 80
设计室 | 实际工作面 | 500 | 19 | 80
文件整理、复印、发行室 | 0.75m 水平面 | 300 | - | 80
资料档案室 | 0.75m 水平面 | 200 | - | 80
旅馆建筑照明标准值
房间或场所 |  | 参考平面及其高度 | 照度标准值(Lx) | UGR | Ra
客 | 一般活动区 | 0.75m 水平面 | 75 | - | 80
| 床头 | 0.75m 水平面 | 150 | - | 80
房 | 写字台 | 台面 | 300 | - | 80
| 卫生间 | 0.75m 水平面 | 150 | - | 80
中餐厅 |  | 0.75m 水平面 | 200 | 22 | 80
西餐厅、酒吧间、咖啡厅 |  | 0.75m 水平面 | 100 | - | 80
多功能 |  | 0.75m 水平面 | 300 | 22 | 80
门厅、总服务台 |  | 地面 | 300 | - | 80
休息厅 |  | 地面 | 200 | 22 | 80
客房层走廊 |  | 地面 | 50 | - | 80
厨房 |  | 台面 | 200 | - | 80
洗衣房 |  | 0.75m 水平面 | 200 | - | 80
学校建筑照明标准值
房间或场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值(Lx) | UGR | Ra
教室 | 课桌面 | 300 | 19 | 80
实验室 | 实验桌面 | 300 | 19 | 80
美术教室 | 桌面 | 500 | 19 | 90
多媒体教室 | 0.75m 水平面 | 300 | 19 | 80
教室黑板 | 黑板面 | 500 | - | 80
医院建筑照明标准值
房间或场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值(Lx) | UGR | Ra
治疗室 | 0.75m 水平面 | 300 | 19 | 80
化验室 | 0.75m 水平面 | 500 | 19 | 80
手术室 | 0.75m 水平面 | 750 | 19 | 90
诊室 | 0.75m 水平面 | 300 | 19 | 80
候诊室、挂号厅 | 0.75m 水平面 | 200 | 19 | 80
病房 | 地面 | 100 | 22 | 80
护士站 | 0.75m 水平面 | 300 | - | 80
药房 | 0.75m 水平面 | 500 | 19 | 80
重症监护房 | 0.75m 水平面 | 300 | 19 | 80
展览馆展厅照明标准值
房间或场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值(Lx) | UGR | Ra
一般展厅 | 地面 | 200 | 22 | 80
高档展厅 | 地面 | 300 | 22 | 80
注：高于6m的展厅Ra可降低到60。
3、工业建筑
工业建筑一般照明标准值
房间或场所 |  | 参考平面及 | 照度标准值 | UGR | Ra | 备注
|  | 其高度 | （lx）
1.通用房间或场所
试验室 | 一般 | 0.75m 水平面 | 300 | 22 | 80 | 可另加局部照明
| 精细 | 0.75m 水平面 | 500 | 19 | 80 | 可另加局部照明
检验 | 一般 | 0.75m 水平面 | 300 | 22 | 80 | 可另加局部照明
| 精细、有颜色要求 | 0.75m 水平面 | 750 | 19 | 80 | 可另加局部照明
计量室、测量室 |  | 0.75m 水平面 | 500 | 25 | 60 | 可另加局部照明
变、配电站 | 配电装置室 | 0.75m 水平面 | 200 | 19 | 80 | 平面照度不小于100lx
| 变压器室 | 地面 | 100 | 28 | 20
电源设备室、发电机室 |  | 地面 | 200 | 25 | 60
控制室 | 一般控制室 | 0.75m 水平面 | 300 | 22 | 80 | 盘面照度不小于200lx
| 主控制室 | 0.75m 水平面 | 300 | 19 | 80 | 盘面照度不小于200lx
电话站、网络中心 |  | 0.75m 水平面 | 500 | 19 | 80
计算机站 |  | 0.75m 水平面 | 500 | 19 | 80 | 防光幕反射
动力站 | 风机房、空调机室 | 地面 | 100 | 28 | 60
| 泵房 | 地面 | 100 | 28 | 60
| 冷冻站 | 地面 | 150 | 28 | 60
| 压缩空气站 | 地面 | 150 | 25 | 60
| 锅炉房、煤气站 | 地面 | 100 | 28 | 40 | 锅炉水位表照度不小于50lx
的操作层
| 大件库 | 1.0m水平面 | 50 | 28 | 20
（如钢坯、钢材、
大成品、气瓶）
| 一般件库 | 1.0m水平面 | 100 | 25 | 60 | 货架垂直照度不小于50lx
| 精细件库 | 1.0m水平面 | 200 | 25 | 60 | 货架垂直照度不小于50lx
(如工具、小零件)
车辆加油站 |  | 地面 | 100 | 25 | 60 | 油表照度不小于50lx
2.机电工业
机械加工 | 粗加工 | 0.75m水平面 | 200 | 22 | 60 | 可另加局部照明
| 一般加工，工差>=0.1mm | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 60 | 可另加局部照明
| 一般加工，工差<0.1mm | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 60 | 可另加局部照明
机电仪表装配 | 大件 | 0.75m水平面 | 200 | 25 | 80 | 可另加局部照明
| 一般件 | 0.75m水平面 | 300 | 25 | 80 | 可另加局部照明
| 精密 | 0.75m水平面 | 500 | 22 | 80 | 可另加局部照明
| 特精密 | 0.75m水平面 | 750 | 19 | 80 | 可另加局部照明
电线、电缆制造 |  | 0.75m水平面 | 300 | 25 | 80
线圈绕制 | 大线圈 | 0.75m水平面 | 300 | 25 | 80
| 中等线圈 | 0.75m水平面 | 500 | 22 | 80
| 精密线圈 | 0.75m水平面 | 750 | 19 | 80
线圈浇注 |  | 0.75m水平面 | 300 | 25 | 80
焊接 | 一般 | 0.75m水平面 | 200 | 25 | 60
| 精密 | 0.75m水平面 | 300 | 25 | 60
钣金 |  | 0.75m水平面 | 300 | 25 | 60
冲压、剪切 |  | 0.75m水平面 | 300 | 25 | 60
热处理 |  | 地面至0.5m水平面 | 200 | 25 | 20
铸造 | 熔化、浇注 | 地面至0.5m水平面 | 25 | 25 | 20
| 造型 | 地面至0.5m水平面 | 300 | 25 | 60
精密铸造的制模、脱壳 |  | 地面至0.5m水平面 | 500 | 25 | 60
锻工 |  | 地面至0.5m水平面 | 200 | 25 | 20
电镀 |  | 0.75m水平面 | 300 | 25 | 80
喷漆 | 一般 | 0.75m水平面 | 25 | 25 | 80
| 精细 | 0.75m水平面 | 750 | 22 | 80
酸洗、腐蚀、清洗 |  | 0.75m水平面 | 300 | 25 | 80
抛光 | 一般装饰性 | 0.75m水平面 | 25 | 22 | 80 | 防频闪
| 精细 | 0.75m水平面 | 500 | 22 | 80
复合材料加工、铺叠、装饰 |  | 0.75m水平面 | 500 | 22 | 80 | 防频闪
机电修理 | 一般 | 0.75m水平面 | 200 | 25 | 60 | 可另加局部照明
| 精密 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 60 | 可另加局部照明
3.电子和信息产业
电子元器件 |  | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 80 | 可另加局部照明
电子零部件 |  | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 80 | 可另加局部照明
电子材料 |  | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80 | 可另加局部照明
酸、碱、药液及粉配置 |  | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80
4.纺织、化纤工业
纺织 | 洗毛 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80
| 清棉、和毛、梳毛 | 0.75m水平面 | 150 | 22 | 80
| 前纺、梳棉、并条、粗纺 | 0.75m水平面 | 200 | 22 | 80
| 纺纱 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80
| 织布 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80
织袜 | 穿综筘、缝纫、量呢、检验 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80 | 可另加局部照明
| 修补、剪毛、染色、印花、裁剪、熨烫 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80 | 可另加局部照明
化纤 | 投料 | 0.75m水平面 | 100 | 25 | 80
| 纺丝 | 0.75m水平面 | 150 | 22 | 80
| 卷绕 | 0.75m水平面 | 200 | 22 | 80
| 平衡间、中间贮存干燥间、废丝间、油剂高位槽间 | 0.75m水平面 | 75 | 25 | 60
| 集束间、后加工间、打包间、油剂调配 | 0.75m水平面 | 100 | 25 | 60
| 组件清洗间 | 0.75m水平面 | 150 | 25 | 60
| 拉伸、变形、分级包装 | 0.75m水平面 | 150 | 25 | 60 | 操作面可另加局部照明
| 化验、检验 | 0.75m水平面 | 200 | 22 | 80 | 可另加局部照明
5.药业工业
制药生产、配制、清洗灭菌、超滤、制粒、压片、混匀、烘干、灌装、轧盖等 |  | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80
制药生产流转通道 |  | 地面 | 200 | 25 | 80
6.橡胶工业
炼胶车间 |  | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80
压延压出工段 |  | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80
程兴裁断工程 |  | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80
硫化工段 |  | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80
7.电力工业
火电厂锅炉房 |  | 地面 | 100 | 28 | 40
火电厂发电机大厅 |  | 地面 | 20 | 25 | 60
主控室 |  | 0.75m水平面 | 500 | 16 | 80 | 控制盘面照度200lx
8.钢铁工业
炼铁 | 炉顶平台、各层平台 | 平台面 | 30 | 25 | 40
| 出铁厂、出铁机室 | 地面 | 100 | 25 | 40
| 卷扬机室、碾泥机室、煤气清洗配水室 | 地面 | 50 | 25 | 40
炼钢及 | 炼钢主厂房和平台 | 地面 | 150 | 25 | 40
连铸 | 连铸浇注平台、切割区、出坯区 | 地面 | 150 | 25 | 40
| 精整清理线 | 地面 | 200 | 25 | 60
轧刚 | 钢坯台、轧机区 | 地面 | 150 | 25 | 40
| 加热炉周围 | 地面 | 50 | 25 | 20
| 重绕、横剪及纵剪机组 | 0.75m水平面 | 150 | 25 | 40
| 打印、检查、精密分类、验收 | 0.75m水平面 | 200 | 25 | 80
9.制浆造纸工业
备料 |  | 地面 | 150 | 25 | 60
蒸煮、选洗、漂白 |  | 地面 | 200 | 25 | 20
纸机网部、压榨部、烘缸、压光、卷取、涂布 |  | 地面 | 300 | 25 | 60
复卷、切纸 |  | 地面 | 300 | 25 | 60
涂布、切纸 |  | 地面 | 300 | 25 | 60
选纸 |  | 地面 | 500 | 25 | 60
碱回收 |  | 地面 | 200 | 25 | 40
10.啤酒及饮料工业
啤酒 | 糖化 | 0.75m水平面 | 200 | 25 | 60
| 发酵 | 0.75m水平面 | 150 | 25 | 60
| 包装 | 0.75m水平面 | 150 | 25 | 60
饮料生产 |  | 0.75m水平面 | 300 | 25 | 60
11.玻璃工业
备料、退火、熔制 |  | 0.75m水平面 | 150 | 25 | 60
窑炉 |  | 地面 | 100 | 28 | 20
12.水泥工业
主要生产车间 |  | 地面 | 100 | 28 | 20
储存 |  | 地面 | 75 | 28 | 40
输送走廊 |  | 地面 | 30 | 28 | 20
粗坯成型 |  | 0.75m水平面 | 300 | 25 | 60
13.皮革工业
原皮、水浴 |  | 0.75m水平面 | 200 | 25 | 60
转 、整理、成品 |  | 0.75m水平面 | 200 | 22 | 60 | 可另加局部照明
干燥 |  | 地面 | 100 | 28 | 20
14.卷烟工业
制丝车间 |  | 0.75m水平面 | 200 | 25 | 60
卷烟、接过滤嘴、包装 |  | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 80
15.化学、石油工业
厂区内经常操作的区域、如泵压缩机、阀门、电操作柱等 |  | 操作位高度 | 100 | 28 | 20
装置区现场控制和检测点 |  | 测控点高度 | 75 | 25 | 60
人行通道、平台、设备顶部 |  | 地面 | 30 | 28 | 20
装卸站 |  | 操作位高度 | 75 | 28 | 20
装卸站平台 |  | 地面 | 30 | 28 | 20
16.木业和家具制造
一般机器加工 |  | 0.75m水平面 | 200 | 22 | 60
精密机器加工 |  | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 80 | 防频闪
锯木区 |  | 0.75m水平面 | 300 | 25 | 60 | 防频闪
木模区 |  | 0.75m水平面 | 750 | 22 | 60 | 防频闪
胶合、组装 |  | 0.75m水平面 | 300 | 25 | 60
磨光、异行细木工 |  | 0.75m水平面 | 750 | 22 | 60
4、公用场所
公用场所照明标准值
房间或场所 |  | 参考平面及其高度 | 照度标准值(Lx) | UGR | Ra
门厅 | 普通 | 地面 | 100 | - | 60
| 高档 | 地面 | 200 | - | 80
走廊、 | 普通 | 地面 | 50 | - | 60
流动区域 | 高档 | 地面 | 100 | - | 80
楼梯、平台 | 普通 | 地面 | 30 | - | 60
| 高档 | 地面 | 75 | - | 80
自动扶梯 |  | 地面 | 150 | - | 60
厕所、浴室 | 普通 | 地面 | 75 |  | 60
| 高档 | 地面 | 150 |  | 80
电梯前厅 | 普通 | 地面 | 75 |  | 60
| 高档 | 地面 | 150 |  | 80
休息室 |  | 地面 | 100 | 22 | 80
储藏室、仓库 |  | 地面 | 100 |  | 60
车库 | 停车间 | 地面 | 75 | 28 | 60
| 检修间 | 地面 | 200 | 25 | 60
注：居住、公共建筑的动力站、变电站的照明标准值按表选取。