国际标准

标准规范

灯具-部分

2-22：特殊要求-紧急照明灯具

2-22：特殊照明－安全逃生灯具

目   录

前言................................................................................................................................................................ 5

22.1 范围 ..................................................................................................................................................... 7

22.2一般的测试条件...................................................................................................................................... 9

22.3 定义....................................................................................................................................................... 9

22.4 灯具分类................................................................................................................................................13

22.5 标识 .....................................................................................................................................................13

22.6 安装 .....................................................................................................................................................17

22.7 爬电间隙而和绝缘间隙...........................................................................................................................23

22.8 接地连接 ..............................................................................................................................................23

22.9 接线端子................................................................................................................................................23

22.10 外部和内部的连接................................................................................................................................23

22.11 防触及带电体的保护.............................................................................................................................25

22.12 寿命测试与温度测试.............................................................................................................................25

22.13 IP等级 .................................................................................................................................................27

22.14 绝缘电阻和电器强度 ...........................................................................................................................27

22.15 防火与燃烧 .........................................................................................................................................27

22.16 功能安全..............................................................................................................................................27

22.17 转换操作..............................................................................................................................................31

22.18 高温测试..............................................................................................................................................31

22.19 电池充电应急灯具 ..............................................................................................................................33

22.20 紧急装置的测试 .................................................................................................................................33

附件A （规范性）电池，紧急灯具...............................................................................................................35

附件B （规范）灯具分类.............................................................................................................................39

附件C （规范）亮度测试标准......................................................................................................................43

附件 D (informative) Rest mode and inhibition mode facilities ....................................................................45

附件 D 典型的安装方法…………………………………………………………………………………………….43

国际电工委员会

灯具：

2-22部分：详细要求-紧急照明灯具

前言
1）IEC(国际电工委员会)是一个所有国家电工委员会(IEC 国家委员会)组成的世界性国际标准化组

织。IEC 的宗旨是促进有关在电器和电子领域内的所有标准化问题的国际合作。为此，IEC 除组织其它活动外,还出版国际标准，技术规定，技术报告，公众使用的规定和导则（今后为“IEC 出版物”）。国际标准委托给技术委员会制定，任何对所讨论的问题感兴趣的 IEC 国家委员会都可以参加这个制定工作。与IEC 建立联系的国际组织、政府组织和非政府组织也可以参加这一制定工作。IEC 按照与国际

标准化组织(ISO)达成的协议规定与其保持密切的合作。

2）IEC 关于技术问题的正式决议或协议，是由对该问题感兴趣的国际委员会的代表参加的技术委

员会制定的，,表达了国际上尽可能接近的一致意见。

3）这些决议和协议以标准、技术报告或指南的形式出版，以推荐的方式供各国使用，在这个意义上已为各国委员会所接受。IEC 尽力保证IEC 出版物的准确性，但IEC 不能对出版物的用途，也不对任何使用者的任何不正确的理解负责。

4）为了促进国际的统一，IEC 国家委员会同意在其国家和地区最大程度地采用IEC 国际标准作为

其国家标准或地区标准。IEC 出版物和相应国家标准或地区标准的任何差异应在后者指明。

5）IEC 不提供表示对某一产品认可的标识,对任何声称符合IEC 某一标准的产品不承担责任。

6）所有使用者应确保能得到本标准的最新版本。

7）IEC 或其首长、雇员、服务人员、办事处包括专家和技术委员会和IEC 国家委员会成员不对任

何个人伤害，财产损失或其他任何直接或间接的自然灾害或开支（包括法律费用）和由于使用出版物或对本IEC 出版物和任何其他IEC 出版物依赖的而增加的费用负责。

8）应注意本标准中列出的引用标准，使用引用标准正确使用本标准必不可少的。

9）要注意这种可能性,即本标准的某些部分涉及到专利内容。IEC 不负责验明这样的专利。

IEC60598 国际标准是由IEC34 灯泡和相关产品的技术委员会的34D 灯具分技术委员会制定的。

本第3版取消并替代1999 年出版的第2 版。它作了技术性的修订。

这个标准是参照阅读符合IEC60598-1 。

这项综合版的IEC60598-2-22构成的第三版，由（ 1997 ） [文件34d/462/fdis和34d/464/rvd ]及其修正案1 （ 2002 ） [文件34d/748/fdis和34d/756 /RVD]组成 。

为了用户的方便，这个技术含量同样达到基础版和修正版。 
它的版本是3.1 。

本标准文本建立在下述文本的基础上：

本标准投票和赞成的信息可以在上表中列出的投票报告中找到。

附件A ， B和C的一个组成部分，符合这个标准。 
附件D是仅供参考。

委员会决定本版内容在2005 年7 月前保持不变。此后，出版物将

-重新确认；

-取消；

-被修订版替代，或

-被修订。

灯具-部分

2-22：特殊要求-灯具紧急照明
22.1范围
    这一节的IEC 60598-2的要求，规定了使用白织灯，管型荧光灯和其他气体放电灯的应急照明灯具的安全要求。其应急电源电压不超过1000V。

本节所包括的有关规定及测试，即应进行，并遵守管制实施，在IEC 60924确切说明，那合并另外的设备(例如遥控装置，指示灯，切换设备等等)那样.

22.1.1规范参考

以下提及的文件是必不可少的，适用这一文件。对于过时的参考文献中，只有版引述适用。对于未注明日期的参考，使用最新版本的参考文件（包括任何修订）适用。

IEC60073 ，基本和安全原则，为人机界面，标记和鉴别-编码原则，为显示设备和驱动器

IEC60079，电气设备爆炸性气体环境
IEC 60155，荧光灯的发光启动器.

IEC 60285，碱蓄电池和电池密封镍镉圆柱体的可再充电的单个电池.

IEC 60364-5-56，大楼电气安装 -5部分：电气设备的选择和施工的电气装置 -第56章：安全服务。

IEC 60598-1，光源 - 1部分：一般规格和测试.

IEC 60742，绝缘变压器和安全绝缘变压器的必備條件.

IEC 60896-2，铅酸电池一般规格和测验方法　-　2部分： 阀门调节类型.

IEC 60924，D.C. 为管状荧光灯提供电子安定器　-　一般和安全要求.

IEC 60928，辅助灯　–　管形荧光灯用交流电子镇流器-　通用和安全要求

IEC 61046，白炽灯用直流或交流电源电子降压变流器.性能要求

IEC 61056 1，便携式铅酸电池 (阀门调节类型)　-　1部分：一般规格，功能特性-测试方法.

ISO 3864，安全色和安全标志

22.2一般测试要求
另有规定外，第0的IEC 60598-1应予适用。按IEC 60598-2的此节执行IEC 60598-1中各合适章节中描述的测试.

当按此节要求测试组合应急灯时, 测试须限于针对那些提供应急照明的部件, 仅设计用以提供正常照明的部件将参照IEC 60598-2的相关章节测试(例如,如灯具为嵌入式,须按嵌入式灯具相关的章节要求进行测试.）

22.3　定义

对于本节的这个部分， IEC 60598-1第1的定义部分，除相关IEC的定义之外将依据以下定义使用

22.3.1应急照明灯
正常照明失败时使用的照明，它包括了紧急逃生照明，危险性高的工作区的照明和备用照明。

22.3.2紧急逃生照明
应急照明的一种，这类照明用于确保疏散的标志能有效被识别并在正常照明或需要应急照明的时候都能够安全地使用。

22.3.3备用照明
应急照明的一种，这类照明能够使正常活动继续进行或安全终止。

22.3.4高危险任务的地区照明
高风险任务区照明: 应急灯的部分,其保证处于潜在危险过程或位置的人员安全及确保为操作人员和居住者的安全而可以正确的中断过程.

22.3.5持续应急灯具
持续式应急灯具，其灯具无论在正常及应急模式均处于照明状态

22.3.6 非继续应急照明：

只有当对正常照明设备发生故障时，灯具中的应急光源才工作的灯具

22.3.7组合应急照明：

有2个或更多个光源的应急照明灯具，其中至少有一个光源是由应急照明供电，其它光源有正常照明电源供电，组合应急照明灯具有持续式的也有非持续式的。

22.3.8自容式应急照明：

一种持续式或非持续式的应急照明灯具，其所有部件，例如电池，光源，控制部件以及有可能提供试验和检查的装置，都包容在灯具或靠近灯具（1m内）。

22.3.9中央供电应急照明

一种由中央应急电源系统供电的持续式或非持续式照明灯具，该电源不包含在灯具内。

22.3.10复合自容式应急灯具
一种自容式应急照明灯具，除提供持续或非持续应急照明提供应急电源外，还为辅助灯具工作提供应急电源。

22.3.11辅助紧急照明：从复合自容式应急灯具中得到持续式或非持续式应急工作电源的一种灯具。

satellite emergency luminaire

luminaire for maintained or non-maintained operation which derives emergency operation

supply from an associated compound self-contained emergency luminaire

22.3.12控制器件：

包括一个电源转换系统，一个电池充电装置以及有时还包括一个实验装置的组件或数个组件，对于管型荧光灯具，此组件内还可以有一个可以逆变器和镇流器。

22.3.13正常的供电失败：

正常照明不再能为应急灯具提供最低照度的一种状态，此时应急照明必须开始工作。

22.3.14 紧急照明输出流明：

灯具制造商规定的在电源故障后60秒(0.5秒为高危险的工作领域照明)灯光的流明输出，并且应持续到额定的工作时间结束。

22.3.15额定的工作时间：

由制造商规定的提供额定流明输出的时间，这一工作时间不包括正常电源故障后的1分钟。

22.3.16正常模式
正常供电时自容式应急灯具处于正常准备的状态。假如在正常电源故障情况下，灯具自动转换到应急状态。

22.3.17应急模式

在正常供电时自容式应急灯具处于工作准备的状态。假如在正常电源故障情况下，灯具自动转换到应急状态。

22.3.18休息模式：当正常供电停止的时间内，自容式应急照明灯具将故意熄灭。

22.3.19最大充电比率：最大连续充电率是表示一个电池充满为止。

22.3.20遥控装置设备：意思是为一应急照明系统配置一摇控装置。

22.3.21遥控控制模式： 当正常的供应和正常供应光源失败不能改变应急模式时一独立应急设备的摇控装置.

22.4分类灯具

应急照明光源分类将根据IEC 60598-1的第2 部分的依据，按其中以支撑面材料分类，所有应急照明灯具应分为适宜安装在普通可燃材料表面的灯具类。

应急照明也将在附件B 中详细分类。

22.5标识
IEC 60598-1第三章的规定应和本标准22.6.1到22.5.19的要求同时适用.

22.5.1灯具应清楚地标明额定电源电压或电压范围。

22.5.2灯具应清楚地标明详细介绍他们的分类，根据22.4 （见附件二） 。 

22.5.3灯具应清晰的标志能确保获得额定输出流明的被调换灯泡的参数，被调换的灯泡参数应包括数量，种类，型号，额定电压和额定功率。

（NOTE The information relating to correct lamp replacement may include the number, type, rated voltage and rated wattage, etc. Luminaires containing non-replaceable lamp(s) need not meet this subclause.

注意到有关的资料正确更换灯管可包括数量，种类，额定电压和额定功率，灯具等含非可更换灯泡需要不能满足上述第）2008版修正内容

22.5.4，有Ta的还要增加Ta标识,在灯具上标出或在灯具提供的说明书中给出环境温度范围.

22.5.5　自容式灯具所用的可换熔断器和可换指示灯泡应该标明熔断器的详细标称值和指示等参数.

22.5.6　如果提供模拟正常供电故障的实验装置,则应清楚地标识出来,使得在日常维护期间清晰可见.

22.5.7自容式灯具应清楚地标明详细正确的更换电池，包括电池的种类和额定电压。

Add the following after the existing paragraph:

NOTE Luminaires containing non-replaceable battery need not meet this subclause.

For luminaires with non-replaceable batteries, such information shall be provided in a label to

be observed during installation, according to 3.2b) of IEC 60598-1.

添加以下后，现有的一段话： 
注灯具含非可更换电池需要不能满足上述第。

灯具与非可更换电池，这些资料应提供一个标签，以待观察在安装过程中，按3.2b）IEC60598-1

（2008版修正内容）
22.5.8自容式灯具内的电池应标出生产的年份和月份以及遵从的的正确处理方式.

注意到 -电池处理的标明信息，参见IEC 61429 
电池标签上应该留有空白位,以供安装者或代理工程师填写电池调换日期.

22.5.9组合应急灯具应标识出有关调换灯泡的所有参数，如果使用在应急电路中的灯泡与使用在正常电源电路中的灯泡是不同的，则应能清楚的识别其型号。

在组合灯具中的应急照明灯泡灯座上应有一个直径至少5mm的绿点来识别,调换灯泡时应可见.

22.5.10随灯具提供的说明书中, 制造商须说明: 在自容式灯具不能满足规定的性能时应更换电池。

在指示灯状态过程中，提供紧急照明时，制造商应说明在状态指示灯显示不能满足持续运行的时候，更换电池，灯管或整个灯具。（2008版，修改为此文字）

22.5.11随灯具提供的说明书中, 制造商应给出装在灯具中的试验装置的详细说明, 如果试验装置是单独提供的, 则应给出相应的说明, 说明书应包括试验流程的细节.

22.5.12　随灯具提供的说明书中, 制造商应给出在复合自容式灯具和辅助灯具之间所使用的连接线的详细说明, 应规定电缆最大长度其电压降限制在3％的范围内。

22.5.13随灯具提供的说明书中, 制造商须给出应急模式下的额定输出流明值.

不适用的    （2008版  修改为此文字）

22.5.14随自容式灯具提供的说明书中, 制造商须详述改变运作模式的器件.

22.5.15 制造商须按22.16的内容给出相应的光度数据.
22.5.16制造商的安装指示，须规定所有任何使用灯具的正常准备程序,此准备须在形式实验前完成.

22.5.17当灯具安装完毕时, 22.5.1和22.5.2所要求的标识应可见.

注意-对嵌入式灯具, 这些表示可标识在灯具内部，但移除光罩后须清晰可见.

22.5.18通过外部接插件安装的灯具, 其安放指示如没有防备防止突断, 应提供警示: “这些灯具仅作为未经许可不可断开的特定区域受保护的插座”。

22.5.19 从22.5.1到22.5.18的合格性由目视检验.

In the instruction leaflet supplied with the luminaire, the manufacturer shall specify if the

lamp(s) and/or the battery is/are non-replaceable.

Add the following new subclause:   修改为上面文字        （2008版）

22.5.20

遵守有关的规定，22.5.1至22.5.19核对检查。  （2008版增加）

以下是GB补充内容：

5.5 灯具与直流电源连接的接线端应该在正极标识上“+”或红色，在负极标“－”或黑色。

与交流电源连接的接线端应该用符号“～”标记，以资区别。

5.6 自容式灯具应该标出应急工作时间极限。

5.7 自容式灯具所用的可熔断器和可更换指示灯炮应该标明熔断器的详细标称值和指示灯炮的参数。

5.8 如果提供模拟正常供电故障的实验装置，则应清楚地标志出来，使得在日常维护期间清晰可见。

22.6 结构

应用IEC 60598-1的第4 部分的要求和下面的22.6.1至22.6.19里的要求。

22.6.1在应急灯具中, 应急照明所使用的荧光灯具在应急模式下启动不得使用IEC60155规定的启动器. 也不得使用内装启动器的荧光灯管提供应急照明.

合格性由目视检验

22.6.2装在应急灯具给应急光源和控制部件供电的直流电子镇流器应符合IEC 60924, IEC 60928和IEC 61046

合格性由这些标准相关章节规定的测试来检验.

22.6.3连接于一个电路中的任一灯具的故障不应影响连接于该电路中的其他灯具.

注意-此要求可以由每一灯具中装的的保险丝,继电器或其他保护装置来满足,也可以通过灯具内部设计的线路/元件来防止过大的故障电流来满足.

合格性由目视检验.

22.6.4应急灯具在进行IEC60598-1第4.13机械强度试验室时，对所有外部器件的冲击能量应为0.35N.m。

22.6.5，自容式紧急照明灯具，当有被暴露的部分时，充电与供应部分可以使用双重绝缘、被加强的绝缘材料、隔离屏蔽或者其它相应技术。 

遵守核对检查，并经受住了22.7和22.14测试

22.6.6在中央供电的组合应急灯具中,通过双重绝缘,加强绝缘,接地屏蔽或其它相应的方法,确保正常电源和应急电源的充分隔离.

注意- 两个线路之间各使用基本绝缘或正常供电线路使用双重/加强绝缘是满足本要求的. 两个电路的连接用一个连线端子座、板也是可接受的, 但所要求的爬电距离和电气间隙是由松开一个接线断子并无造成两线路连接的可能而测得的.

合格性由目视检验

22.6.7 自容式应急灯具应装有由正常供电给电池充电的装置和正常使用时清晰可见的指示器. 例如一个灯泡显示以下情形:

a)  电池正在充电

b) 合适的话, 通过应急灯泡的钨丝的线路是连接着的.

当使用电子照明源指示时, 如需遵从IEC60073的颜色要求. 当单指示提供双功能时, 红绿均可接受.

合格性由目视检验.

Replace the first sentence after point b) with the following:

Where an electrical light source indicator is used, it shall comply with the colour requirements

of IEC 60073 and be green.

第一句改为后， B点）修改如下： 
凡电器光源指标是用的，应当遵守有关颜色的要求的IEC 60073 ，并予以绿化。 （2008版）

22.6.8 自容式应急灯具应含一个符合附件A要求的电池, 此电池至少正常工作4年. 当灯具或辅助灯具起应急灯应急功能时才使用这些电池.

合格性由目视和附件A的测试来检验.

22.6.9 应保护自容式应急灯具内的连线和电子线路避免在各种故障情况过度放电, 电池和电子线路之间有一个安全装置，以免过热的内部接线或电子电路影响电源。

合格性由目视检验.

22.6.10在自容式应急灯具中, 电池与应急照明灯泡之间除转换装置外应没有开关.

自容式应急灯具和中央供电应急灯不应包含任何手动或非自复位的开关用以隔绝应急线路和主供电(而不是休止模式或抑制模式测试设备)

通过目视来检验其合格性.

22.6.11在自容式应急灯具中, 一个或多个应急照明光源的故障应不中断电池的充电, 也不会引起过载损害电池的工作.

合格性由22.12.7试验期间模拟光源的故障来检验。

自容式应急灯具应该装有模拟正常供电故障的整体式实验装置或遥控试验装置。人工操纵的试验开关是自动复位式的或者是钥匙式的。

合格性由目视检验并按照制造厂在说明书中制定的实验装置来操纵。

（GB标准）

22.6.12在自容式灯具中使用三个单体以上串联的铅酸电池或镍镉电池, 应能防止个别电池的极性接反和防止有害的完全放电的措施，除非电池生产厂作出于此不同的声明。这种保护应由所装的电子系统完成, 当电池降低至Vmin (下列b定义), 限制电池进一步放电到下列a)规定电流值.

- 对铅酸电池而言, 10-5*C20A, 在此C20为20小时定电流放电的容量, 以安培时计.

对镍镉电池而言, 0.0015*C5A,在此C5为5小时定电流放电的容量, 以安培时计.

Vmin = X.n

式中: n-电池数量

对于铅酸电池来说：

持续1h(或少于)工作的,X=1.6v

持续1h(或大于)工作的,X=1.7v    （GB:持续3h工作的，X＝1.7V）

对于镍镉电池来说；

所有持续工作的, X=0.8v

这一保护系统将防止由灯泡或逆变器造成的电池的进一步放电, 即使由于自然再生引起电池电压升高也如此, 直到恢复正常供电电源.

合格性由22.12.7给出的应急模式周期实验中测量电池电压和放电电流来检验. 电池电压不应降低至低于Vmin并且放电电流应不超过上面规定的电流值.

22.6.13 自容式灯具在应急模式下工作应不受正常电源线路的短路,接地和中断的影响.

合格性由22.12.7给出的测试中的此类线路故障仿真来检验, 实验期间灯具须正常工作.

22.6.14 带有休止模式装置的自容式应急灯具应装有控制装置或连接遥控装置, 使得应急模式和休止模式之间相互转变.

须使用遥控装置的自容式灯具要提供到遥控电路的方法.

合格性由目视来检验.

22.6.15 带有遥控装置的自給式灯具在应急模式下的工作将不受遥控装置连接线路的短路,接地或中断的影响.

合格性由22.6.13测试中的这些线路故障仿真来检验.

Replace the existing text with:

For emergency lighting luminaires containing a battery, any part or component of the

luminaire that it is possible to move and can come into possible contact with the battery, or

the leads from the charger to the battery or charger circuit, shall be compliant with the glow

wire test as stated in subclause 13.3.2 of IEC 60598-1 but at a test temperature of 850 °C.

Other parts of the luminaire which do not perform this protective function do not need to be

subjected to this test at 850 °C.

Compliance is checked by the test in subclause 13.3.2 of IEC 60598-1.

应急照明灯具含电池，其任何部分或组成部分的灯具，这是有可能的举动，可以接触到可能接触电池，或线索从充电器向电池或充电电路，应符合辉光线材测试，因此，在第13.3.2东区走廊60598-1 ，但在试验温度为850 ℃ 。 
其他部分的灯具不履行这项保护功能不必受到这项测试，在850℃。 
遵守核对测验在第13.3.2东区走廊60598-1。                            （2008版）

22.6.16 带休止模式或遥控装置的灯具, 其遥控装置的工作应与灯具的电池和正常供电网络电源无关.

合格性由目视检验.

22.6.17 带有休止模式装置的自容式灯具在应急模式下的工作不受遥控切换装置连接线路的短路,接地或中断的影响.

22.6.18带休止状态装置的自容式应急灯具在休止状态下灯具耗用电池电流量不超过：

对铅酸电池而言, 4*10-5*C20A,在此C20为20小时定电流放电的容量,单位A.h.

对镍镉电池而言, 0.0015*C5A,在此C5为5小时定电流放电的容量,单位A.h.

合格性由测试自容式应急灯在休止模式时候的电池放电电流去检验,此测试在22.12.7中给定.

22.6.19 自容式应急灯具由钨丝灯泡提供应急照明的, 其灯泡电压在经历了应急工作状态额定工作期限30%后应不超过额定灯泡电压的1.05倍.

合格性由在22.12.1的耐久性试验期间的最初10个周期内测量的灯泡电压来检验.

22.7爬电距离和电气间隙

IEC 60598-1的第11 章

22.8接地规定

应实施IEC 60598-1的第7章

22.9外部和内部的接线

IEC 60598-1中的第5章和22.10.1的要求同时实施

22.10.1到主机的,单独部件之间(例如遥控控制器),照明部件之间的电气连接应防护突断风险.应有持久/预备的电气连接防备突断风险.如果直连被防止.可以允许内部插头和插座没有突断预防(例如被不可单手单动作移除的盖子保护).如光源已有分段22.5.18要求的警示,外部插头插座连接可以没有突断防备.

注意-在法国和丹麦,安全照明规章要求有持久连接.

通过检测检验其符合性

22.11防电击保护

应依从IEC 60598-1第八章的规定

22.12 耐久测试和湿度测试

应同时依从22.12.1到22.12.7的要求及IEC60598-1第12章的规定.

IP等级高于IP20的灯具应在本标准22.13章规定的IEC60598第九章9.2测试后及9.3测试前进行IEC60598-1

第12章12.4, 12.5, 12.6给出的相关测试.

22.12.1对于自容应急灯具的耐久测试将遵循在 IEC 60598-1的第12 部分中的12.3.1那样， 但c）和d）的要求将被如下内容替换。

该灯具在箱内共连续实验390h，在额定电源电压下由10个连续的周期，每个周期36h和最后正常工作30h组成。10个周期中，灯具在额定电源电压下正常工作30h，应急状态下工作6小时。

遵守检查的要求， 12.3.2第12条的IEC 60598-1 。

另外，灯具在耐久测试后，灯具在电源电压下开关操作50次期间符合工作要求，每次开关操作一次包括将灯具连接到正常额定电源，应急熄灭60s，然后切断正常额定电源20S。

合格性由目视检查

注意

1规定短时间工作的或者有一个内藏继电器的灯具，在应急光源熄灭之前恢复正常供电后，可以修订开关50次的操作实验以便保证在实验做完之前电池不会全部放电完毕，在开关操作期间可以增加充电时间。

-主中断= 20 s；

-主开 = 延迟20s

-延迟 = 延迟(s)的时间

-idmax = 最大放电电流(A)，根据文件 (A)). 2

-IC = 充电电流(A)

对于内嵌延迟的灯具, 应急灯可以用合适的装置(例如休止装置, 按键等)在20S后切换.

2. 在耐久性测试末期的第11次30h充电是为了电池充分充电后就开始做50次开关操作测试, 否则不能期望灯具在放过电的电池下符合要求地工作.

22.12.2 IEC 60598-1中第12章12.4和12.5所述的热试验应在正常工作和应急照明两种模式下进行. 半透明部件上有图像的灯具应将那些有图像的部件处自爱受热影响最厉害的位置上.

22.12.3在应急模式中的流明测试条件将如下：

- 对于自容式应急灯具: 在接通应急模式和完成电池完全放电之间的任何时候都使用IEC 60598-1第12章的温度限定值.

- 对于组合应急灯具: 除非灯具结构确定了两种线路不同时工作, 否则两种线路应同时测试.

- 在应急状态中，在不升高其额定电源电压下进行反常实验（见60598-1中的12.5）的热实验。（GB增加）

22.12.4 为达成22.12.3的目的, 电池完全放电如表一给出的值所示。

注意-所给值在环境温度为20±5℃下应用.

表1-电池放电

| 电池类型 | 放电条件 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 持续1h的V/每节电池 | 持续大于1h的V/每节电池 |
| 镍镉 铅酸 | 1.0 1.75 | 1.0 1.80 (GB为持续3小时...） |

22.12.5 对于电池的限定温度IEC 60598-1第12章12.4.2 a)第一句定义的5℃温度容许应减少到2℃.

注：通常测量电池外部温度就接近于内部温度。

22.12.6自容式应急灯具应按IEC 60598-1中第12章12.5进行附加的热试验, 但反常工作条件应将内部电池的电池充电器输出处短路代替. 灯具应符合IEC 60598-1中12.5.2的要求, 不应变得不安全, 并在移去短路连接, 重新连接电池并换熔断丝(如有)后, 灯具应正常工作.

22.12.7热试验完成后(即按22.12.4完成电池放电)让自容式应急灯具冷却至额定环境温度(Ta)或25℃, 两者取其高, 然后在0.9倍的额定电压下充电24小时以后灯具应在额定的工作期限末期提供额定输出流明.

22.13 防尘和防潮

IEC 60598-1的第9 章，高于IP20的灯具的实验顺序应符合本标准第12章的要求。

22.14 绝缘阻抗和介电强度

应用IEC 60598-1第10章.

应按IEC924和IEC925对的要求对电子镇流器做实验。（GB增加内容）

22.15耐热.耐火和耐电痕

应用IEC 60598-1第13章的内容同时符合下列要求.

应急灯外壳须耐受IEC60598-1 13.3.2定义的测试, 但须在测试温度850℃进行.

22.16 安规功能

22.16.1所有应急灯须在应急模式下提供制造商宣称的额定输出流明. 另外, 下列要求需满足:

应急灯应在正常供电失效后，应急工作的第一分钟期间，灯具输出的光通变化应符合制造厂的要求。

合格性用测量法来检验（GB标准内容）

应急灯应在正常供电失效后，在全额定流明输出工作60s至应急模式额定周期末，仍能在应急模式下工作5S也可提供50%制造商宣称的额定流明输出.

Emergency luminaires shall provide 50 % of the rated lumen output claimed by the manufacturer during operation in emergency mode 5 s after failure of the normal supply, and full rated lumen output after 60 s and continuously to the end of rated duration of emergency operation.

用于高风险任务区照明的应急灯应在正常供电失效后应急模式下提供需要的灯泡电流以达到制造商宣称的额定流明输出. 此时间是从正常供电失效后至应急模式额定周期末,应急模式下最大0.5S.

合格性由目视和下列测试检验:

-对于自給式应急灯具, 在应急模式下用内装电池在0.9倍的最小额定电压下充电24h后测量,

-对于中央供电灯具在已达稳定的温度条件后0.85倍的最小额定电压下工作下测量.

对于自給式应急灯具和中央供电应急灯具的测量均须使用新灯泡.

注意-当测量中央供电灯具的流明输出时, 须减少最小额定供电电压使其包含电缆压降容差.

22.16.2制造商应该给出灯具在应急模式工作的光分布数据.

数据应由以下合成因素引起的最小光通量情况来进行修正:

- 定义在表1的最小放电电压或制造商定义的关断电压.

（GB：在标明的电池寿命末期的最低工作电压）

B）最小操作电压, 包含中央供电灯具的电缆压降, 正常供电中断后持续工作到应急照明系统的规定期限的最后60秒(针对高风险任务区照明灯具, 0.5s)的最低工作电压

22.16.3灯具的光度学测量应符合CIE(国际照明委员会)有关出版物的要求.

合格性由下列测量来检验:

a) 光输出率

b) 灯具的光强分布表,注意- 在期间测量的那些光测特性供给被电源(提供与那些电池相同的电压/ 电流)那些发光天体，天气可能必要， 在评价的持续末。

the intensity distribution table of the luminaire, constructed in 5° steps of gamma in the Cplanes C0 and C90, where every value measured shall be at least 95 % of the value claimed by the manufacturer.

NOTE During the measurement of the photometric properties it might be necessary to feed the luminaire by a

power supply providing the same voltage/current as the battery at the end of rated duration.

22.16.4为了鉴定安全色， 最小价值适合颜色提供光源在一紧急事件内的索引避免点燃亮度将是Ra>40。

In order to identify safety colours, the minimum value for the colour-rendering index

of the light source in an emergency escape lighting luminaire shall be Ra > 40.

合格性由目视检查

22.16.5 内部照明应急安全讯号应符合下列应急模式下的照度和亮度的要求:

a)  颜色: 颜色须符合ISO3864的要求

b)  亮度: 讯号安全色的任何区域亮度在所有相关视觉不少于2cd/m2.

注意-通常须考虑下列值

  - 亮度比, 白色和安全色范围内的Lmax /Lmin

  - 亮度比率 ﹤白色的=颜色

  - 失能眩光

合格性由按附件C所做的测量来检验.

22.17转换操作

22.17.1从正常到应急模式的转换须发生在不低于额定电源电压的0.6倍，不高于最低额定电源电压的0.85倍范围内。

合格性有22.17.2来检测

22.17.2 按22.12.4完全电池放电, 如果适当的华，灯具在0.9倍的正常照明状态额定电源电压下经24小时的充电周期。

在0.5秒内将灯具供电电压降低至最高额定电压的0.6倍，此后，应急灯炮应工作，1分钟后提供规定的额定输出流明值。

灯具供电须在0.85倍的额定电压开关切换500次, 每周期包含2秒关,2秒通, 经过这些周期后供电又被减到0.6倍的额定电压，且灯具60秒后(或高风险任务区灯具0.5秒)应提供额定流明输出.

注意-规定短时间操作的或者有一个内藏继电器的灯具, 在正常供电恢复之后灯具熄灭前.可以修订开关操作500次的测试以便保证实验做完之前电池不会放电完毕. 此可通过结合开关操作间隙的额外充电期来实现,参见22.12.1 注意1

22.17.3 在带休止模式的自容式应急灯具, 休止模式到正常模式的转换须在不超过0.9倍额定电压时自动发生.

合格性由22.17.2描述的测试检验，但自容式应急灯具应在500次开关周期进行到一半的时候，切断电源2秒时间内应使自容式灯具进入休止状态。

按22.17.2进行最终流明值测试后, 自容式应急灯须进入休止模式, 然后电源电压将缓升至额定电压的0.9倍. 从休止模式到正常模式应自动转换.

22.18 高温操作

自容式应急灯具在环境温度70℃应急状态应能够在符合要求下工作时间至少为1/2的额定时间。

合格性有满足下列实验来实验。

须比较灯具在Ta和环境温度70℃工作在应急模式下的相对光度输出.

电池应在额定供应电压下充电24h, 然后应急灯被放入一个带遥控照明计的测试温度箱. 当温度箱环境温度达到Ta, 灯具将被断电, 断电60s后测量相对光量输出.

灯具被移出温度箱在额定电压(范围)充电24H. 测试温度箱将被预热一达成70℃的内部环境温度. 然后把灯具放会温度箱内的原始位置. 在70℃高温1小时后，自容式应急灯具应被转换到应急状态，并在至少50％的额定时间里应提供至少50％的额定流明值的光输出。

对于中央电池系统电压可以是定值, 可以使用电池做电源.

注意-光度计应有外壳外的光测头以至不会被环境温度影响. 可以通过清楚的玻璃窗, 光纤等来实现.

22.19　自容式应急灯的电池充电器.

22.19.1 电池充电器应提供电池制造商宣称的额定充电性能以在额定环境温度范围内24h充电. (0.9倍的额定电压和1.06倍的额定电压两种情况)

合格性通过22,12的测试来检验.

22.19.2 自容式应急灯具用于充电的内装变压器须符合IEC60742 4.12和4.13的相关规定.

22.20 应急操作的测试器具.

    - 22.20.1自給式应急灯须和一个整体的测试设施一起提供, 或通过和一个遥控休止设施的连接, 来模拟正常供电的失效. 手动测试开关须是自复位或按键操作.

应根据制造商的操作指示测试器具合格性.

22.20.2 任何用以连接应急灯具的遥测除用于测试外,不可影响灯具正常操作.

22.20.3指示须符合IEC 60073给出的颜色规定.

合格性由目视和按制造商在操作说明书指导的测试装置的操作来检验.

附件A
（规范） 
应急照明灯具电池

A.1:在应急照明中使用的电池是以下一些：

类型： 
1 ）密封镍镉电池; 
b ）在密封式铅酸电池。 
注意：其他类型电池，可获准提供

A.2 遵守的要求，22.6.8 。两方面应得到满足;第一电池，应符合有关标准和第二灯具应运作的具体公差，以确保所需的性能，可以保持电池在其整个设计寿命。

A.3 电池的容量应选择使该灯具将达到其额定时间最多的时候，电池更换。

A battery's capacity shall be chosen so that the luminaire will achieve its rated duration up to the time of battery replacement.

遵守检查是由以下测试在A.4和A.5 。

A.4 密封镍镉电池

A.4.1 电池应符合的IEC 60285细胞打算永久负责高温。

The battery shall conform to IEC 60285 for cells intended for permanent charge at elevated temperatures

A.4.2 电池在灯具应运作，以下限制：

The battery in the luminaire shall operate within the following limits:

a ）最大连续周围空气温度，来衡量一热电偶内5毫米的，但不触及细胞电池的灯具，应50°C时; 
b ）在最高连续滥率应0,08c5a（ 1,06额定电压） ; 
c ）在连续的最低环境温度为细胞内的灯具应5 ℃ （偶尔停电，以0°C时） ; 
d ）在最大放电率应为1小时： 0,6 c5a和3 h的： 0,25 c5a （不包括初步开始期）。最高放电率为其他的时间可能插值从这些价值观。

A.4.2 The battery in the luminaire shall operate within the following limits:

a) the maximum continuous ambient air temperature, measured by a thermocouple within 5 mm of but not touching the cells within the battery compartment of the luminaire, shall be 50 °C;

b) the maximum continuous overcharge rate shall be 0,08 C5A (at 1,06 rated mains voltage);

c) the minimum continuous ambient temperature of the cells within the luminaire shall be 5 °C (occasional outage to 0 °C);

d) the maximum discharge rates shall be for 1 h: 0,6 C5A and for 3 h: 0,25 C5A (excluding the initial starting period). The maximum discharge rates for other time periods may be interpolated from these values.

A.5 密封式密封铅酸蓄电池

A.5.1 电池在灯具应符合有关规定的IEC 60896-2 或IEC 61056-1 。

A.5.2 电池在灯具应运作，以下限制：

a ）最大连续周围空气温度，来衡量一热电偶5毫米但不触及细胞电池的灯具，应为： 
1 ） 30°C时具有温度补偿的浮法充电电压，通常之间-3毫伏/细胞/ ° C和-4的MV /细胞/ ° C或建议，由细胞的制造商，或
2 ） 25°C时无温度补偿。浮充电电压在25°C ，应2,22之间的V/细胞和2,4的V/细胞作为所建议的细胞制造商; 
b ）在最高充电电流应0,4 c20 ; 
c ）在最大放电率应为1小时： 0,4 c20和3 h的： 0,17 c20 （不包括初步开始期） 。最高放电率为其他的时间可能
插值从这些价值观; 
d ）在最高r.m.s.纹波电流应不超过0,1 c20 ; 
e ）在最低环境温度不断接近但不触及细胞内灯具应5°C （下偶尔中断0°C时） 。

a) maximum continuous ambient air temperature, measured by a thermocouple within 5 mm of but not touching the cells within the battery compartment of the luminaire, shall be:

1) 30 °C with temperature compensation of float charge voltage normally between –3 mV/cell/°C and –4 mV/cell/°C or as recommended by the cell manufacturer, or

2) 25 °C without temperature compensation. The float charge voltage at 25 °C shall be between 2,22 V/cell and 2,4 V/cell as recommended by the cell manufacturer;

b) the maximum recharge current shall be 0,4 C20;

c) the maximum discharge rates shall be for 1 h: 0,4 C20 and for 3 h: 0,17 C20 (excluding the initial starting period). The maximum discharge rates for other time periods may be interpolated from these values;

d) the maximum r.m.s. ripple current shall be not more than 0,1 C20;

e) the minimum continuous ambient temperature close to but not touching the cells within the luminaire shall be 5 °C (occasional outages to 0 °C).

A.6周围空气温度对细胞内的灯具，应测量48 h后从开始充电。

The ambient air temperature of the cells within the luminaire shall be measured after 48 h from start of recharge.
A.7如果经营以外的范围内给予在a.4和a.5 ，替代操作参数和证据4年的设计使用年限为细胞应所提供的电池制造商。

If operating outside the limits given in A.4 and A.5, alternative operating parameters and evidence of the four-year design life for the cells shall be supplied by the battery manufacturer.

新增下列条款：

A.8 The battery of a self-contained emergency luminaire is not a user serviceable item and

shall only be replaced by a competent person. 
A.8中的电池一个自成一体的应急灯具是不是一个用户可进行维修项目，并应仅取而代之的是一个能干的人。

(2008版新增）

附件B
（规范） 
灯具的分类

应急照明灯具应分类和标示为他们建设为如下。

Emergency lighting luminaires shall be classified and marked as to their construction as follows.

一个独特的指定指的类型，运作模式，设施包括和额定时间的灯具应清楚地贴在灯具。

A unique designation denoting the type, mode of operation, the facilities included and the rated duration of the luminaire shall be clearly affixed to the luminaire.

指定组成一个矩形划分三或四个部分，每个载有一或以上的职位。有关建设的立场将获得的信件或一个数字，或一点，如果没有迹象显示已得到。

The designation consists of a rectangle divided in three or four segments each containing one or more positions. Relevant to the construction a position will obtain a letter or a figure, or a point if no indication has to be given.

形状的应急照明灯具的指定如下

The shape of the emergency lighting luminaire designation is as follows:

环节和立场，都必须完成由字母和数字显示，打算建设。

The segments and positions have to be completed by letters and figures indicating the intended constructions.

a）第一部分载有1的位置是：类型

First segment containing one position: TYPE

x自我包含
z中央供应

b ）第二部分包含一个立场：运作模式

0 非保持
1 保持
2 组合非保持
3 结合保持
4 组合非保持
5 组合保持
6 辅助灯具

c ）第三部分载有4个据点：设施。要完成酌情在时间的安装

Third segment containing four positions: FACILITIES. To be completed where appropriate at the time of installation

a包括测试装置
b包括远程休息模式
c包括抑制模式
d高风险的任务区灯具

e with non-replaceable lamp(s) and/or battery.（2008版增加）

d ）第四部分载有三个方面：

为自我包含的灯具，以显示最低期限的紧急模式表示，在几分钟内;

FOR SELF-CONTAINED LUMINAIRES to indicate the minimum DURATION of the emergency mode expressed in minutes;

*10        至少10分钟的时间            *10    to indicate 10 min duration
*60        1小时的时间
120        2小时的时间
180        3 h的时间

这两个例子，一个标记给予澄清选择：Two examples of a marking given to elucidate a selection:

含义：自我包含的保持灯具，包括一个遥控的休息模式，这是适合一个高风险的任务地区和有一个紧急模式时间60分钟的灯具。

含义：中央供应保持灯具.    Meaning: central supplied maintained luminaire..

附件C
（规范） 
灯具的测量

C.1对比度： luminances来衡量，正常的，表面上超过了10毫米直径领域为每个颜色的表面标志。最低及最高亮度是衡量领域，为每个颜色为深色的背景，一个10毫米宽的外部边界是排除从测量。在以衡量亮度的比例之间的两个相邻的颜色，亮度的测量，应采取在距离15毫米的两旁交界处的两种颜色，如果该地区的彩色小于30毫米， 10毫米直径测量领域应减少。

数字c.1 -典型的例子是测量的立场

Figure C.1 – Typical example of measurement positions

C.2 节对网站的光度测试：所有的照度测量应作出与视Vλ ,更正米和所有发光测量应作出与视,五λ ,更正米。

On site photometric tests: All illuminance measurements shall be made with a photopic Vλ,corrected meter and all luminous measurements shall be made with a photopic, Vλ, corrected meter.

该米有一个错误的耐受性不大于10 ％

The meter shall have an error tolerance of not greater than10 %

在任何时候，实测值不得少于那些指定在这个标准

At all times, the measured values shall be not less than those specified in this standard